## Single Battery Peak-Shaving
| Feeder Head Without Battery |  | Feeder Head With Battery |  | Battery Output (tn_1)
Time | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | SOC | Real (W) | Reactive (VAR)
0:00 | 11127.7 | 350.096 | 9127.67 | 349.752 | 0.5 | 2000 | 0
0:01 | 11127.7 | 350.096 | 9127.67 | 349.752 | 0.49673 | 2000 | 0
0:02 | 11127.7 | 350.096 | 9127.67 | 349.752 | 0.49346 | 2000 | 0
0:03 | 11127.7 | 350.096 | 9127.67 | 349.752 | 0.49019 | 2000 | 0
0:04 | 11127.7 | 350.096 | 9127.67 | 349.752 | 0.48692 | 2000 | 0
0:05 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.48365 | -855.24 | 0
0:06 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.48473 | -855.24 | 0
0:07 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.48581 | -855.24 | 0
0:08 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.48688 | -855.24 | 0
0:09 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.48796 | -855.24 | 0
0:10 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.48903 | -855.24 | 0
0:11 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49011 | -855.24 | 0
0:12 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49119 | -855.24 | 0
0:13 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49226 | -855.24 | 0
0:14 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49334 | -855.24 | 0
0:15 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49442 | -855.24 | 0
0:16 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49549 | -855.24 | 0
0:17 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49657 | -855.24 | 0
0:18 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49765 | -855.24 | 0
0:19 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.49872 | -855.24 | 0
0:20 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.4998 | -855.24 | 0
0:21 | 1444.76 | 343.99 | 2500.01 | 344.046 | 0.50087 | -855.24 | 0
0:22 | 9851.94 | 3335.74 | 7851.92 | 3335.46 | 0.50195 | 2000 | 0
0:23 | 9852.07 | 3335.77 | 7852.05 | 3335.49 | 0.49868 | 2000 | 0
0:24 | 9740.12 | 3299.13 | 7740.09 | 3298.85 | 0.49541 | 2000 | 0
0:25 | 9740.21 | 3299.15 | 7740.19 | 3298.87 | 0.49214 | 2000 | 0
0:26 | 9740.29 | 3299.17 | 7740.27 | 3298.89 | 0.48887 | 2000 | 0
0:27 | 1332.68 | 307.17 | 2500.01 | 307.232 | 0.4856 | -967.322 | 0
0:28 | 1332.68 | 307.17 | 2500.01 | 307.232 | 0.48681 | -967.322 | 0
0:29 | 1332.68 | 307.17 | 2500.01 | 307.232 | 0.48802 | -967.322 | 0
0:30 | 1332.68 | 307.17 | 2500.01 | 307.232 | 0.48923 | -967.322 | 0
0:31 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.226 | 0.49045 | -1055.09 | 0
0:32 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.226 | 0.49176 | -1055.09 | 0
0:33 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.226 | 0.49307 | -1055.09 | 0
0:34 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.226 | 0.49439 | -1055.09 | 0
0:35 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.226 | 0.4957 | -1055.09 | 0
0:36 | 9652.37 | 3299.1 | 7652.35 | 3298.82 | 0.49702 | 2000 | 0
0:37 | 9652.26 | 3299.07 | 7652.24 | 3298.79 | 0.49375 | 2000 | 0
0:38 | 9652.13 | 3299.03 | 7652.11 | 3298.76 | 0.49048 | 2000 | 0
0:39 | 9651.98 | 3299 | 7651.96 | 3298.72 | 0.48721 | 2000 | 0
0:40 | 9651.82 | 3298.96 | 7651.8 | 3298.68 | 0.48394 | 2000 | 0
0:41 | 9651.64 | 3298.91 | 7651.62 | 3298.63 | 0.48067 | 2000 | 0
0:42 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.4774 | -1055.09 | 0
0:43 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.47872 | -1055.09 | 0
0:44 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.48003 | -1055.09 | 0
0:45 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.48134 | -1055.09 | 0
0:46 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.48266 | -1055.09 | 0
0:47 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.48397 | -1055.09 | 0
0:48 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.48529 | -1055.09 | 0
0:49 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.4866 | -1055.09 | 0
0:50 | 9649.24 | 3298.31 | 7649.22 | 3298.04 | 0.48791 | 2000 | 0
0:51 | 9648.89 | 3298.22 | 7648.86 | 3297.95 | 0.48464 | 2000 | 0
0:52 | 9648.52 | 3298.13 | 7648.49 | 3297.85 | 0.48138 | 2000 | 0
0:53 | 9648.13 | 3298.04 | 7648.11 | 3297.76 | 0.47811 | 2000 | 0
0:54 | 9647.73 | 3297.93 | 7647.7 | 3297.66 | 0.47484 | 2000 | 0
0:55 | 9647.3 | 3297.83 | 7647.28 | 3297.55 | 0.47157 | 2000 | 0
0:56 | 9646.87 | 3297.72 | 7646.84 | 3297.44 | 0.4683 | 2000 | 0
0:57 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.46503 | -1055.09 | 0
0:58 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.46635 | -1055.09 | 0
0:59 | 1244.91 | 307.159 | 2500.01 | 307.226 | 0.46766 | -1055.09 | 0
1:00 | 1208.1 | 293.349 | 2500 | 293.417 | 0.46897 | -1091.9 | 0
1:01 | 1208.1 | 293.349 | 2500 | 293.419 | 0.47033 | -1091.9 | 0
1:02 | 1208.1 | 293.349 | 2500 | 293.419 | 0.47169 | -1091.9 | 0
1:03 | 1208.1 | 293.349 | 2500 | 293.419 | 0.47305 | -1091.9 | 0
1:04 | 9602.09 | 3281.98 | 7602.06 | 3281.7 | 0.4744 | 2000 | 0
1:05 | 9600.62 | 3281.61 | 7600.6 | 3281.33 | 0.47113 | 2000 | 0
1:06 | 9599.17 | 3281.25 | 7599.15 | 3280.97 | 0.46786 | 2000 | 0
1:07 | 9597.74 | 3280.89 | 7597.72 | 3280.62 | 0.4646 | 2000 | 0
1:08 | 9596.33 | 3280.54 | 7596.31 | 3280.26 | 0.46133 | 2000 | 0
1:09 | 9594.93 | 3280.19 | 7594.91 | 3279.91 | 0.45806 | 2000 | 0
1:10 | 9593.55 | 3279.84 | 7593.53 | 3279.57 | 0.45479 | 2000 | 0
1:11 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45152 | -1091.9 | 0
1:12 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45288 | -1091.9 | 0
1:13 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45423 | -1091.9 | 0
1:14 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45559 | -1091.9 | 0
1:15 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45695 | -1091.9 | 0
1:16 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45831 | -1091.9 | 0
1:17 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.45966 | -1091.9 | 0
1:18 | 9583.16 | 3277.25 | 7583.14 | 3276.98 | 0.46102 | 2000 | 0
1:19 | 9581.94 | 3276.94 | 7581.92 | 3276.67 | 0.45775 | 2000 | 0
1:20 | 9580.74 | 3276.64 | 7580.72 | 3276.37 | 0.45448 | 2000 | 0
1:21 | 9579.55 | 3276.35 | 7579.53 | 3276.07 | 0.45121 | 2000 | 0
1:22 | 9578.39 | 3276.06 | 7578.36 | 3275.78 | 0.44795 | 2000 | 0
1:23 | 9577.24 | 3275.77 | 7577.21 | 3275.5 | 0.44468 | 2000 | 0
1:24 | 9576.1 | 3275.49 | 7576.08 | 3275.21 | 0.44141 | 2000 | 0
1:25 | 9574.99 | 3275.21 | 7574.96 | 3274.93 | 0.43814 | 2000 | 0
1:26 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.43487 | -1091.9 | 0
1:27 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.43623 | -1091.9 | 0
1:28 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.43759 | -1091.9 | 0
1:29 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.43894 | -1091.9 | 0
1:30 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.419 | 0.4403 | -1091.9 | 0
1:31 | 1204.09 | 292.034 | 2500 | 292.104 | 0.44166 | -1095.9 | 0
1:32 | 1204.09 | 292.034 | 2500 | 292.104 | 0.44302 | -1095.9 | 0
1:33 | 9562.68 | 3271.83 | 7562.66 | 3271.55 | 0.44438 | 2000 | 0
1:34 | 9561.72 | 3271.59 | 7561.7 | 3271.31 | 0.44111 | 2000 | 0
1:35 | 9560.78 | 3271.35 | 7560.76 | 3271.08 | 0.43784 | 2000 | 0
1:36 | 9559.85 | 3271.12 | 7559.83 | 3270.84 | 0.43457 | 2000 | 0
1:37 | 9522.08 | 3270.88 | 7522.06 | 3270.61 | 0.4313 | 2000 | 0
1:38 | 9521.19 | 3270.66 | 7521.17 | 3270.38 | 0.42804 | 2000 | 0
1:39 | 9520.32 | 3270.44 | 7520.3 | 3270.17 | 0.42477 | 2000 | 0
1:40 | 9519.46 | 3270.23 | 7519.44 | 3269.95 | 0.4215 | 2000 | 0
1:41 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.41823 | -1132.78 | 0
1:42 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.41963 | -1132.78 | 0
1:43 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.42104 | -1132.78 | 0
1:44 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.42245 | -1132.78 | 0
1:45 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.42385 | -1132.78 | 0
1:46 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.42526 | -1132.78 | 0
1:47 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.42666 | -1132.78 | 0
1:48 | 9513.23 | 3268.67 | 7513.2 | 3268.4 | 0.42807 | 2000 | 0
1:49 | 9512.52 | 3268.49 | 7512.5 | 3268.22 | 0.4248 | 2000 | 0
1:50 | 9511.84 | 3268.32 | 7511.82 | 3268.05 | 0.42153 | 2000 | 0
1:51 | 9511.17 | 3268.15 | 7511.15 | 3267.88 | 0.41826 | 2000 | 0
1:52 | 9510.52 | 3267.99 | 7510.5 | 3267.72 | 0.41499 | 2000 | 0
1:53 | 9509.88 | 3267.83 | 7509.86 | 3267.56 | 0.41172 | 2000 | 0
1:54 | 9509.27 | 3267.68 | 7509.24 | 3267.41 | 0.40845 | 2000 | 0
1:55 | 9508.67 | 3267.53 | 7508.64 | 3267.26 | 0.40518 | 2000 | 0
1:56 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.40191 | -1132.78 | 0
1:57 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.40332 | -1132.78 | 0
1:58 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.40473 | -1132.78 | 0
1:59 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.103 | 0.40613 | -1132.78 | 0
2:00 | 1158.52 | 286.277 | 2500 | 286.349 | 0.40754 | -1141.48 | 0
2:01 | 1158.52 | 286.277 | 2500 | 286.35 | 0.40895 | -1141.48 | 0
2:02 | 1158.52 | 286.277 | 2500 | 286.35 | 0.41037 | -1141.48 | 0
2:03 | 9498.42 | 3261.41 | 7498.39 | 3261.14 | 0.41178 | 2000 | 0
2:04 | 9498.79 | 3261.51 | 7498.77 | 3261.24 | 0.40851 | 2000 | 0
2:05 | 9499.15 | 3261.6 | 7499.13 | 3261.33 | 0.40525 | 2000 | 0
2:06 | 9499.49 | 3261.68 | 7499.47 | 3261.41 | 0.40198 | 2000 | 0
2:07 | 9499.82 | 3261.77 | 7499.8 | 3261.49 | 0.39871 | 2000 | 0
2:08 | 9500.14 | 3261.85 | 7500.12 | 3261.57 | 0.39544 | 2000 | 0
2:09 | 9500.45 | 3261.92 | 7500.42 | 3261.65 | 0.39217 | 2000 | 0
2:10 | 9500.73 | 3261.99 | 7500.71 | 3261.72 | 0.3889 | 2000 | 0
2:11 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.38563 | -1141.48 | 0
2:12 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.38705 | -1141.48 | 0
2:13 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.38846 | -1141.48 | 0
2:14 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.38988 | -1141.48 | 0
2:15 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.39129 | -1141.48 | 0
2:16 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.39271 | -1141.48 | 0
2:17 | 9502.36 | 3262.4 | 7502.34 | 3262.13 | 0.39413 | 2000 | 0
2:18 | 9502.54 | 3262.44 | 7502.52 | 3262.17 | 0.39086 | 2000 | 0
2:19 | 9502.7 | 3262.48 | 7502.68 | 3262.21 | 0.38759 | 2000 | 0
2:20 | 9502.85 | 3262.52 | 7502.83 | 3262.25 | 0.38432 | 2000 | 0
2:21 | 9502.98 | 3262.56 | 7502.96 | 3262.28 | 0.38105 | 2000 | 0
2:22 | 9503.1 | 3262.58 | 7503.08 | 3262.31 | 0.37778 | 2000 | 0
2:23 | 9503.21 | 3262.61 | 7503.19 | 3262.34 | 0.37451 | 2000 | 0
2:24 | 9503.3 | 3262.63 | 7503.28 | 3262.36 | 0.37124 | 2000 | 0
2:25 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.35 | 0.36797 | -1141.48 | 0
2:26 | 1175.81 | 286.279 | 2517.3 | 286.352 | 0.36939 | -1141.48 | 0
2:27 | 1175.81 | 286.279 | 2517.3 | 286.352 | 0.3708 | -1141.48 | 0
2:28 | 1175.81 | 286.279 | 2517.3 | 286.352 | 0.37222 | -1141.48 | 0
2:29 | 1175.81 | 286.279 | 2517.3 | 286.352 | 0.37363 | -1141.48 | 0
2:30 | 1175.81 | 286.279 | 2517.3 | 286.352 | 0.37505 | -1141.48 | 0
2:31 | 1175.81 | 286.279 | 2517.3 | 286.352 | 0.37647 | -1141.48 | 0
2:32 | 9520.82 | 3262.7 | 7520.79 | 3262.42 | 0.37788 | 2000 | 0
2:33 | 9520.78 | 3262.69 | 7520.76 | 3262.42 | 0.37461 | 2000 | 0
2:34 | 9520.73 | 3262.68 | 7520.71 | 3262.4 | 0.37134 | 2000 | 0
2:35 | 9544.18 | 3270.36 | 7544.16 | 3270.08 | 0.36807 | 2000 | 0
2:36 | 9544.11 | 3270.34 | 7544.08 | 3270.06 | 0.3648 | 2000 | 0
2:37 | 9544.02 | 3270.31 | 7543.99 | 3270.04 | 0.36154 | 2000 | 0
2:38 | 9543.91 | 3270.29 | 7543.89 | 3270.01 | 0.35827 | 2000 | 0
2:39 | 9543.79 | 3270.26 | 7543.77 | 3269.98 | 0.355 | 2000 | 0
2:40 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.35173 | -1100.67 | 0
2:41 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.3531 | -1100.67 | 0
2:42 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.35446 | -1100.67 | 0
2:43 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.35583 | -1100.67 | 0
2:44 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.3572 | -1100.67 | 0
2:45 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.35857 | -1100.67 | 0
2:46 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.35994 | -1100.67 | 0
2:47 | 9542.32 | 3269.89 | 7542.3 | 3269.62 | 0.3613 | 2000 | 0
2:48 | 9542.08 | 3269.83 | 7542.05 | 3269.56 | 0.35803 | 2000 | 0
2:49 | 9541.82 | 3269.76 | 7541.79 | 3269.49 | 0.35476 | 2000 | 0
2:50 | 9541.54 | 3269.7 | 7541.52 | 3269.42 | 0.3515 | 2000 | 0
2:51 | 9541.25 | 3269.62 | 7541.23 | 3269.35 | 0.34823 | 2000 | 0
2:52 | 9540.95 | 3269.55 | 7540.93 | 3269.27 | 0.34496 | 2000 | 0
2:53 | 9540.63 | 3269.47 | 7540.61 | 3269.2 | 0.34169 | 2000 | 0
2:54 | 9540.3 | 3269.39 | 7540.28 | 3269.11 | 0.33842 | 2000 | 0
2:55 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.33515 | -1100.67 | 0
2:56 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.33652 | -1100.67 | 0
2:57 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.33789 | -1100.67 | 0
2:58 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.33925 | -1100.67 | 0
2:59 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.076 | 0.34062 | -1100.67 | 0
3:00 | 1189.36 | 286.444 | 2500 | 286.515 | 0.34199 | -1110.63 | 0
3:01 | 9526.79 | 3260.97 | 7526.77 | 3260.7 | 0.34337 | 2000 | 0
3:02 | 9525.54 | 3260.66 | 7525.52 | 3260.39 | 0.3401 | 2000 | 0
3:03 | 9524.31 | 3260.35 | 7524.29 | 3260.08 | 0.33683 | 2000 | 0
3:04 | 9523.1 | 3260.05 | 7523.07 | 3259.78 | 0.33356 | 2000 | 0
3:05 | 9521.89 | 3259.75 | 7521.87 | 3259.48 | 0.33029 | 2000 | 0
3:06 | 9520.71 | 3259.45 | 7520.68 | 3259.18 | 0.32702 | 2000 | 0
3:07 | 9519.53 | 3259.16 | 7519.51 | 3258.89 | 0.32376 | 2000 | 0
3:08 | 9518.37 | 3258.87 | 7518.35 | 3258.6 | 0.32049 | 2000 | 0
3:09 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.31722 | -1110.64 | 0
3:10 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.3186 | -1110.64 | 0
3:11 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.31998 | -1110.64 | 0
3:12 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.32136 | -1110.64 | 0
3:13 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.32273 | -1110.64 | 0
3:14 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.32411 | -1110.64 | 0
3:15 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.515 | 0.32549 | -1110.64 | 0
3:16 | 9509.62 | 3256.68 | 7509.59 | 3256.41 | 0.32687 | 2000 | 0
3:17 | 9508.59 | 3256.43 | 7508.56 | 3256.16 | 0.3236 | 2000 | 0
3:18 | 9507.57 | 3256.17 | 7507.55 | 3255.9 | 0.32033 | 2000 | 0
3:19 | 9506.57 | 3255.92 | 7506.55 | 3255.65 | 0.31707 | 2000 | 0
3:20 | 9505.58 | 3255.68 | 7505.56 | 3255.41 | 0.3138 | 2000 | 0
3:21 | 9504.61 | 3255.43 | 7504.59 | 3255.16 | 0.31053 | 2000 | 0
3:22 | 9503.65 | 3255.19 | 7503.63 | 3254.92 | 0.30726 | 2000 | 0
3:23 | 9484.76 | 3254.95 | 7484.74 | 3254.68 | 0.30399 | 2000 | 0
3:24 | 9483.84 | 3254.72 | 7483.81 | 3254.45 | 0.30072 | 2000 | 0
3:25 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.514 | 0.29745 | -1128.58 | 0
3:26 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.514 | 0.29885 | -1128.58 | 0
3:27 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.514 | 0.30025 | -1128.58 | 0
3:28 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.514 | 0.30165 | -1128.58 | 0
3:29 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.514 | 0.30305 | -1128.58 | 0
3:30 | 1181.93 | 289.895 | 2510.52 | 289.967 | 0.30445 | -1128.58 | 0
3:31 | 1181.93 | 289.895 | 2510.52 | 289.967 | 0.30585 | -1128.58 | 0
3:32 | 9487.41 | 3256.43 | 7487.39 | 3256.16 | 0.30726 | 2000 | 0
3:33 | 9486.61 | 3256.23 | 7486.59 | 3255.96 | 0.30399 | 2000 | 0
3:34 | 9485.82 | 3256.03 | 7485.8 | 3255.76 | 0.30072 | 2000 | 0
3:35 | 9485.05 | 3255.84 | 7485.03 | 3255.57 | 0.29745 | 2000 | 0
3:36 | 9484.29 | 3255.65 | 7484.27 | 3255.38 | 0.29418 | 2000 | 0
3:37 | 9483.54 | 3255.46 | 7483.52 | 3255.19 | 0.29091 | 2000 | 0
3:38 | 9482.81 | 3255.28 | 7482.79 | 3255.01 | 0.28764 | 2000 | 0
3:39 | 9482.09 | 3255.1 | 7482.07 | 3254.83 | 0.28437 | 2000 | 0
3:40 | 9481.39 | 3254.92 | 7481.36 | 3254.65 | 0.2811 | 2000 | 0
3:41 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.27783 | -1118.07 | 0
3:42 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.27922 | -1118.07 | 0
3:43 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.28061 | -1118.07 | 0
3:44 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.282 | -1118.07 | 0
3:45 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.28339 | -1118.07 | 0
3:46 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.28477 | -1118.07 | 0
3:47 | 9476.85 | 3253.79 | 7476.83 | 3253.52 | 0.28616 | 2000 | 0
3:48 | 9476.26 | 3253.64 | 7476.24 | 3253.37 | 0.28289 | 2000 | 0
3:49 | 9475.68 | 3253.5 | 7475.66 | 3253.23 | 0.27963 | 2000 | 0
3:50 | 9475.12 | 3253.36 | 7475.1 | 3253.09 | 0.27636 | 2000 | 0
3:51 | 9474.57 | 3253.22 | 7474.55 | 3252.95 | 0.27309 | 2000 | 0
3:52 | 9474.03 | 3253.09 | 7474.01 | 3252.82 | 0.26982 | 2000 | 0
3:53 | 9473.51 | 3252.96 | 7473.49 | 3252.69 | 0.26655 | 2000 | 0
3:54 | 9473 | 3252.83 | 7472.98 | 3252.56 | 0.26328 | 2000 | 0
3:55 | 9472.51 | 3252.71 | 7472.49 | 3252.44 | 0.26001 | 2000 | 0
3:56 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.25674 | -1118.07 | 0
3:57 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.25813 | -1118.07 | 0
3:58 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.25952 | -1118.07 | 0
3:59 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.966 | 0.26091 | -1118.07 | 0
4:00 | 959.806 | 234.829 | 2500 | 234.915 | 0.26229 | -1340.19 | 0
4:01 | 959.806 | 234.829 | 2500 | 234.915 | 0.26394 | -1340.19 | 0
4:02 | 959.806 | 234.829 | 2500 | 234.915 | 0.26559 | -1340.19 | 0
4:03 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.26723 | 2000 | 0
4:04 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.26396 | 2000 | 0
4:05 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.26069 | 2000 | 0
4:06 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.25743 | 2000 | 0
4:07 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.25416 | 2000 | 0
4:08 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.25089 | 2000 | 0
4:09 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.24762 | 2000 | 0
4:10 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.24435 | 2000 | 0
4:11 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.17 | 3197.01 | 0.24108 | 2000 | 0
4:12 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.915 | 0.23781 | -1340.19 | 0
4:13 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.915 | 0.23946 | -1340.19 | 0
4:14 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.915 | 0.2411 | -1340.19 | 0
4:15 | 976.452 | 234.829 | 2516.66 | 234.916 | 0.24275 | -1340.19 | 0
4:16 | 976.452 | 234.829 | 2516.66 | 234.916 | 0.24439 | -1340.19 | 0
4:17 | 976.452 | 234.829 | 2516.66 | 234.916 | 0.24604 | -1340.19 | 0
4:18 | 9264.83 | 3197.28 | 7264.81 | 3197.02 | 0.24769 | 2000 | 0
4:19 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.24442 | 2000 | 0
4:20 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.24115 | 2000 | 0
4:21 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.23788 | 2000 | 0
4:22 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.23461 | 2000 | 0
4:23 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.23134 | 2000 | 0
4:24 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.22807 | 2000 | 0
4:25 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.2248 | 2000 | 0
4:26 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.22153 | 2000 | 0
4:27 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.21826 | -1270.01 | 0
4:28 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.21983 | -1270.01 | 0
4:29 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.22139 | -1270.01 | 0
4:30 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.22296 | -1270.01 | 0
4:31 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.22453 | -1270.01 | 0
4:32 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.22609 | -1270.01 | 0
4:33 | 1029.99 | 252.422 | 2500.01 | 252.504 | 0.22765 | -1270.01 | 0
4:34 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.22922 | 2000 | 0
4:35 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.34 | 3214.54 | 0.22595 | 2000 | 0
4:36 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.22268 | 2000 | 0
4:37 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.21941 | 2000 | 0
4:38 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.21614 | 2000 | 0
4:39 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.21288 | 2000 | 0
4:40 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.20961 | 2000 | 0
4:41 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.20634 | 2000 | 0
4:42 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.38 | 3272.01 | 0.20307 | 2000 | 0
4:43 | 1246.09 | 310.117 | 2500.01 | 310.185 | 0.1998 | -1053.91 | 0
4:44 | 1246.09 | 310.117 | 2500.01 | 310.185 | 0.20111 | -1053.91 | 0
4:45 | 1368.53 | 313.912 | 2622.45 | 313.982 | 0.20242 | -931.471 | 0
4:46 | 1368.53 | 313.912 | 2622.45 | 313.982 | 0.20359 | -931.471 | 0
4:47 | 1368.53 | 313.912 | 2622.45 | 313.982 | 0.20476 | -931.471 | 0
4:48 | 1368.53 | 313.912 | 2622.45 | 313.982 | 0.20593 | -931.471 | 0
4:49 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.20709 | 2000 | 0
4:50 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.20383 | 2000 | 0
4:51 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.20056 | 2000 | 0
4:52 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.19729 | 2000 | 0
4:53 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.19402 | 2000 | 0
4:54 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.19075 | 2000 | 0
4:55 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.18748 | 2000 | 0
4:56 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.81 | 0.18421 | 2000 | 0
4:57 | 1368.53 | 313.912 | 2500.01 | 313.972 | 0.18094 | -931.471 | 0
4:58 | 1368.53 | 313.912 | 2500.01 | 313.972 | 0.18211 | -931.471 | 0
4:59 | 1368.53 | 313.912 | 2500.01 | 313.972 | 0.18328 | -931.471 | 0
5:00 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.918 | 0.18444 | -1037.38 | 0
5:01 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.918 | 0.18574 | -1037.38 | 0
5:02 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.918 | 0.18703 | -1037.38 | 0
5:03 | 9549.74 | 3220.96 | 7549.72 | 3220.69 | 0.18832 | 2000 | 0
5:04 | 9549.37 | 3220.87 | 7549.35 | 3220.59 | 0.18505 | 2000 | 0
5:05 | 9549.02 | 3220.78 | 7549 | 3220.51 | 0.18179 | 2000 | 0
5:06 | 9548.68 | 3220.7 | 7548.66 | 3220.42 | 0.17852 | 2000 | 0
5:07 | 9548.35 | 3220.61 | 7548.33 | 3220.34 | 0.17525 | 2000 | 0
5:08 | 9548.04 | 3220.54 | 7548.02 | 3220.26 | 0.17198 | 2000 | 0
5:09 | 9547.74 | 3220.46 | 7547.72 | 3220.19 | 0.16871 | 2000 | 0
5:10 | 9547.46 | 3220.39 | 7547.43 | 3220.12 | 0.16544 | 2000 | 0
5:11 | 9547.18 | 3220.32 | 7547.16 | 3220.05 | 0.16217 | 2000 | 0
5:12 | 1262.61 | 258.852 | 2500.01 | 258.918 | 0.1589 | -1037.39 | 0
5:13 | 1262.61 | 258.852 | 2500.01 | 258.918 | 0.1602 | -1037.39 | 0
5:14 | 1262.61 | 258.852 | 2500.01 | 258.918 | 0.16149 | -1037.39 | 0
5:15 | 1396.92 | 288.937 | 2634.31 | 289.008 | 0.16278 | -903.08 | 0
5:16 | 1396.92 | 288.937 | 2634.31 | 289.008 | 0.16392 | -903.08 | 0
5:17 | 1396.92 | 288.937 | 2634.31 | 289.008 | 0.16505 | -903.08 | 0
5:18 | 1396.92 | 288.937 | 2634.31 | 289.008 | 0.16618 | -903.08 | 0
5:19 | 9679.8 | 3249.88 | 7679.78 | 3249.6 | 0.16732 | 2000 | 0
5:20 | 9679.66 | 3249.85 | 7679.64 | 3249.57 | 0.16405 | 2000 | 0
5:21 | 9679.53 | 3249.81 | 7679.5 | 3249.54 | 0.16078 | 2000 | 0
5:22 | 9679.41 | 3249.79 | 7679.39 | 3249.51 | 0.15751 | 2000 | 0
5:23 | 9679.3 | 3249.76 | 7679.28 | 3249.48 | 0.15424 | 2000 | 0
5:24 | 9679.21 | 3249.74 | 7679.19 | 3249.46 | 0.15097 | 2000 | 0
5:25 | 9679.14 | 3249.72 | 7679.11 | 3249.44 | 0.1477 | 2000 | 0
5:26 | 9679.07 | 3249.7 | 7679.05 | 3249.42 | 0.14443 | 2000 | 0
5:27 | 9679.03 | 3249.69 | 7679 | 3249.41 | 0.14116 | 2000 | 0
5:28 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.13789 | -903.08 | 0
5:29 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.13903 | -903.08 | 0
5:30 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.14016 | -903.08 | 0
5:31 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.14129 | -903.08 | 0
5:32 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.14243 | -903.08 | 0
5:33 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.14356 | -903.08 | 0
5:34 | 1396.92 | 288.937 | 2500.01 | 288.996 | 0.14469 | -903.08 | 0
5:35 | 9679.14 | 3249.72 | 7679.11 | 3249.44 | 0.14583 | 2000 | 0
5:36 | 9822.32 | 3280.04 | 7822.29 | 3279.76 | 0.14256 | 2000 | 0
5:37 | 9822.41 | 3280.06 | 7822.38 | 3279.78 | 0.13929 | 2000 | 0
5:38 | 9822.51 | 3280.09 | 7822.49 | 3279.8 | 0.13602 | 2000 | 0
5:39 | 9822.63 | 3280.12 | 7822.61 | 3279.83 | 0.13275 | 2000 | 0
5:40 | 9822.76 | 3280.15 | 7822.74 | 3279.87 | 0.12948 | 2000 | 0
5:41 | 9822.91 | 3280.19 | 7822.88 | 3279.9 | 0.12621 | 2000 | 0
5:42 | 9823.07 | 3280.23 | 7823.04 | 3279.94 | 0.12294 | 2000 | 0
5:43 | 9823.24 | 3280.27 | 7823.22 | 3279.99 | 0.11968 | 2000 | 0
5:44 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.11641 | -759.952 | 0
5:45 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.11737 | -759.952 | 0
5:46 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.11833 | -759.952 | 0
5:47 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.11929 | -759.952 | 0
5:48 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.12025 | -759.952 | 0
5:49 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.12121 | -759.952 | 0
5:50 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.4 | 0.12217 | -759.952 | 0
5:51 | 9825.13 | 3280.74 | 7825.11 | 3280.46 | 0.12313 | 2000 | 0
5:52 | 9825.43 | 3280.82 | 7825.4 | 3280.53 | 0.11986 | 2000 | 0
5:53 | 9825.74 | 3280.9 | 7825.72 | 3280.61 | 0.1166 | 2000 | 0
5:54 | 9826.06 | 3280.98 | 7826.04 | 3280.69 | 0.11333 | 2000 | 0
5:55 | 9826.4 | 3281.06 | 7826.38 | 3280.78 | 0.11006 | 2000 | 0
5:56 | 9826.76 | 3281.15 | 7826.74 | 3280.87 | 0.10679 | 2000 | 0
5:57 | 9827.13 | 3281.24 | 7827.1 | 3280.96 | 0.10352 | 2000 | 0
5:58 | 9827.51 | 3281.34 | 7827.49 | 3281.05 | 0.10025 | 2000 | 0
5:59 | 9827.91 | 3281.44 | 7827.88 | 3281.15 | 0.096981 | 2000 | 0
6:00 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.093712 | -637.828 | 0
6:01 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.094524 | -637.828 | 0
6:02 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.095336 | -637.828 | 0
6:03 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.096147 | -637.828 | 0
6:04 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.096959 | -637.828 | 0
6:05 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.097771 | -637.828 | 0
6:06 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.154 | 0.098583 | -637.828 | 0
6:07 | 9950.07 | 3310.11 | 7950.05 | 3309.82 | 0.099395 | 2000 | 0
6:08 | 9950.15 | 3310.13 | 7950.13 | 3309.84 | 0.096126 | 2000 | 0
6:09 | 9950.27 | 3310.16 | 7950.25 | 3309.87 | 0.092857 | 2000 | 0
6:10 | 9950.42 | 3310.2 | 7950.4 | 3309.91 | 0.089588 | 2000 | 0
6:11 | 9990.73 | 3310.26 | 7990.71 | 3309.97 | 0.086318 | 2000 | 0
6:12 | 9990.95 | 3310.31 | 7990.93 | 3310.02 | 0.083049 | 2000 | 0
6:13 | 9991.2 | 3310.37 | 7991.18 | 3310.08 | 0.07978 | 2000 | 0
6:14 | 9991.48 | 3310.45 | 7991.46 | 3310.15 | 0.076511 | 2000 | 0
6:15 | 1835.34 | 391.818 | 2500 | 391.852 | 0.073242 | -464.659 | 0
6:16 | 1835.34 | 391.818 | 2500 | 391.852 | 0.073839 | -464.659 | 0
6:17 | 1919.53 | 391.834 | 2584.2 | 391.87 | 0.074436 | -464.659 | 0
6:18 | 1919.53 | 391.834 | 2584.2 | 391.87 | 0.075033 | -464.659 | 0
6:19 | 1919.53 | 391.834 | 2584.2 | 391.87 | 0.07563 | -464.659 | 0
6:20 | 1919.53 | 391.834 | 2584.2 | 391.87 | 0.076227 | -464.659 | 0
6:21 | 1919.53 | 391.834 | 2584.2 | 391.87 | 0.076824 | -464.659 | 0
6:22 | 10212.1 | 3354.88 | 8212.12 | 3354.58 | 0.077421 | 2000 | 0
6:23 | 10212.7 | 3355.02 | 8212.7 | 3354.72 | 0.074152 | 2000 | 0
6:24 | 10213.3 | 3355.18 | 8213.32 | 3354.88 | 0.070883 | 2000 | 0
6:25 | 10214 | 3355.34 | 8213.97 | 3355.04 | 0.067614 | 2000 | 0
6:26 | 10214.7 | 3355.51 | 8214.65 | 3355.21 | 0.064345 | 2000 | 0
6:27 | 10215.4 | 3355.69 | 8215.37 | 3355.39 | 0.061075 | 2000 | 0
6:28 | 10216.1 | 3355.88 | 8216.13 | 3355.58 | 0.057806 | 2000 | 0
6:29 | 1919.53 | 391.834 | 2500 | 391.864 | 0.054537 | -380.466 | 0
6:30 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.055028 | -380.466 | 0
6:31 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.055519 | -380.466 | 0
6:32 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.056011 | -380.466 | 0
6:33 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.056502 | -380.466 | 0
6:34 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.056993 | -380.466 | 0
6:35 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.057484 | -380.466 | 0
6:36 | 1969.04 | 408.095 | 2549.51 | 408.126 | 0.057975 | -380.466 | 0
6:37 | 10273.9 | 3374.14 | 8273.91 | 3373.84 | 0.058466 | 2000 | 0
6:38 | 10275 | 3374.42 | 8275 | 3374.11 | 0.055197 | 2000 | 0
6:39 | 10276.1 | 3374.7 | 8276.12 | 3374.39 | 0.051928 | 2000 | 0
6:40 | 10277.3 | 3374.99 | 8277.28 | 3374.68 | 0.048659 | 2000 | 0
6:41 | 10278.5 | 3375.28 | 8278.47 | 3374.98 | 0.04539 | 2000 | 0
6:42 | 10279.7 | 3375.59 | 8279.69 | 3375.29 | 0.042121 | 2000 | 0
6:43 | 10281 | 3375.9 | 8280.95 | 3375.6 | 0.038852 | 2000 | 0
6:44 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.035583 | -330.959 | 0
6:45 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.036011 | -330.959 | 0
6:46 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.036439 | -330.959 | 0
6:47 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.036868 | -330.959 | 0
6:48 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.037296 | -330.959 | 0
6:49 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.037725 | -330.959 | 0
6:50 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.038153 | -330.959 | 0
6:51 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.038581 | -330.959 | 0
6:52 | 10293.8 | 3379.11 | 8293.81 | 3378.81 | 0.03901 | 2000 | 0
6:53 | 10295.4 | 3379.51 | 8295.41 | 3379.21 | 0.035741 | 2000 | 0
6:54 | 10297.1 | 3379.92 | 10297.1 | 3379.92 | 0.032472 | 2000 | 0
6:55 | 10298.7 | 3380.34 | 10298.7 | 3380.34 | 0.029202 | 2000 | 0
6:56 | 10300.4 | 3380.76 | 10300.4 | 3380.76 | 0.025933 | 2000 | 0
6:57 | 10302.2 | 3381.2 | 10302.2 | 3381.2 | 0.022664 | 2000 | 0
6:58 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.019395 | -330.959 | 0
6:59 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.122 | 0.019823 | -330.959 | 0
7:00 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.020252 | -191.528 | 0
7:01 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.020502 | -191.528 | 0
7:02 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.020752 | -191.528 | 0
7:03 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.021001 | -191.528 | 0
7:04 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.021251 | -191.528 | 0
7:05 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.021501 | -191.528 | 0
7:06 | 2108.47 | 437.504 | 2639.43 | 437.533 | 0.021751 | -191.528 | 0
7:07 | 10447.3 | 3411.92 | 8447.24 | 3411.61 | 0.022001 | 2000 | 0
7:08 | 10447.7 | 3412.04 | 8447.7 | 3411.73 | 0.018732 | 2000 | 0
7:09 | 10501.8 | 3429.68 | 10501.8 | 3429.68 | 0.015463 | 2000 | 0
7:10 | 10502.5 | 3429.85 | 10502.5 | 3429.85 | 0.012194 | 2000 | 0
7:11 | 10503.3 | 3430.05 | 10503.3 | 3430.05 | 0.0089247 | 2000 | 0
7:12 | 10504.1 | 3430.27 | 10504.1 | 3430.27 | 0.0056556 | 2000 | 0
7:13 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0023865 | -138.032 | 0
7:14 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0025671 | -138.032 | 0
7:15 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0027478 | -138.032 | 0
7:16 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0029284 | -138.032 | 0
7:17 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0031091 | -138.032 | 0
7:18 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0032897 | -138.032 | 0
7:19 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0034704 | -138.032 | 0
7:20 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.003651 | -138.032 | 0
7:21 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0038317 | -138.032 | 0
7:22 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.093 | 0.0040123 | -138.032 | 0
7:23 | 10521.1 | 3434.5 | 8521.07 | 3434.19 | 0.004193 | 2000 | 0
7:24 | 10523.3 | 3435.05 | 8523.26 | 3434.74 | 0.00092388 | 2000 | 0
7:25 | 20190.3 | 3444.24 | 20190.3 | 3444.25 | 0 | 0 | 0
7:26 | 20192.7 | 3444.85 | 20192.7 | 3444.85 | 0 | 0 | 0
7:27 | 20598.3 | 3401.44 | 20598.3 | 3401.44 | 0 | 0 | 0
7:28 | 20600.9 | 3402.1 | 20600.9 | 3402.1 | 0 | 0 | 0
7:29 | 12242.7 | 417.178 | 12242.7 | 417.178 | 0 | 0 | 0
7:30 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0 | 0 | 0
7:31 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0 | 0 | 0
7:32 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0 | 0 | 0
7:33 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0 | 0 | 0
7:34 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0 | 0 | 0
7:35 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0 | 0 | 0
7:36 | 2648.84 | 410.066 | 2648.84 | 410.066 | 0 | 0 | 0
7:37 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0 | 0 | 0
7:38 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0 | 0 | 0
7:39 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0 | 0 | 0
7:40 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0 | 0 | 0
7:41 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0 | 0 | 0
7:42 | 11070.1 | 3404.9 | 11070.1 | 3404.9 | 0 | 0 | 0
7:43 | 11074.4 | 3405.97 | 11074.4 | 3405.97 | 0 | 0 | 0
7:44 | 11078.8 | 3407.08 | 11078.8 | 3407.08 | 0 | 0 | 0
7:45 | 11218.9 | 3452.55 | 11218.9 | 3452.55 | 0 | 0 | 0
7:46 | 11223.5 | 3453.72 | 11223.5 | 3453.72 | 0 | 0 | 0
7:47 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:48 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:49 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:50 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:51 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:52 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:53 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:54 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:55 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:56 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:57 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:58 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
7:59 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0 | 0 | 0
8:00 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:01 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:02 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:03 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:04 | 11596.5 | 3538.33 | 11596.5 | 3538.33 | 0 | 0 | 0
8:05 | 11609.3 | 3541.54 | 11609.3 | 3541.54 | 0 | 0 | 0
8:06 | 11622.1 | 3544.73 | 11622.1 | 3544.73 | 0 | 0 | 0
8:07 | 11634.8 | 3547.91 | 11634.8 | 3547.91 | 0 | 0 | 0
8:08 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:09 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:10 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:11 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:12 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:13 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:14 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:15 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:16 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:17 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:18 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0 | 0 | 0
8:19 | 2811.73 | 449.329 | 2811.73 | 449.329 | 0 | 0 | 0
8:20 | 2811.73 | 449.329 | 2811.73 | 449.329 | 0 | 0 | 0
8:21 | 2811.73 | 449.329 | 2811.73 | 449.329 | 0 | 0 | 0
8:22 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:23 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:24 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:25 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:26 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:27 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:28 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:29 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0 | 0 | 0
8:30 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:31 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:32 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:33 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:34 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:35 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:36 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:37 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:38 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:39 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:40 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:41 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:42 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:43 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:44 | 2437.55 | 511.743 | 2552.98 | 511.749 | 0 | 0 | 0
8:45 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:46 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:47 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:48 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:49 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:50 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:51 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:52 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:53 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:54 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:55 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:56 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:57 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:58 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
8:59 | 2514.71 | 537.516 | 2630.15 | 537.522 | 0 | 0 | 0
9:00 | 2345.23 | 514.845 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:01 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:02 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:03 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:04 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:05 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:06 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:07 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:08 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:09 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:10 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:11 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:12 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:13 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0 | 0 | 0
9:14 | 11562 | 3708.21 | 9561.97 | 3707.85 | 0 | 0 | 0
9:15 | 11509.1 | 3697.93 | 9509.03 | 3697.57 | 0 | 0 | 0
9:16 | 11513.1 | 3698.93 | 9513.06 | 3698.58 | 0 | 0 | 0
9:17 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 0 | -11.7791 | 0
9:18 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 1.5531e-05 | -11.7791 | 0
9:19 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 3.1062e-05 | -11.7791 | 0
9:20 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 4.6593e-05 | -11.7791 | 0
9:21 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 6.2124e-05 | -11.7791 | 0
9:22 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 7.7655e-05 | -11.7791 | 0
9:23 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 9.3186e-05 | -11.7791 | 0
9:24 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00010872 | -11.7791 | 0
9:25 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00012425 | -11.7791 | 0
9:26 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00013978 | -11.7791 | 0
9:27 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00015531 | -11.7791 | 0
9:28 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00017084 | -11.7791 | 0
9:29 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00018637 | -11.7791 | 0
9:30 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.0002019 | -11.7791 | 0
9:31 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00021743 | -11.7791 | 0
9:32 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.00023296 | -11.7791 | 0
9:33 | 2333.2 | 518.289 | 2544.98 | 518.3 | 0.0002485 | -11.7791 | 0
9:34 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00026403 | -11.7791 | 0
9:35 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00027956 | -11.7791 | 0
9:36 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00029509 | -11.7791 | 0
9:37 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00031062 | -11.7791 | 0
9:38 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00032615 | -11.7791 | 0
9:39 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00034168 | -11.7791 | 0
9:40 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00035721 | -11.7791 | 0
9:41 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00037274 | -11.7791 | 0
9:42 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00038827 | -11.7791 | 0
9:43 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00040381 | -11.7791 | 0
9:44 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00041934 | -11.7791 | 0
9:45 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00043487 | -11.7791 | 0
9:46 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.0004504 | -11.7791 | 0
9:47 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00046593 | -11.7791 | 0
9:48 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00048146 | -11.7791 | 0
9:49 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00049699 | -11.7791 | 0
9:50 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00051252 | -11.7791 | 0
9:51 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00052805 | -11.7791 | 0
9:52 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00054358 | -11.7791 | 0
9:53 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00055912 | -11.7791 | 0
9:54 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00057465 | -11.7791 | 0
9:55 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00059018 | -11.7791 | 0
9:56 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00060571 | -11.7791 | 0
9:57 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00062124 | -11.7791 | 0
9:58 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.00063677 | -11.7791 | 0
9:59 | 2296.32 | 518.286 | 2508.1 | 518.297 | 0.0006523 | -11.7791 | 0
10:00 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.00066783 | -90.7947 | 0
10:01 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.00078699 | -90.7947 | 0
10:02 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.00090615 | -90.7947 | 0
10:03 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0010253 | -90.7947 | 0
10:04 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0011445 | -90.7947 | 0
10:05 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0012636 | -90.7947 | 0
10:06 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0013828 | -90.7947 | 0
10:07 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0015019 | -90.7947 | 0
10:08 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0016211 | -90.7947 | 0
10:09 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0017403 | -90.7947 | 0
10:10 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0018594 | -90.7947 | 0
10:11 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0019786 | -90.7947 | 0
10:12 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0020977 | -90.7947 | 0
10:13 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.0022169 | -90.7947 | 0
10:14 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.401 | 0.002336 | -90.7947 | 0
10:15 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.951 | 0.0024552 | -168.269 | 0
10:16 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.951 | 0.002675 | -168.269 | 0
10:17 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.951 | 0.0028949 | -168.269 | 0
10:18 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.951 | 0.0031147 | -168.269 | 0
10:19 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.951 | 0.0033346 | -168.269 | 0
10:20 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0035544 | -222.776 | 0
10:21 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0038445 | -222.776 | 0
10:22 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0041347 | -222.776 | 0
10:23 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0044248 | -222.776 | 0
10:24 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.004715 | -222.776 | 0
10:25 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0050051 | -222.776 | 0
10:26 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0052952 | -222.776 | 0
10:27 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0055854 | -222.776 | 0
10:28 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0058755 | -222.776 | 0
10:29 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0061657 | -222.776 | 0
10:30 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0064558 | -222.776 | 0
10:31 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.006746 | -222.776 | 0
10:32 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0070361 | -222.776 | 0
10:33 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0073262 | -222.776 | 0
10:34 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0076164 | -222.776 | 0
10:35 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0079065 | -222.776 | 0
10:36 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0081967 | -222.776 | 0
10:37 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0084868 | -222.776 | 0
10:38 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.008777 | -222.776 | 0
10:39 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0090671 | -222.776 | 0
10:40 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0093572 | -222.776 | 0
10:41 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.95 | 0.0096474 | -222.776 | 0
10:42 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.0099375 | -269.778 | 0
10:43 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.010288 | -269.778 | 0
10:44 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.010638 | -269.778 | 0
10:45 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.010989 | -269.778 | 0
10:46 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.011339 | -269.778 | 0
10:47 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.01169 | -269.778 | 0
10:48 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.01204 | -269.778 | 0
10:49 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.01239 | -269.778 | 0
10:50 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.012741 | -269.778 | 0
10:51 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.013091 | -269.778 | 0
10:52 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.013442 | -269.778 | 0
10:53 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.013792 | -269.778 | 0
10:54 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.014143 | -269.778 | 0
10:55 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.014493 | -269.778 | 0
10:56 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.014843 | -269.778 | 0
10:57 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.015194 | -269.778 | 0
10:58 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.015544 | -269.778 | 0
10:59 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.951 | 0.015895 | -269.778 | 0
11:00 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.016245 | -420.23 | 0
11:01 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.016786 | -420.23 | 0
11:02 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.017327 | -420.23 | 0
11:03 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.017869 | -420.23 | 0
11:04 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.01841 | -420.23 | 0
11:05 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.018951 | -420.23 | 0
11:06 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.566 | 0.019492 | -420.23 | 0
11:07 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.020034 | -204.137 | 0
11:08 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.0203 | -204.137 | 0
11:09 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.020566 | -204.137 | 0
11:10 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.020832 | -204.137 | 0
11:11 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.021098 | -204.137 | 0
11:12 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.021365 | -204.137 | 0
11:13 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.021631 | -204.137 | 0
11:14 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.021897 | -204.137 | 0
11:15 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.022163 | -204.137 | 0
11:16 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.022429 | -204.137 | 0
11:17 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.022695 | -204.137 | 0
11:18 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.022961 | -204.137 | 0
11:19 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.023228 | -204.137 | 0
11:20 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.023494 | -204.137 | 0
11:21 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.02376 | -204.137 | 0
11:22 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.024026 | -204.137 | 0
11:23 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.024292 | -204.137 | 0
11:24 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.024558 | -204.137 | 0
11:25 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.024824 | -204.137 | 0
11:26 | 2095.86 | 491.233 | 2716.09 | 491.268 | 0.025091 | -204.137 | 0
11:27 | 1941.34 | 440.476 | 2561.57 | 440.509 | 0.025357 | -358.661 | 0
11:28 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.02582 | -380.194 | 0
11:29 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.026311 | -380.194 | 0
11:30 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.026802 | -380.194 | 0
11:31 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.027293 | -380.194 | 0
11:32 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.027783 | -380.194 | 0
11:33 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.028274 | -380.194 | 0
11:34 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.028765 | -380.194 | 0
11:35 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.029256 | -380.194 | 0
11:36 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.029746 | -380.194 | 0
11:37 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.030237 | -380.194 | 0
11:38 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.030728 | -380.194 | 0
11:39 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.031219 | -380.194 | 0
11:40 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.03171 | -380.194 | 0
11:41 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.0322 | -380.194 | 0
11:42 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.032691 | -380.194 | 0
11:43 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.033182 | -380.194 | 0
11:44 | 1919.8 | 440.473 | 2540.04 | 440.505 | 0.033673 | -380.194 | 0
11:45 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.034163 | -472.209 | 0
11:46 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.03477 | -472.209 | 0
11:47 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.035376 | -472.209 | 0
11:48 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.035983 | -472.209 | 0
11:49 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.036589 | -472.209 | 0
11:50 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.037196 | -472.209 | 0
11:51 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.037802 | -472.209 | 0
11:52 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.038409 | -472.209 | 0
11:53 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.039015 | -472.209 | 0
11:54 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.039621 | -472.209 | 0
11:55 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.040228 | -472.209 | 0
11:56 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.040835 | -472.209 | 0
11:57 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.041441 | -472.209 | 0
11:58 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.042047 | -472.209 | 0
11:59 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.496 | 0.042654 | -472.209 | 0
12:00 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.04326 | -573.884 | 0
12:01 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.043993 | -573.884 | 0
12:02 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.044726 | -573.884 | 0
12:03 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.045459 | -573.884 | 0
12:04 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.046192 | -573.884 | 0
12:05 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.046925 | -573.884 | 0
12:06 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.047658 | -573.884 | 0
12:07 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.048391 | -573.884 | 0
12:08 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.993 | 0.049124 | -573.884 | 0
12:09 | 1510.04 | 337.25 | 2500 | 337.303 | 0.049857 | -789.955 | 0
12:10 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.303 | 0.050854 | -789.955 | 0
12:11 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.303 | 0.051852 | -789.955 | 0
12:12 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.303 | 0.052849 | -789.955 | 0
12:13 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.303 | 0.053846 | -789.955 | 0
12:14 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.303 | 0.054844 | -789.955 | 0
12:15 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.495 | 0.055841 | -811.634 | 0
12:16 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.056865 | -811.634 | 0
12:17 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.057889 | -811.634 | 0
12:18 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.058912 | -811.634 | 0
12:19 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.059936 | -811.634 | 0
12:20 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.060959 | -811.634 | 0
12:21 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.061983 | -811.634 | 0
12:22 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.063007 | -811.634 | 0
12:23 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.06403 | -811.634 | 0
12:24 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.065054 | -811.634 | 0
12:25 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.066077 | -811.634 | 0
12:26 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.067101 | -811.634 | 0
12:27 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.068125 | -811.634 | 0
12:28 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.069148 | -811.634 | 0
12:29 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.070172 | -811.634 | 0
12:30 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.071196 | -811.634 | 0
12:31 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.072219 | -811.634 | 0
12:32 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.073243 | -811.634 | 0
12:33 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.496 | 0.074266 | -811.634 | 0
12:34 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.07529 | -897.179 | 0
12:35 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.076417 | -897.179 | 0
12:36 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.077543 | -897.179 | 0
12:37 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.07867 | -897.179 | 0
12:38 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.079796 | -897.179 | 0
12:39 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.080923 | -897.179 | 0
12:40 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.082049 | -897.179 | 0
12:41 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.083176 | -897.179 | 0
12:42 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.084302 | -897.179 | 0
12:43 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.085429 | -897.179 | 0
12:44 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.086555 | -897.179 | 0
12:45 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.087682 | -897.179 | 0
12:46 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.088808 | -897.179 | 0
12:47 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.089935 | -897.179 | 0
12:48 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.091061 | -897.179 | 0
12:49 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.092188 | -897.179 | 0
12:50 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.093314 | -897.179 | 0
12:51 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.094441 | -897.179 | 0
12:52 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.095567 | -897.179 | 0
12:53 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.096694 | -897.179 | 0
12:54 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.09782 | -897.179 | 0
12:55 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.098947 | -897.179 | 0
12:56 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.10007 | -897.179 | 0
12:57 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.1012 | -897.179 | 0
12:58 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.10233 | -897.179 | 0
12:59 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.398 | 0.10345 | -897.179 | 0
13:00 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.459 | 0.10458 | -908.625 | 0
13:01 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.10572 | -908.625 | 0
13:02 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.10686 | -908.625 | 0
13:03 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.108 | -908.625 | 0
13:04 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.10914 | -908.625 | 0
13:05 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11028 | -908.625 | 0
13:06 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11142 | -908.625 | 0
13:07 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11256 | -908.625 | 0
13:08 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.1137 | -908.625 | 0
13:09 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11484 | -908.625 | 0
13:10 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11598 | -908.625 | 0
13:11 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11712 | -908.625 | 0
13:12 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.11826 | -908.625 | 0
13:13 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.1194 | -908.625 | 0
13:14 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.46 | 0.12054 | -908.625 | 0
13:15 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12168 | -952.65 | 0
13:16 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12287 | -952.65 | 0
13:17 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12407 | -952.65 | 0
13:18 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12526 | -952.65 | 0
13:19 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12645 | -952.65 | 0
13:20 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12765 | -952.65 | 0
13:21 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.12884 | -952.65 | 0
13:22 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13003 | -952.65 | 0
13:23 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13122 | -952.65 | 0
13:24 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13242 | -952.65 | 0
13:25 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13361 | -952.65 | 0
13:26 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.1348 | -952.65 | 0
13:27 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.136 | -952.65 | 0
13:28 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13719 | -952.65 | 0
13:29 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13838 | -952.65 | 0
13:30 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.13957 | -952.65 | 0
13:31 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14077 | -952.65 | 0
13:32 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14196 | -952.65 | 0
13:33 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14315 | -952.65 | 0
13:34 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14435 | -952.65 | 0
13:35 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14554 | -952.65 | 0
13:36 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14673 | -952.65 | 0
13:37 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14792 | -952.65 | 0
13:38 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.14912 | -952.65 | 0
13:39 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15031 | -952.65 | 0
13:40 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.1515 | -952.65 | 0
13:41 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15269 | -952.65 | 0
13:42 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15389 | -952.65 | 0
13:43 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15508 | -952.65 | 0
13:44 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15627 | -952.65 | 0
13:45 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15746 | -952.65 | 0
13:46 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15866 | -952.65 | 0
13:47 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.999 | 0.15985 | -952.65 | 0
13:48 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16104 | -952.65 | 0
13:49 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16224 | -952.65 | 0
13:50 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16343 | -952.65 | 0
13:51 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16462 | -952.65 | 0
13:52 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16581 | -952.65 | 0
13:53 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16701 | -952.65 | 0
13:54 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.1682 | -952.65 | 0
13:55 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.16939 | -952.65 | 0
13:56 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.17058 | -952.65 | 0
13:57 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.17178 | -952.65 | 0
13:58 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.17297 | -952.65 | 0
13:59 | 1412.28 | 276.95 | 2564.94 | 277.013 | 0.17416 | -952.65 | 0
14:00 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.566 | 0.17536 | -985.062 | 0
14:01 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.17659 | -985.062 | 0
14:02 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.17782 | -985.062 | 0
14:03 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.17905 | -985.062 | 0
14:04 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18028 | -985.062 | 0
14:05 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18151 | -985.062 | 0
14:06 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18274 | -985.062 | 0
14:07 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18398 | -985.062 | 0
14:08 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18521 | -985.062 | 0
14:09 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18644 | -985.062 | 0
14:10 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.18767 | -985.062 | 0
14:11 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.1889 | -985.062 | 0
14:12 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.19013 | -985.062 | 0
14:13 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.19136 | -985.062 | 0
14:14 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.568 | 0.19259 | -985.062 | 0
14:15 | 1196.34 | 221.547 | 2500 | 221.617 | 0.19383 | -1103.66 | 0
14:16 | 1196.34 | 221.547 | 2500 | 221.617 | 0.1952 | -1103.66 | 0
14:17 | 1196.34 | 221.547 | 2500 | 221.617 | 0.19657 | -1103.66 | 0
14:18 | 1196.34 | 221.547 | 2500 | 221.617 | 0.19794 | -1103.66 | 0
14:19 | 1196.34 | 221.547 | 2500 | 221.617 | 0.19931 | -1103.66 | 0
14:20 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.20068 | -1172.83 | 0
14:21 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.20214 | -1172.83 | 0
14:22 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.20359 | -1172.83 | 0
14:23 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.20504 | -1172.83 | 0
14:24 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.20649 | -1172.83 | 0
14:25 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.20794 | -1172.83 | 0
14:26 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.2094 | -1172.83 | 0
14:27 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.21085 | -1172.83 | 0
14:28 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.2123 | -1172.83 | 0
14:29 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.606 | 0.21375 | -1172.83 | 0
14:30 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.21521 | -996.211 | 0
14:31 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.21645 | -996.211 | 0
14:32 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.21769 | -996.211 | 0
14:33 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.21894 | -996.211 | 0
14:34 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22018 | -996.211 | 0
14:35 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22143 | -996.211 | 0
14:36 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22267 | -996.211 | 0
14:37 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22392 | -996.211 | 0
14:38 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22516 | -996.211 | 0
14:39 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22641 | -996.211 | 0
14:40 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.22765 | -996.211 | 0
14:41 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.2289 | -996.211 | 0
14:42 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23014 | -996.211 | 0
14:43 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23139 | -996.211 | 0
14:44 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23263 | -996.211 | 0
14:45 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23387 | -996.211 | 0
14:46 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23512 | -996.211 | 0
14:47 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23636 | -996.211 | 0
14:48 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23761 | -996.211 | 0
14:49 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.23885 | -996.211 | 0
14:50 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.2401 | -996.211 | 0
14:51 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24134 | -996.211 | 0
14:52 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24259 | -996.211 | 0
14:53 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24383 | -996.211 | 0
14:54 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24507 | -996.211 | 0
14:55 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24632 | -996.211 | 0
14:56 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24756 | -996.211 | 0
14:57 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.24881 | -996.211 | 0
14:58 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.25005 | -996.211 | 0
14:59 | 1303.79 | 279.559 | 2676.63 | 279.639 | 0.2513 | -996.211 | 0
15:00 | 1412.89 | 308.653 | 2785.73 | 308.736 | 0.25254 | -887.106 | 0
15:01 | 1412.89 | 308.653 | 2785.73 | 308.736 | 0.25366 | -887.106 | 0
15:02 | 1412.89 | 308.653 | 2785.73 | 308.736 | 0.25477 | -887.106 | 0
15:03 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.739 | 0.25588 | -485.761 | 0
15:04 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.25651 | -485.761 | 0
15:05 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.25713 | -485.761 | 0
15:06 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.25776 | -485.761 | 0
15:07 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.25838 | -485.761 | 0
15:08 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.259 | -485.761 | 0
15:09 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.25963 | -485.761 | 0
15:10 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.26025 | -485.761 | 0
15:11 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.26087 | -485.761 | 0
15:12 | 1814.24 | 263.642 | 3187.08 | 263.738 | 0.2615 | -485.761 | 0
15:13 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26212 | -485.761 | 0
15:14 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26274 | -485.761 | 0
15:15 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26337 | -485.761 | 0
15:16 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26399 | -485.761 | 0
15:17 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26461 | -485.761 | 0
15:18 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26524 | -485.761 | 0
15:19 | 1841.98 | 263.638 | 3214.82 | 263.735 | 0.26586 | -485.761 | 0
15:20 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26648 | -384.484 | 0
15:21 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26698 | -384.484 | 0
15:22 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26748 | -384.484 | 0
15:23 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26797 | -384.484 | 0
15:24 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26847 | -384.484 | 0
15:25 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26896 | -384.484 | 0
15:26 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26946 | -384.484 | 0
15:27 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.26996 | -384.484 | 0
15:28 | 1915.52 | 287.809 | 3288.36 | 287.908 | 0.27045 | -384.484 | 0
15:29 | 11592.9 | 3596.69 | 9592.9 | 3596.33 | 0.27095 | 2000 | 0
15:30 | 11588.8 | 3595.65 | 9588.72 | 3595.29 | 0.26768 | 2000 | 0
15:31 | 11584.6 | 3594.6 | 9584.52 | 3594.24 | 0.26441 | 2000 | 0
15:32 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.84 | 0.26114 | -384.484 | 0
15:33 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.84 | 0.26164 | -384.484 | 0
15:34 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.84 | 0.26213 | -384.484 | 0
15:35 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.845 | 0.26263 | -410.263 | 0
15:36 | 11572.6 | 294.728 | 9572.59 | 294.362 | 0.26316 | 2000 | 0
15:37 | 11572.6 | 294.728 | 9572.59 | 294.362 | 0.25989 | 2000 | 0
15:38 | 11572.6 | 294.728 | 9572.59 | 294.362 | 0.25662 | 2000 | 0
15:39 | 11572.6 | 294.728 | 9572.59 | 294.362 | 0.25335 | 2000 | 0
15:40 | 11572.6 | 294.728 | 9572.59 | 294.362 | 0.25008 | 2000 | 0
15:41 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24681 | -410.265 | 0
15:42 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24734 | -410.265 | 0
15:43 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24787 | -410.265 | 0
15:44 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.2484 | -410.265 | 0
15:45 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24893 | -410.265 | 0
15:46 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24946 | -410.265 | 0
15:47 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24999 | -410.265 | 0
15:48 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.25051 | -410.265 | 0
15:49 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.25104 | -410.265 | 0
15:50 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.25157 | -410.265 | 0
15:51 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.2521 | -410.265 | 0
15:52 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.25263 | -410.265 | 0
15:53 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.25316 | -410.265 | 0
15:54 | 11457.9 | 3569.39 | 9457.82 | 3569.04 | 0.25369 | 2000 | 0
15:55 | 11453.3 | 3568.25 | 9453.25 | 3567.9 | 0.25042 | 2000 | 0
15:56 | 11448.7 | 3567.11 | 9448.67 | 3566.75 | 0.24715 | 2000 | 0
15:57 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24388 | -410.265 | 0
15:58 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24441 | -410.265 | 0
15:59 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.846 | 0.24494 | -410.265 | 0
16:00 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24546 | -410.265 | 0
16:01 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24599 | -410.265 | 0
16:02 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24652 | -410.265 | 0
16:03 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24705 | -410.265 | 0
16:04 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24758 | -410.265 | 0
16:05 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24811 | -410.265 | 0
16:06 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24864 | -410.265 | 0
16:07 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.24917 | -410.265 | 0
16:08 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.2497 | -410.265 | 0
16:09 | 1939.67 | 302.939 | 2549.94 | 302.972 | 0.25022 | -410.265 | 0
16:10 | 2070.71 | 346.013 | 2680.98 | 346.048 | 0.25075 | -229.293 | 0
16:11 | 2070.71 | 346.013 | 2680.98 | 346.048 | 0.25105 | -229.293 | 0
16:12 | 2070.71 | 346.013 | 2680.98 | 346.048 | 0.25135 | -229.293 | 0
16:13 | 11524.6 | 3598.82 | 9524.53 | 3598.47 | 0.25165 | 2000 | 0
16:14 | 11518.4 | 3597.29 | 9518.39 | 3596.93 | 0.24838 | 2000 | 0
16:15 | 11512.3 | 3595.77 | 9512.31 | 3595.41 | 0.24511 | 2000 | 0
16:16 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.036 | 0.24184 | -229.293 | 0
16:17 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.036 | 0.24214 | -229.293 | 0
16:18 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.036 | 0.24244 | -229.293 | 0
16:19 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.036 | 0.24274 | -229.293 | 0
16:20 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.036 | 0.24303 | -229.293 | 0
16:21 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.036 | 0.24333 | -229.293 | 0
16:22 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24363 | -111.479 | 0
16:23 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24378 | -111.479 | 0
16:24 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24392 | -111.479 | 0
16:25 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24407 | -111.479 | 0
16:26 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24422 | -111.479 | 0
16:27 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24436 | -111.479 | 0
16:28 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24451 | -111.479 | 0
16:29 | 2188.52 | 345.992 | 2617.82 | 346.016 | 0.24465 | -111.479 | 0
16:30 | 11547.5 | 3575.15 | 9547.42 | 3574.79 | 0.2448 | 2000 | 0
16:31 | 11542.5 | 3573.91 | 9542.46 | 3573.55 | 0.24153 | 2000 | 0
16:32 | 11537.6 | 3572.69 | 9537.56 | 3572.33 | 0.23826 | 2000 | 0
16:33 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.23499 | -111.479 | 0
16:34 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.23514 | -111.479 | 0
16:35 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23528 | -111.479 | 0
16:36 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23543 | -111.479 | 0
16:37 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23558 | -111.479 | 0
16:38 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23572 | -111.479 | 0
16:39 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23587 | -111.479 | 0
16:40 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23602 | -111.479 | 0
16:41 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23616 | -111.479 | 0
16:42 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23631 | -111.479 | 0
16:43 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.23645 | -111.479 | 0
16:44 | 2199.94 | 345.991 | 2511.42 | 346.007 | 0.2366 | -111.479 | 0
16:45 | 11538.4 | 3573.68 | 9538.36 | 3573.33 | 0.23675 | 2000 | 0
16:46 | 11534.4 | 3572.69 | 9534.38 | 3572.33 | 0.23348 | 2000 | 0
16:47 | 11530.5 | 3571.71 | 9530.46 | 3571.35 | 0.23021 | 2000 | 0
16:48 | 11526.6 | 3570.75 | 9526.61 | 3570.39 | 0.22694 | 2000 | 0
16:49 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22367 | -53.0478 | 0
16:50 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22374 | -53.0478 | 0
16:51 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22381 | -53.0478 | 0
16:52 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22388 | -53.0478 | 0
16:53 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22395 | -53.0478 | 0
16:54 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22402 | -53.0478 | 0
16:55 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22409 | -53.0478 | 0
16:56 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22416 | -53.0478 | 0
16:57 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22423 | -53.0478 | 0
16:58 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.2243 | -53.0478 | 0
16:59 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.22437 | -53.0478 | 0
17:00 | 2410.61 | 397.097 | 2663.66 | 397.111 | 0.22444 | 0 | 0
17:01 | 2410.61 | 397.097 | 2663.66 | 397.111 | 0.22444 | 0 | 0
17:02 | 2410.61 | 397.097 | 2663.66 | 397.111 | 0.22444 | 0 | 0
17:03 | 11646.5 | 3595.36 | 9646.52 | 3594.99 | 0.22444 | 2000 | 0
17:04 | 11645.7 | 3595.15 | 9645.69 | 3594.79 | 0.22117 | 2000 | 0
17:05 | 11644.9 | 3594.94 | 9644.84 | 3594.57 | 0.2179 | 2000 | 0
17:06 | 11644 | 3594.72 | 9643.97 | 3594.36 | 0.21463 | 2000 | 0
17:07 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:08 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:09 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:10 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:11 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:12 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:13 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:14 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.21136 | 0 | 0
17:15 | 2626.67 | 454.763 | 2716.05 | 454.768 | 0.21136 | 0 | 0
17:16 | 2626.67 | 454.763 | 2716.05 | 454.768 | 0.21136 | 0 | 0
17:17 | 2626.67 | 454.763 | 2716.05 | 454.768 | 0.21136 | 0 | 0
17:18 | 2626.67 | 454.763 | 2716.05 | 454.768 | 0.21136 | 0 | 0
17:19 | 2626.67 | 454.763 | 2716.05 | 454.768 | 0.21136 | 0 | 0
17:20 | 2626.67 | 454.763 | 2716.05 | 454.768 | 0.21136 | 0 | 0
17:21 | 11844.8 | 3648.37 | 9844.78 | 3648.01 | 0.21136 | 2000 | 0
17:22 | 11843.7 | 3648.08 | 9843.63 | 3647.72 | 0.20809 | 2000 | 0
17:23 | 11842.5 | 3647.79 | 9842.45 | 3647.42 | 0.20482 | 2000 | 0
17:24 | 11841.3 | 3647.49 | 9841.26 | 3647.13 | 0.20155 | 2000 | 0
17:25 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.19828 | 0 | 0
17:26 | 2741.68 | 492.553 | 2741.68 | 492.553 | 0.19828 | 0 | 0
17:27 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:28 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:29 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:30 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:31 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:32 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:33 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:34 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:35 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:36 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:37 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:38 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:39 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.19828 | 0 | 0
17:40 | 12007.6 | 3679.79 | 10007.5 | 3679.42 | 0.19828 | 2000 | 0
17:41 | 12006.1 | 3679.42 | 10006.1 | 3679.04 | 0.19502 | 2000 | 0
17:42 | 12004.6 | 3679.04 | 10004.5 | 3678.67 | 0.19175 | 2000 | 0
17:43 | 12003.1 | 3678.66 | 10003 | 3678.29 | 0.18848 | 2000 | 0
17:44 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.18521 | 0 | 0
17:45 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:46 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:47 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:48 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:49 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:50 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:51 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.18521 | 0 | 0
17:52 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.18521 | 0 | 0
17:53 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.18521 | 0 | 0
17:54 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.18521 | 0 | 0
17:55 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.18521 | 0 | 0
17:56 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.18521 | 0 | 0
17:57 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.18521 | 0 | 0
17:58 | 12081.4 | 3701.56 | 10081.4 | 3701.18 | 0.18521 | 2000 | 0
17:59 | 12079.7 | 3701.11 | 10079.6 | 3700.73 | 0.18194 | 2000 | 0
18:00 | 12362 | 3785.88 | 10362 | 3785.49 | 0.17867 | 2000 | 0
18:01 | 12359.7 | 3785.29 | 10359.6 | 3784.9 | 0.1754 | 2000 | 0
18:02 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:03 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:04 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:05 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:06 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:07 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:08 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:09 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:10 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:11 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:12 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:13 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:14 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.17213 | 0 | 0
18:15 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.17213 | 0 | 0
18:16 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.17213 | 0 | 0
18:17 | 12344.1 | 3783.11 | 10344.1 | 3782.72 | 0.17213 | 2000 | 0
18:18 | 12341.8 | 3782.52 | 10341.7 | 3782.13 | 0.16886 | 2000 | 0
18:19 | 12339.4 | 3781.94 | 10339.4 | 3781.55 | 0.16559 | 2000 | 0
18:20 | 12337.1 | 3781.36 | 10337.1 | 3780.97 | 0.16232 | 2000 | 0
18:21 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:22 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:23 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:24 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:25 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:26 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:27 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:28 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:29 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.15906 | 0 | 0
18:30 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.15906 | 0 | 0
18:31 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.15906 | 0 | 0
18:32 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.15906 | 0 | 0
18:33 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.15906 | 0 | 0
18:34 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.15906 | 0 | 0
18:35 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.15906 | 0 | 0
18:36 | 12389.3 | 3793.86 | 10389.3 | 3793.46 | 0.15906 | 2000 | 0
18:37 | 12387 | 3793.28 | 10387 | 3792.89 | 0.15579 | 2000 | 0
18:38 | 12384.7 | 3792.71 | 10384.7 | 3792.31 | 0.15252 | 2000 | 0
18:39 | 12382.4 | 3792.13 | 10382.4 | 3791.74 | 0.14925 | 2000 | 0
18:40 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.14598 | 0 | 0
18:41 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.14598 | 0 | 0
18:42 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.14598 | 0 | 0
18:43 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.14598 | 0 | 0
18:44 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.14598 | 0 | 0
18:45 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:46 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:47 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:48 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:49 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:50 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:51 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:52 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:53 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.14598 | 0 | 0
18:54 | 12339 | 3783.56 | 10338.9 | 3783.17 | 0.14598 | 2000 | 0
18:55 | 12336.7 | 3782.99 | 10336.7 | 3782.6 | 0.14271 | 2000 | 0
18:56 | 12334.4 | 3782.42 | 10334.4 | 3782.03 | 0.13944 | 2000 | 0
18:57 | 12332.1 | 3781.86 | 10332.1 | 3781.47 | 0.13617 | 2000 | 0
18:58 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.1329 | 0 | 0
18:59 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.1329 | 0 | 0
19:00 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.1329 | 0 | 0
19:01 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.1329 | 0 | 0
19:02 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.1329 | 0 | 0
19:03 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.1329 | 0 | 0
19:04 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.1329 | 0 | 0
19:05 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.1329 | 0 | 0
19:06 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.1329 | 0 | 0
19:07 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.1329 | 0 | 0
19:08 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.1329 | 0 | 0
19:09 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.1329 | 0 | 0
19:10 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.1329 | 0 | 0
19:11 | 12402.9 | 3764.59 | 10402.9 | 3764.2 | 0.1329 | 2000 | 0
19:12 | 12400.3 | 3763.93 | 10400.3 | 3763.54 | 0.12963 | 2000 | 0
19:13 | 12397.7 | 3763.28 | 10397.7 | 3762.89 | 0.12637 | 2000 | 0
19:14 | 12395.1 | 3762.64 | 10395.1 | 3762.25 | 0.1231 | 2000 | 0
19:15 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:16 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:17 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:18 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:19 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:20 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:21 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:22 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:23 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:24 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:25 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:26 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:27 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.11983 | 0 | 0
19:28 | 12387.8 | 3762.87 | 10387.8 | 3762.48 | 0.11983 | 2000 | 0
19:29 | 12385.5 | 3762.31 | 10385.5 | 3761.92 | 0.11656 | 2000 | 0
19:30 | 12364.3 | 3755.54 | 10364.3 | 3755.15 | 0.11329 | 2000 | 0
19:31 | 12362.1 | 3754.99 | 10362.1 | 3754.6 | 0.11002 | 2000 | 0
19:32 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:33 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:34 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:35 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:36 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:37 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:38 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:39 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:40 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:41 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:42 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:43 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.10675 | 0 | 0
19:44 | 12395.4 | 3748.33 | 10395.4 | 3747.94 | 0.10675 | 2000 | 0
19:45 | 12393.5 | 3747.85 | 10393.5 | 3747.46 | 0.10348 | 2000 | 0
19:46 | 12391.6 | 3747.38 | 10391.6 | 3746.99 | 0.10021 | 2000 | 0
19:47 | 12389.7 | 3746.92 | 10389.7 | 3746.53 | 0.096943 | 2000 | 0
19:48 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:49 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:50 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:51 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:52 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:53 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:54 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:55 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:56 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:57 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:58 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
19:59 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.093674 | 0 | 0
20:00 | 12021.8 | 3776.46 | 10021.8 | 3776.08 | 0.093674 | 2000 | 0
20:01 | 12019.8 | 3775.96 | 10019.8 | 3775.59 | 0.090404 | 2000 | 0
20:02 | 12017.9 | 3775.48 | 10017.9 | 3775.11 | 0.087135 | 2000 | 0
20:03 | 12016 | 3775.01 | 10016 | 3774.64 | 0.083866 | 2000 | 0
20:04 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:05 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:06 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:07 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:08 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:09 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:10 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:11 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:12 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.080597 | 0 | 0
20:13 | 3094.4 | 652.562 | 3094.4 | 652.562 | 0.080597 | 0 | 0
20:14 | 3094.4 | 652.562 | 3094.4 | 652.562 | 0.080597 | 0 | 0
20:15 | 11954.4 | 3756.43 | 9954.41 | 3756.06 | 0.080597 | 2000 | 0
20:16 | 11953 | 3756.06 | 9952.95 | 3755.69 | 0.077328 | 2000 | 0
20:17 | 11951.6 | 3755.71 | 9951.53 | 3755.34 | 0.074059 | 2000 | 0
20:18 | 11915.9 | 3755.34 | 9915.89 | 3754.97 | 0.07079 | 2000 | 0
20:19 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.067521 | 0 | 0
20:20 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.067521 | 0 | 0
20:21 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.067521 | 0 | 0
20:22 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.067521 | 0 | 0
20:23 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.067521 | 0 | 0
20:24 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.067521 | 0 | 0
20:25 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.067521 | 0 | 0
20:26 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.067521 | 0 | 0
20:27 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.067521 | 0 | 0
20:28 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.067521 | 0 | 0
20:29 | 11946.8 | 3766.44 | 9946.75 | 3766.08 | 0.067521 | 2000 | 0
20:30 | 11945.8 | 3766.19 | 9945.76 | 3765.83 | 0.064252 | 2000 | 0
20:31 | 11944.8 | 3765.95 | 9944.8 | 3765.59 | 0.060983 | 2000 | 0
20:32 | 11943.9 | 3765.72 | 9943.87 | 3765.36 | 0.057714 | 2000 | 0
20:33 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.054444 | 0 | 0
20:34 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.054444 | 0 | 0
20:35 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.054444 | 0 | 0
20:36 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.054444 | 0 | 0
20:37 | 3505.54 | 621.959 | 3505.54 | 621.959 | 0.054444 | 0 | 0
20:38 | 3505.54 | 621.959 | 3505.54 | 621.959 | 0.054444 | 0 | 0
20:39 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.054444 | 0 | 0
20:40 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.054444 | 0 | 0
20:41 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.054444 | 0 | 0
20:42 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.054444 | 0 | 0
20:43 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.054444 | 0 | 0
20:44 | 12334.2 | 3718.85 | 10334.2 | 3718.46 | 0.054444 | 2000 | 0
20:45 | 12333.7 | 3718.72 | 10333.7 | 3718.33 | 0.051175 | 2000 | 0
20:46 | 12333.3 | 3718.6 | 10333.2 | 3718.21 | 0.047906 | 2000 | 0
20:47 | 12332.8 | 3718.49 | 10332.8 | 3718.11 | 0.044637 | 2000 | 0
20:48 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:49 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:50 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:51 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:52 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:53 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:54 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:55 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:56 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:57 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:58 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.041368 | 0 | 0
20:59 | 12330.1 | 3717.81 | 10330.1 | 3717.42 | 0.041368 | 2000 | 0
21:00 | 11874.8 | 3748.81 | 9874.81 | 3748.44 | 0.038099 | 2000 | 0
21:01 | 11876.3 | 3749.17 | 9876.26 | 3748.8 | 0.03483 | 2000 | 0
21:02 | 11877.7 | 3749.53 | 9877.69 | 3749.16 | 0.031561 | 2000 | 0
21:03 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:04 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:05 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:06 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:07 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:08 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:09 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:10 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:11 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:12 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.028292 | 0 | 0
21:13 | 12295.6 | 3708.48 | 10295.6 | 3708.09 | 0.028292 | 2000 | 0
21:14 | 12296.9 | 3708.79 | 10296.9 | 3708.41 | 0.025022 | 2000 | 0
21:15 | 12327.1 | 3709.11 | 10327.1 | 3708.72 | 0.021753 | 2000 | 0
21:16 | 12328.4 | 3709.41 | 10328.3 | 3709.03 | 0.018484 | 2000 | 0
21:17 | 3478.23 | 608.171 | 3478.23 | 608.171 | 0.015215 | 0 | 0
21:18 | 3478.23 | 608.171 | 3478.23 | 608.171 | 0.015215 | 0 | 0
21:19 | 3478.23 | 608.171 | 3478.23 | 608.171 | 0.015215 | 0 | 0
21:20 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:21 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:22 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:23 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:24 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:25 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:26 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:27 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.015215 | 0 | 0
21:28 | 12318.2 | 3705.06 | 10318.2 | 3704.68 | 0.015215 | 2000 | 0
21:29 | 12319.2 | 3705.31 | 10319.2 | 3704.93 | 0.011946 | 2000 | 0
21:30 | 12243.9 | 3705.53 | 10243.9 | 3705.15 | 0.0086769 | 2000 | 0
21:31 | 12244.9 | 3705.78 | 10244.9 | 3705.39 | 0.0054078 | 2000 | 0
21:32 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:33 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:34 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:35 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:36 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:37 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:38 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:39 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:40 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:41 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:42 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.0021387 | 0 | 0
21:43 | 12039.4 | 3650.93 | 10039.3 | 3650.56 | 0.0021387 | 2000 | 0
21:44 | 12040.1 | 3651.12 | 10040.1 | 3650.75 | 0 | 0 | 0
21:45 | 12040.9 | 3651.31 | 10040.9 | 3650.93 | 0 | 0 | 0
21:46 | 12041.6 | 3651.49 | 10041.6 | 3651.12 | 0 | 0 | 0
21:47 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0 | 0 | 0
21:48 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0 | 0 | 0
21:49 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0 | 0 | 0
21:50 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0 | 0 | 0
21:51 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0 | 0 | 0
21:52 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0 | 0 | 0
21:53 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0 | 0 | 0
21:54 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0 | 0 | 0
21:55 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0 | 0 | 0
21:56 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0 | 0 | 0
21:57 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0 | 0 | 0
21:58 | 11975.7 | 3629.33 | 9975.65 | 3628.96 | 0 | 0 | 0
21:59 | 11976.2 | 3629.46 | 9976.17 | 3629.09 | 0 | 0 | 0
22:00 | 11419.6 | 3623.61 | 9419.57 | 3623.26 | 0 | 0 | 0
22:01 | 11420.7 | 3623.88 | 9420.64 | 3623.53 | 0 | 0 | 0
22:02 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:03 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:04 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:05 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:06 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:07 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:08 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:09 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:10 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:11 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0 | 0 | 0
22:12 | 11430.1 | 3626.23 | 9430.05 | 3625.88 | 0 | 0 | 0
22:13 | 11430.7 | 3626.39 | 9430.69 | 3626.04 | 0 | 0 | 0
22:14 | 11431.3 | 3626.54 | 9431.29 | 3626.19 | 0 | 0 | 0
22:15 | 11318.4 | 3589.56 | 9318.39 | 3589.22 | 0 | 0 | 0
22:16 | 2420.07 | 475.488 | 2500 | 475.492 | 0 | 0 | 0
22:17 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0 | -70.1675 | 0
22:18 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 9.2198e-05 | -70.1675 | 0
22:19 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.0001844 | -70.1675 | 0
22:20 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00027659 | -70.1675 | 0
22:21 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00036879 | -70.1675 | 0
22:22 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00046099 | -70.1675 | 0
22:23 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00055319 | -70.1675 | 0
22:24 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00064539 | -70.1675 | 0
22:25 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00073759 | -70.1675 | 0
22:26 | 11132 | 3590.41 | 9132.02 | 3590.07 | 0.00082979 | 2000 | 0
22:27 | 11132.2 | 3590.44 | 9132.14 | 3590.11 | 0 | 0 | 0
22:28 | 11132.3 | 3590.47 | 9132.23 | 3590.13 | 0 | 0 | 0
22:29 | 11132.3 | 3590.48 | 9132.29 | 3590.14 | 0 | 0 | 0
22:30 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0 | -70.1673 | 0
22:31 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 9.2198e-05 | -70.1673 | 0
22:32 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.0001844 | -70.1673 | 0
22:33 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00027659 | -70.1673 | 0
22:34 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00036879 | -70.1673 | 0
22:35 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00046099 | -70.1673 | 0
22:36 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00055319 | -70.1673 | 0
22:37 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00064539 | -70.1673 | 0
22:38 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00073759 | -70.1673 | 0
22:39 | 11130.9 | 3590.12 | 9130.83 | 3589.78 | 0.00082978 | 2000 | 0
22:40 | 11130.5 | 3590.03 | 9130.48 | 3589.69 | 0 | 0 | 0
22:41 | 11130.1 | 3589.93 | 9130.1 | 3589.6 | 0 | 0 | 0
22:42 | 11129.7 | 3589.83 | 9129.68 | 3589.49 | 0 | 0 | 0
22:43 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0 | -70.1673 | 0
22:44 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 9.2198e-05 | -70.1673 | 0
22:45 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.0001844 | -70.1673 | 0
22:46 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00027659 | -70.1673 | 0
22:47 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00036879 | -70.1673 | 0
22:48 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00046099 | -70.1673 | 0
22:49 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00055319 | -70.1673 | 0
22:50 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00064539 | -70.1673 | 0
22:51 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00073759 | -70.1673 | 0
22:52 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.00082978 | -70.1673 | 0
22:53 | 11122.7 | 3588.08 | 9122.67 | 3587.74 | 0.00092198 | 2000 | 0
22:54 | 11121.8 | 3587.86 | 9121.81 | 3587.53 | 0 | 0 | 0
22:55 | 11120.9 | 3587.64 | 9120.92 | 3587.3 | 0 | 0 | 0
22:56 | 11120 | 3587.41 | 9120 | 3587.07 | 0 | 0 | 0
22:57 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0 | -70.1673 | 0
22:58 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 9.2198e-05 | -70.1673 | 0
22:59 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.453 | 0.0001844 | -70.1673 | 0
23:00 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.00027659 | -300.424 | 0
23:01 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.00066614 | -300.424 | 0
23:02 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.0010557 | -300.424 | 0
23:03 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.0014452 | -300.424 | 0
23:04 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.0018348 | -300.424 | 0
23:05 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.0022243 | -300.424 | 0
23:06 | 10866.8 | 3553.15 | 8866.81 | 3552.83 | 0.0026139 | 2000 | 0
23:07 | 10863.8 | 3552.4 | 8863.8 | 3552.07 | 0 | 0 | 0
23:08 | 10860.9 | 3551.66 | 8860.83 | 3551.33 | 0 | 0 | 0
23:09 | 10857.9 | 3550.92 | 8857.89 | 3550.6 | 0 | 0 | 0
23:10 | 10855 | 3550.2 | 8854.99 | 3549.87 | 0 | 0 | 0
23:11 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0 | -300.424 | 0
23:12 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.00038954 | -300.424 | 0
23:13 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.00077909 | -300.424 | 0
23:14 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.87 | 0.0011686 | -300.424 | 0
23:15 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0015582 | -349.055 | 0
23:16 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0020095 | -349.055 | 0
23:17 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0024609 | -349.055 | 0
23:18 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0029123 | -349.055 | 0
23:19 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0033636 | -349.055 | 0
23:20 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.003815 | -349.055 | 0
23:21 | 10777 | 3542.85 | 8777.01 | 3542.53 | 0.0042664 | 2000 | 0
23:22 | 10774.6 | 3542.24 | 8774.57 | 3541.92 | 0.00099726 | 2000 | 0
23:23 | 10772.2 | 3541.64 | 8772.16 | 3541.32 | 0 | 0 | 0
23:24 | 10769.8 | 3541.05 | 8769.8 | 3540.73 | 0 | 0 | 0
23:25 | 10767.5 | 3540.47 | 8767.47 | 3540.14 | 0 | 0 | 0
23:26 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0 | -349.056 | 0
23:27 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.00045137 | -349.056 | 0
23:28 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.00090273 | -349.056 | 0
23:29 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0013541 | -349.056 | 0
23:30 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0018055 | -349.056 | 0
23:31 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.869 | 0.0022568 | -349.056 | 0
23:32 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0027082 | -524.549 | 0
23:33 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0033799 | -524.549 | 0
23:34 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0040517 | -524.549 | 0
23:35 | 10570.7 | 3477.73 | 8570.71 | 3477.41 | 0.0047234 | 2000 | 0
23:36 | 10568.8 | 3477.25 | 8568.79 | 3476.93 | 0.0014543 | 2000 | 0
23:37 | 10566.9 | 3476.78 | 8566.9 | 3476.46 | 0 | 0 | 0
23:38 | 10565.1 | 3476.31 | 8565.05 | 3476 | 0 | 0 | 0
23:39 | 10563.3 | 3475.86 | 8563.23 | 3475.54 | 0 | 0 | 0
23:40 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0 | -524.55 | 0
23:41 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.00067175 | -524.55 | 0
23:42 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0013435 | -524.55 | 0
23:43 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0020152 | -524.55 | 0
23:44 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.002687 | -524.55 | 0
23:45 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0033587 | -524.55 | 0
23:46 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0040305 | -524.55 | 0
23:47 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0047022 | -524.55 | 0
23:48 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.005374 | -524.55 | 0
23:49 | 10547.1 | 3471.82 | 8547.05 | 3471.5 | 0.0060457 | 2000 | 0
23:50 | 10545.7 | 3471.46 | 8545.63 | 3471.15 | 0.0027766 | 2000 | 0
23:51 | 10544.3 | 3471.12 | 8544.24 | 3470.8 | 0 | 0 | 0
23:52 | 20209 | 3479.64 | 18209 | 3478.95 | 0 | 0 | 0
23:53 | 20207.7 | 3479.31 | 18207.7 | 3478.62 | 0 | 0 | 0
23:54 | 11456.7 | 395.459 | 9456.69 | 395.101 | 0 | 0 | 0
23:55 | 11456.7 | 395.459 | 9456.69 | 395.101 | 0 | 0 | 0
23:56 | 11456.7 | 395.459 | 9456.69 | 395.101 | 0 | 0 | 0
23:57 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0 | -524.55 | 0
23:58 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.00067175 | -524.55 | 0
23:59 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.22 | 0.0013435 | -524.55 | 0

## Single Battery Line Relief
| t1 Line Flow Without Battery |  | t1 Line Flow With Battery |  | Battery Output (tn_1)
Time | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | SOC | Real (W) | Reactive (VAR)
0:00 | 5552.6 | 163.299 | 3552.66 | 163.301 | 0.5 | 2000 | 0
0:01 | 5552.6 | 163.299 | 3552.66 | 163.301 | 0.49608 | 2000 | 0
0:02 | 5552.6 | 163.299 | 3552.66 | 163.301 | 0.49215 | 2000 | 0
0:03 | 5552.6 | 163.299 | 3552.66 | 163.301 | 0.48823 | 2000 | 0
0:04 | 5552.6 | 163.299 | 3552.66 | 163.301 | 0.48431 | 2000 | 0
0:05 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48039 | -1055.24 | 0
0:06 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48196 | -1055.24 | 0
0:07 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48354 | -1055.24 | 0
0:08 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48512 | -1055.24 | 0
0:09 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48669 | -1055.24 | 0
0:10 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48827 | -1055.24 | 0
0:11 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.48985 | -1055.24 | 0
0:12 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.49143 | -1055.24 | 0
0:13 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.493 | -1055.24 | 0
0:14 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.49458 | -1055.24 | 0
0:15 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.49616 | -1055.24 | 0
0:16 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.49773 | -1055.24 | 0
0:17 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.49931 | -1055.24 | 0
0:18 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.50089 | -1055.24 | 0
0:19 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.50247 | -1055.24 | 0
0:20 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.50404 | -1055.24 | 0
0:21 | 711.241 | 160.846 | 1766.48 | 160.845 | 0.50562 | -1055.24 | 0
0:22 | 4914.76 | 1656.2 | 2914.77 | 1656.21 | 0.5072 | 2000 | 0
0:23 | 4914.82 | 1656.22 | 2914.84 | 1656.23 | 0.50328 | 2000 | 0
0:24 | 4858.84 | 1637.9 | 2858.86 | 1637.91 | 0.49935 | 2000 | 0
0:25 | 4858.89 | 1637.92 | 2858.91 | 1637.93 | 0.49543 | 2000 | 0
0:26 | 4858.93 | 1637.93 | 2858.95 | 1637.94 | 0.49151 | 2000 | 0
0:27 | 655.2 | 142.438 | 1822.52 | 142.437 | 0.48758 | -1167.32 | 0
0:28 | 655.2 | 142.438 | 1822.52 | 142.437 | 0.48932 | -1167.32 | 0
0:29 | 655.2 | 142.438 | 1822.52 | 142.437 | 0.49105 | -1167.32 | 0
0:30 | 655.2 | 142.438 | 1822.52 | 142.437 | 0.49279 | -1167.32 | 0
0:31 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.49452 | -1255.08 | 0
0:32 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.49638 | -1255.08 | 0
0:33 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.49824 | -1255.08 | 0
0:34 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.5001 | -1255.08 | 0
0:35 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.50195 | -1255.08 | 0
0:36 | 4814.97 | 1637.9 | 2814.99 | 1637.91 | 0.50381 | 2000 | 0
0:37 | 4814.92 | 1637.88 | 2814.93 | 1637.89 | 0.49989 | 2000 | 0
0:38 | 4814.85 | 1637.87 | 2814.87 | 1637.88 | 0.49596 | 2000 | 0
0:39 | 4814.78 | 1637.85 | 2814.8 | 1637.86 | 0.49204 | 2000 | 0
0:40 | 4814.7 | 1637.83 | 2814.71 | 1637.84 | 0.48812 | 2000 | 0
0:41 | 4814.61 | 1637.81 | 2814.62 | 1637.82 | 0.4842 | 2000 | 0
0:42 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.48027 | -1255.09 | 0
0:43 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.48213 | -1255.09 | 0
0:44 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.48399 | -1255.09 | 0
0:45 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.48585 | -1255.09 | 0
0:46 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.4877 | -1255.09 | 0
0:47 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.48956 | -1255.09 | 0
0:48 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.49142 | -1255.09 | 0
0:49 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.49328 | -1255.09 | 0
0:50 | 4813.41 | 1637.51 | 2813.42 | 1637.52 | 0.49513 | 2000 | 0
0:51 | 4813.23 | 1637.46 | 2813.25 | 1637.47 | 0.49121 | 2000 | 0
0:52 | 4813.04 | 1637.42 | 2813.06 | 1637.43 | 0.48729 | 2000 | 0
0:53 | 4812.85 | 1637.37 | 2812.87 | 1637.38 | 0.48336 | 2000 | 0
0:54 | 4812.65 | 1637.32 | 2812.67 | 1637.33 | 0.47944 | 2000 | 0
0:55 | 4812.44 | 1637.26 | 2812.46 | 1637.27 | 0.47552 | 2000 | 0
0:56 | 4812.22 | 1637.21 | 2812.24 | 1637.22 | 0.4716 | 2000 | 0
0:57 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.46767 | -1255.09 | 0
0:58 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.46953 | -1255.09 | 0
0:59 | 611.316 | 142.433 | 1866.4 | 142.432 | 0.47139 | -1255.09 | 0
1:00 | 592.909 | 135.529 | 1884.8 | 135.528 | 0.47325 | -1291.9 | 0
1:01 | 592.909 | 135.529 | 1884.8 | 135.528 | 0.47515 | -1291.9 | 0
1:02 | 592.909 | 135.529 | 1884.8 | 135.528 | 0.47706 | -1291.9 | 0
1:03 | 592.909 | 135.529 | 1884.8 | 135.528 | 0.47897 | -1291.9 | 0
1:04 | 4789.83 | 1629.34 | 2789.85 | 1629.35 | 0.48088 | 2000 | 0
1:05 | 4789.1 | 1629.16 | 2789.11 | 1629.17 | 0.47696 | 2000 | 0
1:06 | 4788.37 | 1628.98 | 2788.39 | 1628.99 | 0.47303 | 2000 | 0
1:07 | 4787.66 | 1628.8 | 2787.67 | 1628.81 | 0.46911 | 2000 | 0
1:08 | 4786.95 | 1628.62 | 2786.97 | 1628.63 | 0.46519 | 2000 | 0
1:09 | 4786.25 | 1628.45 | 2786.27 | 1628.46 | 0.46126 | 2000 | 0
1:10 | 4785.56 | 1628.28 | 2785.58 | 1628.29 | 0.45734 | 2000 | 0
1:11 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.45342 | -1291.9 | 0
1:12 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.45533 | -1291.9 | 0
1:13 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.45724 | -1291.9 | 0
1:14 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.45914 | -1291.9 | 0
1:15 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.46105 | -1291.9 | 0
1:16 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.46296 | -1291.9 | 0
1:17 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.46487 | -1291.9 | 0
1:18 | 4780.37 | 1626.98 | 2780.38 | 1626.99 | 0.46678 | 2000 | 0
1:19 | 4779.76 | 1626.83 | 2779.77 | 1626.84 | 0.46286 | 2000 | 0
1:20 | 4779.16 | 1626.68 | 2779.17 | 1626.69 | 0.45893 | 2000 | 0
1:21 | 4778.56 | 1626.53 | 2778.58 | 1626.54 | 0.45501 | 2000 | 0
1:22 | 4777.98 | 1626.39 | 2778 | 1626.4 | 0.45109 | 2000 | 0
1:23 | 4777.4 | 1626.24 | 2777.42 | 1626.25 | 0.44716 | 2000 | 0
1:24 | 4776.84 | 1626.1 | 2776.86 | 1626.11 | 0.44324 | 2000 | 0
1:25 | 4776.28 | 1625.96 | 2776.3 | 1625.97 | 0.43932 | 2000 | 0
1:26 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.43539 | -1291.9 | 0
1:27 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.4373 | -1291.9 | 0
1:28 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.43921 | -1291.9 | 0
1:29 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.44112 | -1291.9 | 0
1:30 | 592.909 | 135.529 | 1884.81 | 135.528 | 0.44303 | -1291.9 | 0
1:31 | 590.907 | 134.872 | 1886.8 | 134.871 | 0.44494 | -1295.9 | 0
1:32 | 590.907 | 134.872 | 1886.8 | 134.871 | 0.44685 | -1295.9 | 0
1:33 | 4770.13 | 1624.27 | 2770.14 | 1624.28 | 0.44877 | 2000 | 0
1:34 | 4769.65 | 1624.15 | 2769.67 | 1624.16 | 0.44484 | 2000 | 0
1:35 | 4769.18 | 1624.03 | 2769.19 | 1624.04 | 0.44092 | 2000 | 0
1:36 | 4768.71 | 1623.92 | 2768.73 | 1623.93 | 0.437 | 2000 | 0
1:37 | 4749.83 | 1623.8 | 2749.85 | 1623.81 | 0.43307 | 2000 | 0
1:38 | 4749.39 | 1623.69 | 2749.4 | 1623.7 | 0.42915 | 2000 | 0
1:39 | 4748.95 | 1623.58 | 2748.96 | 1623.59 | 0.42523 | 2000 | 0
1:40 | 4748.52 | 1623.48 | 2748.54 | 1623.49 | 0.4213 | 2000 | 0
1:41 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.41738 | -1332.78 | 0
1:42 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.41935 | -1332.78 | 0
1:43 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.42131 | -1332.78 | 0
1:44 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.42328 | -1332.78 | 0
1:45 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.42524 | -1332.78 | 0
1:46 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.42721 | -1332.78 | 0
1:47 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.42917 | -1332.78 | 0
1:48 | 4745.4 | 1622.7 | 2745.42 | 1622.71 | 0.43114 | 2000 | 0
1:49 | 4745.05 | 1622.61 | 2745.07 | 1622.62 | 0.42721 | 2000 | 0
1:50 | 4744.71 | 1622.52 | 2744.72 | 1622.53 | 0.42329 | 2000 | 0
1:51 | 4744.37 | 1622.44 | 2744.39 | 1622.45 | 0.41937 | 2000 | 0
1:52 | 4744.05 | 1622.36 | 2744.06 | 1622.37 | 0.41545 | 2000 | 0
1:53 | 4743.73 | 1622.28 | 2743.75 | 1622.29 | 0.41152 | 2000 | 0
1:54 | 4743.42 | 1622.2 | 2743.44 | 1622.21 | 0.4076 | 2000 | 0
1:55 | 4743.12 | 1622.13 | 2743.14 | 1622.14 | 0.40368 | 2000 | 0
1:56 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.39975 | -1332.78 | 0
1:57 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.40172 | -1332.78 | 0
1:58 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.40368 | -1332.78 | 0
1:59 | 572.472 | 134.87 | 1905.25 | 134.869 | 0.40565 | -1332.78 | 0
2:00 | 568.12 | 131.994 | 1909.59 | 131.992 | 0.40761 | -1341.47 | 0
2:01 | 568.12 | 131.994 | 1909.59 | 131.992 | 0.40959 | -1341.47 | 0
2:02 | 568.12 | 131.994 | 1909.59 | 131.992 | 0.41157 | -1341.47 | 0
2:03 | 4738 | 1619.07 | 2738.01 | 1619.08 | 0.41354 | 2000 | 0
2:04 | 4738.18 | 1619.12 | 2738.2 | 1619.13 | 0.40962 | 2000 | 0
2:05 | 4738.36 | 1619.16 | 2738.38 | 1619.17 | 0.4057 | 2000 | 0
2:06 | 4738.54 | 1619.21 | 2738.55 | 1619.22 | 0.40178 | 2000 | 0
2:07 | 4738.7 | 1619.25 | 2738.72 | 1619.26 | 0.39785 | 2000 | 0
2:08 | 4738.86 | 1619.29 | 2738.88 | 1619.3 | 0.39393 | 2000 | 0
2:09 | 4739.01 | 1619.33 | 2739.03 | 1619.34 | 0.39001 | 2000 | 0
2:10 | 4739.16 | 1619.36 | 2739.17 | 1619.37 | 0.38609 | 2000 | 0
2:11 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.38216 | -1341.48 | 0
2:12 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.38414 | -1341.48 | 0
2:13 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.38612 | -1341.48 | 0
2:14 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.38809 | -1341.48 | 0
2:15 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.39007 | -1341.48 | 0
2:16 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.39205 | -1341.48 | 0
2:17 | 4739.97 | 1619.56 | 2739.99 | 1619.57 | 0.39402 | 2000 | 0
2:18 | 4740.06 | 1619.59 | 2740.07 | 1619.6 | 0.3901 | 2000 | 0
2:19 | 4740.14 | 1619.61 | 2740.16 | 1619.62 | 0.38618 | 2000 | 0
2:20 | 4740.21 | 1619.63 | 2740.23 | 1619.64 | 0.38226 | 2000 | 0
2:21 | 4740.28 | 1619.64 | 2740.3 | 1619.65 | 0.37833 | 2000 | 0
2:22 | 4740.34 | 1619.66 | 2740.36 | 1619.67 | 0.37441 | 2000 | 0
2:23 | 4740.39 | 1619.67 | 2740.41 | 1619.68 | 0.37049 | 2000 | 0
2:24 | 4740.44 | 1619.68 | 2740.46 | 1619.69 | 0.36656 | 2000 | 0
2:25 | 568.12 | 131.994 | 1909.6 | 131.992 | 0.36264 | -1341.48 | 0
2:26 | 576.766 | 131.994 | 1918.25 | 131.993 | 0.36462 | -1341.48 | 0
2:27 | 576.766 | 131.994 | 1918.25 | 131.993 | 0.36659 | -1341.48 | 0
2:28 | 576.766 | 131.994 | 1918.25 | 131.993 | 0.36857 | -1341.48 | 0
2:29 | 576.766 | 131.994 | 1918.25 | 131.993 | 0.37055 | -1341.48 | 0
2:30 | 576.766 | 131.994 | 1918.25 | 131.993 | 0.37252 | -1341.48 | 0
2:31 | 576.766 | 131.994 | 1918.25 | 131.993 | 0.3745 | -1341.48 | 0
2:32 | 4749.2 | 1619.71 | 2749.21 | 1619.72 | 0.37648 | 2000 | 0
2:33 | 4749.18 | 1619.71 | 2749.19 | 1619.72 | 0.37256 | 2000 | 0
2:34 | 4749.15 | 1619.7 | 2749.17 | 1619.71 | 0.36863 | 2000 | 0
2:35 | 4760.88 | 1623.54 | 2760.9 | 1623.55 | 0.36471 | 2000 | 0
2:36 | 4760.84 | 1623.53 | 2760.86 | 1623.54 | 0.36079 | 2000 | 0
2:37 | 4760.8 | 1623.52 | 2760.81 | 1623.53 | 0.35686 | 2000 | 0
2:38 | 4760.74 | 1623.5 | 2760.76 | 1623.51 | 0.35294 | 2000 | 0
2:39 | 4760.68 | 1623.49 | 2760.7 | 1623.5 | 0.34902 | 2000 | 0
2:40 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.3451 | -1300.67 | 0
2:41 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.34702 | -1300.67 | 0
2:42 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.34894 | -1300.67 | 0
2:43 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.35086 | -1300.67 | 0
2:44 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.35278 | -1300.67 | 0
2:45 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.3547 | -1300.67 | 0
2:46 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.35662 | -1300.67 | 0
2:47 | 4759.95 | 1623.31 | 2759.97 | 1623.32 | 0.35854 | 2000 | 0
2:48 | 4759.83 | 1623.28 | 2759.84 | 1623.29 | 0.35462 | 2000 | 0
2:49 | 4759.7 | 1623.24 | 2759.71 | 1623.25 | 0.35069 | 2000 | 0
2:50 | 4759.56 | 1623.21 | 2759.57 | 1623.22 | 0.34677 | 2000 | 0
2:51 | 4759.41 | 1623.17 | 2759.43 | 1623.18 | 0.34285 | 2000 | 0
2:52 | 4759.26 | 1623.14 | 2759.28 | 1623.14 | 0.33893 | 2000 | 0
2:53 | 4759.1 | 1623.1 | 2759.12 | 1623.11 | 0.335 | 2000 | 0
2:54 | 4758.94 | 1623.05 | 2758.95 | 1623.06 | 0.33108 | 2000 | 0
2:55 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.32716 | -1300.67 | 0
2:56 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.32908 | -1300.67 | 0
2:57 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.331 | -1300.67 | 0
2:58 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.33292 | -1300.67 | 0
2:59 | 588.526 | 135.858 | 1889.19 | 135.856 | 0.33484 | -1300.67 | 0
3:00 | 583.542 | 132.077 | 1894.17 | 132.076 | 0.33676 | -1310.63 | 0
3:01 | 4752.18 | 1618.85 | 2752.2 | 1618.86 | 0.3387 | 2000 | 0
3:02 | 4751.56 | 1618.69 | 2751.58 | 1618.7 | 0.33477 | 2000 | 0
3:03 | 4750.94 | 1618.54 | 2750.96 | 1618.55 | 0.33085 | 2000 | 0
3:04 | 4750.34 | 1618.39 | 2750.35 | 1618.4 | 0.32693 | 2000 | 0
3:05 | 4749.73 | 1618.24 | 2749.75 | 1618.25 | 0.323 | 2000 | 0
3:06 | 4749.14 | 1618.09 | 2749.16 | 1618.1 | 0.31908 | 2000 | 0
3:07 | 4748.55 | 1617.94 | 2748.57 | 1617.95 | 0.31516 | 2000 | 0
3:08 | 4747.97 | 1617.8 | 2747.99 | 1617.81 | 0.31123 | 2000 | 0
3:09 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.30731 | -1310.64 | 0
3:10 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.30925 | -1310.64 | 0
3:11 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.31118 | -1310.64 | 0
3:12 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.31311 | -1310.64 | 0
3:13 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.31505 | -1310.64 | 0
3:14 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.31698 | -1310.64 | 0
3:15 | 583.542 | 132.077 | 1894.18 | 132.076 | 0.31892 | -1310.64 | 0
3:16 | 4743.6 | 1616.71 | 2743.61 | 1616.72 | 0.32085 | 2000 | 0
3:17 | 4743.08 | 1616.58 | 2743.1 | 1616.59 | 0.31693 | 2000 | 0
3:18 | 4742.57 | 1616.45 | 2742.59 | 1616.46 | 0.31301 | 2000 | 0
3:19 | 4742.07 | 1616.33 | 2742.09 | 1616.34 | 0.30908 | 2000 | 0
3:20 | 4741.58 | 1616.2 | 2741.6 | 1616.21 | 0.30516 | 2000 | 0
3:21 | 4741.09 | 1616.08 | 2741.11 | 1616.09 | 0.30124 | 2000 | 0
3:22 | 4740.61 | 1615.96 | 2740.63 | 1615.97 | 0.29731 | 2000 | 0
3:23 | 4731.17 | 1615.84 | 2731.19 | 1615.85 | 0.29339 | 2000 | 0
3:24 | 4730.71 | 1615.73 | 2730.72 | 1615.74 | 0.28947 | 2000 | 0
3:25 | 574.569 | 132.076 | 1903.15 | 132.075 | 0.28555 | -1328.58 | 0
3:26 | 574.569 | 132.076 | 1903.15 | 132.075 | 0.28751 | -1328.58 | 0
3:27 | 574.569 | 132.076 | 1903.15 | 132.075 | 0.28946 | -1328.58 | 0
3:28 | 574.569 | 132.076 | 1903.15 | 132.075 | 0.29142 | -1328.58 | 0
3:29 | 574.569 | 132.076 | 1903.15 | 132.075 | 0.29338 | -1328.58 | 0
3:30 | 579.824 | 133.802 | 1908.4 | 133.801 | 0.29534 | -1328.58 | 0
3:31 | 579.824 | 133.802 | 1908.4 | 133.801 | 0.2973 | -1328.58 | 0
3:32 | 4732.49 | 1616.58 | 2732.51 | 1616.59 | 0.29926 | 2000 | 0
3:33 | 4732.09 | 1616.48 | 2732.11 | 1616.49 | 0.29534 | 2000 | 0
3:34 | 4731.7 | 1616.38 | 2731.72 | 1616.39 | 0.29141 | 2000 | 0
3:35 | 4731.31 | 1616.29 | 2731.33 | 1616.3 | 0.28749 | 2000 | 0
3:36 | 4730.93 | 1616.19 | 2730.95 | 1616.2 | 0.28357 | 2000 | 0
3:37 | 4730.56 | 1616.1 | 2730.58 | 1616.11 | 0.27965 | 2000 | 0
3:38 | 4730.19 | 1616.01 | 2730.21 | 1616.02 | 0.27572 | 2000 | 0
3:39 | 4729.83 | 1615.92 | 2729.85 | 1615.93 | 0.2718 | 2000 | 0
3:40 | 4729.48 | 1615.83 | 2729.5 | 1615.84 | 0.26788 | 2000 | 0
3:41 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.26395 | -1318.07 | 0
3:42 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.2659 | -1318.07 | 0
3:43 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.26784 | -1318.07 | 0
3:44 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.26979 | -1318.07 | 0
3:45 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.27173 | -1318.07 | 0
3:46 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.27368 | -1318.07 | 0
3:47 | 4727.21 | 1615.26 | 2727.23 | 1615.27 | 0.27562 | 2000 | 0
3:48 | 4726.92 | 1615.19 | 2726.94 | 1615.2 | 0.2717 | 2000 | 0
3:49 | 4726.63 | 1615.12 | 2726.65 | 1615.13 | 0.26778 | 2000 | 0
3:50 | 4726.35 | 1615.05 | 2726.36 | 1615.06 | 0.26385 | 2000 | 0
3:51 | 4726.07 | 1614.98 | 2726.09 | 1614.99 | 0.25993 | 2000 | 0
3:52 | 4725.81 | 1614.91 | 2725.82 | 1614.92 | 0.25601 | 2000 | 0
3:53 | 4725.54 | 1614.85 | 2725.56 | 1614.86 | 0.25209 | 2000 | 0
3:54 | 4725.29 | 1614.78 | 2725.31 | 1614.79 | 0.24816 | 2000 | 0
3:55 | 4725.04 | 1614.72 | 2725.06 | 1614.73 | 0.24424 | 2000 | 0
3:56 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.24032 | -1318.07 | 0
3:57 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.24226 | -1318.07 | 0
3:58 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.24421 | -1318.07 | 0
3:59 | 579.824 | 133.802 | 1897.89 | 133.801 | 0.24615 | -1318.07 | 0
4:00 | 468.764 | 106.272 | 2008.95 | 106.27 | 0.2481 | -1540.19 | 0
4:01 | 468.764 | 106.272 | 2008.95 | 106.27 | 0.25034 | -1540.19 | 0
4:02 | 468.764 | 106.272 | 2008.95 | 106.27 | 0.25259 | -1540.19 | 0
4:03 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.25484 | 2000 | 0
4:04 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.25092 | 2000 | 0
4:05 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.24699 | 2000 | 0
4:06 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.24307 | 2000 | 0
4:07 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.23915 | 2000 | 0
4:08 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.23523 | 2000 | 0
4:09 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.2313 | 2000 | 0
4:10 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.22738 | 2000 | 0
4:11 | 4612.89 | 1587.03 | 2612.9 | 1587.04 | 0.22346 | 2000 | 0
4:12 | 468.764 | 106.272 | 2008.95 | 106.27 | 0.21953 | -1540.19 | 0
4:13 | 468.764 | 106.272 | 2008.95 | 106.27 | 0.22178 | -1540.19 | 0
4:14 | 468.764 | 106.272 | 2008.95 | 106.27 | 0.22403 | -1540.19 | 0
4:15 | 477.087 | 106.272 | 2017.28 | 106.27 | 0.22628 | -1540.19 | 0
4:16 | 477.087 | 106.272 | 2017.28 | 106.27 | 0.22853 | -1540.19 | 0
4:17 | 477.087 | 106.272 | 2017.28 | 106.27 | 0.23078 | -1540.19 | 0
4:18 | 4621.21 | 1587.03 | 2621.22 | 1587.04 | 0.23303 | 2000 | 0
4:19 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.2291 | 2000 | 0
4:20 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.22518 | 2000 | 0
4:21 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.22126 | 2000 | 0
4:22 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.21733 | 2000 | 0
4:23 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.21341 | 2000 | 0
4:24 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.20949 | 2000 | 0
4:25 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.20556 | 2000 | 0
4:26 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.20164 | 2000 | 0
4:27 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.19772 | -1470.01 | 0
4:28 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.19987 | -1470.01 | 0
4:29 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.20203 | -1470.01 | 0
4:30 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.20418 | -1470.01 | 0
4:31 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.20633 | -1470.01 | 0
4:32 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.20849 | -1470.01 | 0
4:33 | 503.854 | 115.068 | 1973.86 | 115.066 | 0.21064 | -1470.01 | 0
4:34 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.21279 | 2000 | 0
4:35 | 4647.97 | 1595.79 | 2647.99 | 1595.8 | 0.20887 | 2000 | 0
4:36 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.20494 | 2000 | 0
4:37 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.20102 | 2000 | 0
4:38 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.1971 | 2000 | 0
4:39 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.19318 | 2000 | 0
4:40 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.18925 | 2000 | 0
4:41 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.18533 | 2000 | 0
4:42 | 4755.99 | 1624.5 | 2756.01 | 1624.51 | 0.18141 | 2000 | 0
4:43 | 611.904 | 143.913 | 1865.81 | 143.911 | 0.17749 | -1253.91 | 0
4:44 | 611.904 | 143.913 | 1865.81 | 143.911 | 0.17934 | -1253.91 | 0
4:45 | 673.125 | 145.808 | 1927.04 | 145.807 | 0.1812 | -1253.91 | 0
4:46 | 673.125 | 145.808 | 1927.04 | 145.807 | 0.18305 | -1253.91 | 0
4:47 | 673.125 | 145.808 | 1927.04 | 145.807 | 0.18491 | -1253.91 | 0
4:48 | 673.125 | 145.808 | 1927.04 | 145.807 | 0.18676 | -1253.91 | 0
4:49 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.18862 | 2000 | 0
4:50 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.1847 | 2000 | 0
4:51 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.18077 | 2000 | 0
4:52 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.17685 | 2000 | 0
4:53 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.17293 | 2000 | 0
4:54 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.169 | 2000 | 0
4:55 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.16508 | 2000 | 0
4:56 | 4817.19 | 1626.4 | 2817.21 | 1626.41 | 0.16116 | 2000 | 0
4:57 | 673.125 | 145.808 | 1804.59 | 145.807 | 0.15724 | -1131.47 | 0
4:58 | 673.125 | 145.808 | 1804.59 | 145.807 | 0.15892 | -1131.47 | 0
4:59 | 673.125 | 145.808 | 1804.59 | 145.807 | 0.16061 | -1131.47 | 0
5:00 | 620.168 | 118.28 | 1857.54 | 118.279 | 0.16229 | -1237.38 | 0
5:01 | 620.168 | 118.28 | 1857.54 | 118.279 | 0.16412 | -1237.38 | 0
5:02 | 620.168 | 118.28 | 1857.54 | 118.279 | 0.16596 | -1237.38 | 0
5:03 | 4763.66 | 1598.84 | 2763.67 | 1598.85 | 0.16779 | 2000 | 0
5:04 | 4763.47 | 1598.8 | 2763.49 | 1598.81 | 0.16387 | 2000 | 0
5:05 | 4763.3 | 1598.75 | 2763.31 | 1598.76 | 0.15994 | 2000 | 0
5:06 | 4763.13 | 1598.71 | 2763.14 | 1598.72 | 0.15602 | 2000 | 0
5:07 | 4762.96 | 1598.67 | 2762.98 | 1598.68 | 0.1521 | 2000 | 0
5:08 | 4762.81 | 1598.63 | 2762.82 | 1598.64 | 0.14817 | 2000 | 0
5:09 | 4762.66 | 1598.59 | 2762.67 | 1598.6 | 0.14425 | 2000 | 0
5:10 | 4762.52 | 1598.56 | 2762.53 | 1598.57 | 0.14033 | 2000 | 0
5:11 | 4762.38 | 1598.52 | 2762.4 | 1598.53 | 0.13641 | 2000 | 0
5:12 | 620.168 | 118.28 | 1857.55 | 118.279 | 0.13248 | -1237.39 | 0
5:13 | 620.168 | 118.28 | 1857.55 | 118.279 | 0.13431 | -1237.39 | 0
5:14 | 620.168 | 118.28 | 1857.55 | 118.279 | 0.13615 | -1237.39 | 0
5:15 | 687.321 | 133.321 | 1924.7 | 133.319 | 0.13798 | -1237.39 | 0
5:16 | 687.321 | 133.321 | 1924.7 | 133.319 | 0.13981 | -1237.39 | 0
5:17 | 687.321 | 133.321 | 1924.7 | 133.319 | 0.14165 | -1237.39 | 0
5:18 | 687.321 | 133.321 | 1924.7 | 133.319 | 0.14348 | -1237.39 | 0
5:19 | 4828.69 | 1613.29 | 2828.71 | 1613.3 | 0.14531 | 2000 | 0
5:20 | 4828.61 | 1613.27 | 2828.63 | 1613.28 | 0.14139 | 2000 | 0
5:21 | 4828.55 | 1613.26 | 2828.57 | 1613.27 | 0.13747 | 2000 | 0
5:22 | 4828.49 | 1613.24 | 2828.51 | 1613.25 | 0.13354 | 2000 | 0
5:23 | 4828.44 | 1613.23 | 2828.46 | 1613.24 | 0.12962 | 2000 | 0
5:24 | 4828.39 | 1613.22 | 2828.41 | 1613.23 | 0.1257 | 2000 | 0
5:25 | 4828.35 | 1613.21 | 2828.37 | 1613.22 | 0.12177 | 2000 | 0
5:26 | 4828.32 | 1613.2 | 2828.34 | 1613.21 | 0.11785 | 2000 | 0
5:27 | 4828.3 | 1613.19 | 2828.32 | 1613.2 | 0.11393 | 2000 | 0
5:28 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.11001 | -1103.08 | 0
5:29 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.11165 | -1103.08 | 0
5:30 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.1133 | -1103.08 | 0
5:31 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.11494 | -1103.08 | 0
5:32 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.11658 | -1103.08 | 0
5:33 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.11823 | -1103.08 | 0
5:34 | 687.321 | 133.321 | 1790.4 | 133.32 | 0.11987 | -1103.08 | 0
5:35 | 4828.35 | 1613.21 | 2828.37 | 1613.22 | 0.12152 | 2000 | 0
5:36 | 4899.94 | 1628.35 | 2899.96 | 1628.36 | 0.1176 | 2000 | 0
5:37 | 4899.99 | 1628.37 | 2900.01 | 1628.38 | 0.11367 | 2000 | 0
5:38 | 4900.04 | 1628.38 | 2900.06 | 1628.39 | 0.10975 | 2000 | 0
5:39 | 4900.1 | 1628.39 | 2900.12 | 1628.4 | 0.10583 | 2000 | 0
5:40 | 4900.16 | 1628.41 | 2900.18 | 1628.42 | 0.1019 | 2000 | 0
5:41 | 4900.24 | 1628.43 | 2900.26 | 1628.44 | 0.097982 | 2000 | 0
5:42 | 4900.32 | 1628.45 | 2900.34 | 1628.46 | 0.094059 | 2000 | 0
5:43 | 4900.4 | 1628.47 | 2900.42 | 1628.48 | 0.090136 | 2000 | 0
5:44 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.086213 | -959.952 | 0
5:45 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.087655 | -959.952 | 0
5:46 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.089097 | -959.952 | 0
5:47 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.090539 | -959.952 | 0
5:48 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.09198 | -959.952 | 0
5:49 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.093422 | -959.952 | 0
5:50 | 758.884 | 148.524 | 1718.83 | 148.523 | 0.094864 | -959.952 | 0
5:51 | 4901.35 | 1628.7 | 2901.37 | 1628.72 | 0.096306 | 2000 | 0
5:52 | 4901.5 | 1628.74 | 2901.52 | 1628.75 | 0.092383 | 2000 | 0
5:53 | 4901.65 | 1628.78 | 2901.67 | 1628.79 | 0.08846 | 2000 | 0
5:54 | 4901.82 | 1628.82 | 2901.83 | 1628.83 | 0.084537 | 2000 | 0
5:55 | 4901.99 | 1628.86 | 2902 | 1628.87 | 0.080614 | 2000 | 0
5:56 | 4902.16 | 1628.91 | 2902.18 | 1628.92 | 0.076691 | 2000 | 0
5:57 | 4902.35 | 1628.95 | 2902.37 | 1628.96 | 0.072768 | 2000 | 0
5:58 | 4902.54 | 1629 | 2902.56 | 1629.01 | 0.068845 | 2000 | 0
5:59 | 4902.74 | 1629.05 | 2902.75 | 1629.06 | 0.064922 | 2000 | 0
6:00 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.060999 | -837.828 | 0
6:01 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.062266 | -837.828 | 0
6:02 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.063532 | -837.828 | 0
6:03 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.064798 | -837.828 | 0
6:04 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.066064 | -837.828 | 0
6:05 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.067331 | -837.828 | 0
6:06 | 819.946 | 162.903 | 1657.77 | 162.902 | 0.068597 | -837.828 | 0
6:07 | 4963.82 | 1643.37 | 2963.84 | 1643.38 | 0.069863 | 2000 | 0
6:08 | 4963.86 | 1643.38 | 2963.88 | 1643.4 | 0.06594 | 2000 | 0
6:09 | 4963.92 | 1643.4 | 2963.94 | 1643.41 | 0.062017 | 2000 | 0
6:10 | 4963.99 | 1643.42 | 2964.01 | 1643.43 | 0.058094 | 2000 | 0
6:11 | 4984.15 | 1643.45 | 2984.17 | 1643.46 | 0.054171 | 2000 | 0
6:12 | 4984.25 | 1643.47 | 2984.27 | 1643.48 | 0.050249 | 2000 | 0
6:13 | 4984.38 | 1643.5 | 2984.4 | 1643.51 | 0.046325 | 2000 | 0
6:14 | 4984.52 | 1643.54 | 2984.54 | 1643.55 | 0.042403 | 2000 | 0
6:15 | 906.53 | 184.753 | 1571.19 | 184.752 | 0.03848 | -664.659 | 0
6:16 | 906.53 | 184.753 | 1571.19 | 184.752 | 0.039493 | -664.659 | 0
6:17 | 948.626 | 184.76 | 1613.28 | 184.759 | 0.040507 | -664.659 | 0
6:18 | 948.626 | 184.76 | 1613.28 | 184.759 | 0.041521 | -664.659 | 0
6:19 | 948.626 | 184.76 | 1613.28 | 184.759 | 0.042535 | -664.659 | 0
6:20 | 948.626 | 184.76 | 1613.28 | 184.759 | 0.043548 | -664.659 | 0
6:21 | 948.626 | 184.76 | 1613.28 | 184.759 | 0.044562 | -664.659 | 0
6:22 | 5094.85 | 1665.73 | 3094.87 | 1665.74 | 0.045576 | 2000 | 0
6:23 | 5095.14 | 1665.8 | 3095.16 | 1665.81 | 0.041653 | 2000 | 0
6:24 | 5095.45 | 1665.88 | 3095.47 | 1665.89 | 0.03773 | 2000 | 0
6:25 | 5095.77 | 1665.96 | 3095.79 | 1665.97 | 0.033807 | 2000 | 0
6:26 | 5096.12 | 1666.05 | 3096.14 | 1666.06 | 0.029884 | 2000 | 0
6:27 | 5096.48 | 1666.14 | 3096.5 | 1666.15 | 0.025961 | 2000 | 0
6:28 | 5096.85 | 1666.23 | 3096.87 | 1666.24 | 0.022038 | 2000 | 0
6:29 | 948.626 | 184.76 | 1529.09 | 184.759 | 0.018115 | -580.466 | 0
6:30 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.019005 | -580.466 | 0
6:31 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.019894 | -580.466 | 0
6:32 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.020783 | -580.466 | 0
6:33 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.021673 | -580.466 | 0
6:34 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.022562 | -580.466 | 0
6:35 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.023451 | -580.466 | 0
6:36 | 973.38 | 192.89 | 1553.84 | 192.889 | 0.024341 | -580.466 | 0
6:37 | 5125.74 | 1675.36 | 3125.76 | 1675.37 | 0.02523 | 2000 | 0
6:38 | 5126.29 | 1675.49 | 3126.31 | 1675.5 | 0.021307 | 2000 | 0
6:39 | 5126.85 | 1675.63 | 3126.87 | 1675.64 | 0.017384 | 2000 | 0
6:40 | 5127.43 | 1675.78 | 3127.45 | 1675.79 | 0.013461 | 2000 | 0
6:41 | 5128.02 | 1675.93 | 3128.04 | 1675.94 | 0.0095382 | 2000 | 0
6:42 | 5128.63 | 1676.08 | 3128.65 | 1676.09 | 0.0056152 | 2000 | 0
6:43 | 5129.26 | 1676.24 | 3129.28 | 1676.25 | 0.0016923 | 2000 | 0
6:44 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0 | -530.959 | 0
6:45 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.00081566 | -530.959 | 0
6:46 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.0016313 | -530.959 | 0
6:47 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.002447 | -530.959 | 0
6:48 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.0032627 | -530.959 | 0
6:49 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.0040783 | -530.959 | 0
6:50 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.004894 | -530.959 | 0
6:51 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.0057096 | -530.959 | 0
6:52 | 5135.69 | 1677.84 | 3135.71 | 1677.85 | 0.0065253 | 2000 | 0
6:53 | 5136.49 | 1678.04 | 3136.51 | 1678.05 | 0.0026024 | 2000 | 0
6:54 | 5137.31 | 1678.24 | 5137.31 | 1678.24 | 0 | 0 | 0
6:55 | 5138.14 | 1678.45 | 5138.14 | 1678.45 | 0 | 0 | 0
6:56 | 5139 | 1678.67 | 5139 | 1678.67 | 0 | 0 | 0
6:57 | 5139.86 | 1678.88 | 5139.86 | 1678.88 | 0 | 0 | 0
6:58 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0 | -530.959 | 0
6:59 | 973.38 | 192.89 | 1504.34 | 192.889 | 0.00081566 | -530.959 | 0
7:00 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.0016313 | -530.959 | 0
7:01 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.002447 | -530.959 | 0
7:02 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.0032627 | -530.959 | 0
7:03 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.0040783 | -530.959 | 0
7:04 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.004894 | -530.959 | 0
7:05 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.0057096 | -530.959 | 0
7:06 | 1043.09 | 207.591 | 1574.05 | 207.59 | 0.0065253 | -530.959 | 0
7:07 | 5212.41 | 1694.23 | 3212.43 | 1694.24 | 0.007341 | 2000 | 0
7:08 | 5212.64 | 1694.29 | 3212.66 | 1694.3 | 0.003418 | 2000 | 0
7:09 | 5239.67 | 1703.1 | 5239.67 | 1703.1 | 0 | 0 | 0
7:10 | 5240.01 | 1703.19 | 5240.01 | 1703.19 | 0 | 0 | 0
7:11 | 5240.4 | 1703.29 | 5240.4 | 1703.29 | 0 | 0 | 0
7:12 | 5240.85 | 1703.4 | 5240.85 | 1703.4 | 0 | 0 | 0
7:13 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0 | -338.032 | 0
7:14 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.00052486 | -338.032 | 0
7:15 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0010497 | -338.032 | 0
7:16 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0015746 | -338.032 | 0
7:17 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0020994 | -338.032 | 0
7:18 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0026243 | -338.032 | 0
7:19 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0031491 | -338.032 | 0
7:20 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.003674 | -338.032 | 0
7:21 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0041988 | -338.032 | 0
7:22 | 1069.84 | 216.376 | 1407.87 | 216.375 | 0.0047237 | -338.032 | 0
7:23 | 5249.32 | 1705.51 | 3249.34 | 1705.52 | 0.0052486 | 2000 | 0
7:24 | 5250.41 | 1705.78 | 3250.43 | 1705.79 | 0.0013256 | 2000 | 0
7:25 | 10083.7 | 1708.92 | 10083.7 | 1708.92 | 0 | 0 | 0
7:26 | 10084.9 | 1709.22 | 10084.9 | 1709.22 | 0 | 0 | 0
7:27 | 10287.7 | 1687.43 | 10287.7 | 1687.43 | 0 | 0 | 0
7:28 | 10289 | 1687.76 | 10289 | 1687.76 | 0 | 0 | 0
7:29 | 6110.08 | 196.71 | 6110.08 | 196.71 | 0 | 0 | 0
7:30 | 1270.53 | 193.862 | 1270.53 | 193.862 | 0 | 0 | 0
7:31 | 1270.53 | 193.862 | 1270.53 | 193.862 | 0 | 0 | 0
7:32 | 1270.53 | 193.862 | 1270.53 | 193.862 | 0 | 0 | 0
7:33 | 1270.53 | 193.862 | 1270.53 | 193.862 | 0 | 0 | 0
7:34 | 1270.53 | 193.862 | 1270.53 | 193.862 | 0 | 0 | 0
7:35 | 1270.53 | 193.862 | 1270.53 | 193.862 | 0 | 0 | 0
7:36 | 1313.27 | 193.859 | 1313.27 | 193.859 | 0 | 0 | 0
7:37 | 1313.27 | 193.859 | 1313.27 | 193.859 | 0 | 0 | 0
7:38 | 1313.27 | 193.859 | 1313.27 | 193.859 | 0 | 0 | 0
7:39 | 1313.27 | 193.859 | 1313.27 | 193.859 | 0 | 0 | 0
7:40 | 1313.27 | 193.859 | 1313.27 | 193.859 | 0 | 0 | 0
7:41 | 1313.27 | 193.859 | 1313.27 | 193.859 | 0 | 0 | 0
7:42 | 5523.81 | 1690.65 | 5523.81 | 1690.65 | 0 | 0 | 0
7:43 | 5525.97 | 1691.19 | 5525.97 | 1691.19 | 0 | 0 | 0
7:44 | 5528.18 | 1691.74 | 5528.18 | 1691.74 | 0 | 0 | 0
7:45 | 5598.19 | 1714.46 | 5598.19 | 1714.46 | 0 | 0 | 0
7:46 | 5600.52 | 1715.04 | 5600.52 | 1715.04 | 0 | 0 | 0
7:47 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:48 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:49 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:50 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:51 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:52 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:53 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:54 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:55 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:56 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:57 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:58 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
7:59 | 1381.02 | 216.115 | 1381.02 | 216.115 | 0 | 0 | 0
8:00 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:01 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:02 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:03 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:04 | 5787 | 1757.3 | 5787 | 1757.3 | 0 | 0 | 0
8:05 | 5793.42 | 1758.91 | 5793.42 | 1758.91 | 0 | 0 | 0
8:06 | 5799.81 | 1760.5 | 5799.81 | 1760.5 | 0 | 0 | 0
8:07 | 5806.17 | 1762.09 | 5806.17 | 1762.09 | 0 | 0 | 0
8:08 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:09 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:10 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:11 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:12 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:13 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:14 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:15 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:16 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:17 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:18 | 1502.72 | 242.32 | 1502.72 | 242.32 | 0 | 0 | 0
8:19 | 1394.72 | 213.486 | 1394.72 | 213.486 | 0 | 0 | 0
8:20 | 1394.72 | 213.486 | 1394.72 | 213.486 | 0 | 0 | 0
8:21 | 1394.72 | 213.486 | 1394.72 | 213.486 | 0 | 0 | 0
8:22 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0 | -115.433 | 0
8:23 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.00018153 | -115.433 | 0
8:24 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.00036306 | -115.433 | 0
8:25 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.00054459 | -115.433 | 0
8:26 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.00072612 | -115.433 | 0
8:27 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.00090765 | -115.433 | 0
8:28 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.0010892 | -115.433 | 0
8:29 | 1181.14 | 236.003 | 1296.57 | 236.003 | 0.0012707 | -115.433 | 0
8:30 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0014522 | -115.433 | 0
8:31 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0016338 | -115.433 | 0
8:32 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0018153 | -115.433 | 0
8:33 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0019968 | -115.433 | 0
8:34 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0021783 | -115.433 | 0
8:35 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0023599 | -115.433 | 0
8:36 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0025414 | -115.433 | 0
8:37 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0027229 | -115.433 | 0
8:38 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0029045 | -115.433 | 0
8:39 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.003086 | -115.433 | 0
8:40 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0032675 | -115.433 | 0
8:41 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0034491 | -115.433 | 0
8:42 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0036306 | -115.433 | 0
8:43 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0038121 | -115.433 | 0
8:44 | 1207.63 | 244.703 | 1323.07 | 244.703 | 0.0039936 | -115.433 | 0
8:45 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0041752 | -115.433 | 0
8:46 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0043567 | -115.433 | 0
8:47 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0045382 | -115.433 | 0
8:48 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0047198 | -115.433 | 0
8:49 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0049013 | -115.433 | 0
8:50 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0050828 | -115.433 | 0
8:51 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0052644 | -115.433 | 0
8:52 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0054459 | -115.433 | 0
8:53 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0056274 | -115.433 | 0
8:54 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0058089 | -115.433 | 0
8:55 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0059905 | -115.433 | 0
8:56 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.006172 | -115.433 | 0
8:57 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0063535 | -115.433 | 0
8:58 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0065351 | -115.433 | 0
8:59 | 1246.21 | 257.587 | 1361.65 | 257.587 | 0.0067166 | -115.433 | 0
9:00 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0068981 | -154.773 | 0
9:01 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.007141 | -154.773 | 0
9:02 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0073838 | -154.773 | 0
9:03 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0076266 | -154.773 | 0
9:04 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0078695 | -154.773 | 0
9:05 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0081123 | -154.773 | 0
9:06 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0083552 | -154.773 | 0
9:07 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.008598 | -154.773 | 0
9:08 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0088408 | -154.773 | 0
9:09 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0090837 | -154.773 | 0
9:10 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0093265 | -154.773 | 0
9:11 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0095693 | -154.773 | 0
9:12 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.0098122 | -154.773 | 0
9:13 | 1161.47 | 246.255 | 1316.24 | 246.255 | 0.010055 | -154.773 | 0
9:14 | 5769.75 | 1842.24 | 3769.78 | 1842.25 | 0.010298 | 2000 | 0
9:15 | 5743.28 | 1837.1 | 3743.31 | 1837.12 | 0.0063749 | 2000 | 0
9:16 | 5745.3 | 1837.61 | 3745.32 | 1837.62 | 0.002452 | 2000 | 0
9:17 | 1132.97 | 240.591 | 1344.75 | 240.59 | 0 | -211.779 | 0
9:18 | 1132.97 | 240.591 | 1344.75 | 240.59 | 0.00033119 | -211.779 | 0
9:19 | 1132.97 | 240.591 | 1344.75 | 240.59 | 0.00066238 | -211.779 | 0
9:20 | 1132.97 | 240.591 | 1344.75 | 240.59 | 0.00099358 | -211.779 | 0
9:21 | 1132.97 | 240.591 | 1344.75 | 240.59 | 0.0013248 | -211.779 | 0
9:22 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.001656 | -211.779 | 0
9:23 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0019872 | -211.779 | 0
9:24 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0023183 | -211.779 | 0
9:25 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0026495 | -211.779 | 0
9:26 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0029807 | -211.779 | 0
9:27 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0033119 | -211.779 | 0
9:28 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0036431 | -211.779 | 0
9:29 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0039743 | -211.779 | 0
9:30 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0043055 | -211.779 | 0
9:31 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0046367 | -211.779 | 0
9:32 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0049679 | -211.779 | 0
9:33 | 1155.46 | 247.978 | 1367.24 | 247.978 | 0.0052991 | -211.779 | 0
9:34 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0056303 | -211.779 | 0
9:35 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0059615 | -211.779 | 0
9:36 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0062926 | -211.779 | 0
9:37 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0066238 | -211.779 | 0
9:38 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.006955 | -211.779 | 0
9:39 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0072862 | -211.779 | 0
9:40 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0076174 | -211.779 | 0
9:41 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0079486 | -211.779 | 0
9:42 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0082798 | -211.779 | 0
9:43 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.008611 | -211.779 | 0
9:44 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0089422 | -211.779 | 0
9:45 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0092734 | -211.779 | 0
9:46 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0096045 | -211.779 | 0
9:47 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.0099358 | -211.779 | 0
9:48 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.010267 | -211.779 | 0
9:49 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.010598 | -211.779 | 0
9:50 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.010929 | -211.779 | 0
9:51 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.01126 | -211.779 | 0
9:52 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.011592 | -211.779 | 0
9:53 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.011923 | -211.779 | 0
9:54 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.012254 | -211.779 | 0
9:55 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.012585 | -211.779 | 0
9:56 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.012916 | -211.779 | 0
9:57 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.013248 | -211.779 | 0
9:58 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.013579 | -211.779 | 0
9:59 | 1137.02 | 247.977 | 1348.8 | 247.977 | 0.01391 | -211.779 | 0
10:00 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.014241 | -290.794 | 0
10:01 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.014694 | -290.794 | 0
10:02 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.015147 | -290.794 | 0
10:03 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.015599 | -290.794 | 0
10:04 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.016052 | -290.794 | 0
10:05 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.016505 | -290.794 | 0
10:06 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.016958 | -290.794 | 0
10:07 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.01741 | -290.794 | 0
10:08 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.017863 | -290.794 | 0
10:09 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.018316 | -290.794 | 0
10:10 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.018768 | -290.794 | 0
10:11 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.019221 | -290.794 | 0
10:12 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.019674 | -290.794 | 0
10:13 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.020126 | -290.794 | 0
10:14 | 1093.46 | 239.029 | 1384.25 | 239.029 | 0.020579 | -290.794 | 0
10:15 | 1054.72 | 226.304 | 1422.99 | 226.304 | 0.021032 | -368.269 | 0
10:16 | 1054.72 | 226.304 | 1422.99 | 226.304 | 0.021603 | -368.269 | 0
10:17 | 1054.72 | 226.304 | 1422.99 | 226.304 | 0.022174 | -368.269 | 0
10:18 | 1054.72 | 226.304 | 1422.99 | 226.304 | 0.022745 | -368.269 | 0
10:19 | 1054.72 | 226.304 | 1422.99 | 226.304 | 0.023315 | -368.269 | 0
10:20 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.023886 | -422.775 | 0
10:21 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.024539 | -422.775 | 0
10:22 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.025193 | -422.775 | 0
10:23 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.025846 | -422.775 | 0
10:24 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.026499 | -422.775 | 0
10:25 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.027153 | -422.775 | 0
10:26 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.027806 | -422.775 | 0
10:27 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.028459 | -422.775 | 0
10:28 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.029113 | -422.775 | 0
10:29 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.029766 | -422.775 | 0
10:30 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.03042 | -422.775 | 0
10:31 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.031073 | -422.775 | 0
10:32 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.031726 | -422.775 | 0
10:33 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.03238 | -422.775 | 0
10:34 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.033033 | -422.775 | 0
10:35 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.033686 | -422.775 | 0
10:36 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.03434 | -422.775 | 0
10:37 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.034993 | -422.775 | 0
10:38 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.035646 | -422.775 | 0
10:39 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.0363 | -422.775 | 0
10:40 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.036953 | -422.775 | 0
10:41 | 1027.47 | 226.303 | 1450.24 | 226.302 | 0.037606 | -422.775 | 0
10:42 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.03826 | -469.778 | 0
10:43 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.038984 | -469.778 | 0
10:44 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.039708 | -469.778 | 0
10:45 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.040432 | -469.778 | 0
10:46 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.041156 | -469.778 | 0
10:47 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.04188 | -469.778 | 0
10:48 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.042604 | -469.778 | 0
10:49 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.043328 | -469.778 | 0
10:50 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.044052 | -469.778 | 0
10:51 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.044776 | -469.778 | 0
10:52 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.045501 | -469.778 | 0
10:53 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.046225 | -469.778 | 0
10:54 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.046949 | -469.778 | 0
10:55 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.047673 | -469.778 | 0
10:56 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.048397 | -469.778 | 0
10:57 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.049121 | -469.778 | 0
10:58 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.049845 | -469.778 | 0
10:59 | 1003.97 | 226.303 | 1473.74 | 226.302 | 0.050569 | -469.778 | 0
11:00 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.051293 | -620.229 | 0
11:01 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.052242 | -620.229 | 0
11:02 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.05319 | -620.229 | 0
11:03 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.054138 | -620.229 | 0
11:04 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.055086 | -620.229 | 0
11:05 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.056034 | -620.229 | 0
11:06 | 928.744 | 205.61 | 1548.97 | 205.609 | 0.056983 | -620.229 | 0
11:07 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.057931 | -620.229 | 0
11:08 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.058879 | -620.229 | 0
11:09 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.059827 | -620.229 | 0
11:10 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.060776 | -620.229 | 0
11:11 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.061724 | -620.229 | 0
11:12 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.062672 | -620.229 | 0
11:13 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.06362 | -620.229 | 0
11:14 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.064568 | -620.229 | 0
11:15 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.065517 | -620.229 | 0
11:16 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.066465 | -620.229 | 0
11:17 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.067413 | -620.229 | 0
11:18 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.068361 | -620.229 | 0
11:19 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.069309 | -620.229 | 0
11:20 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.070258 | -620.229 | 0
11:21 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.071206 | -620.229 | 0
11:22 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.072154 | -620.229 | 0
11:23 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.073102 | -620.229 | 0
11:24 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.074051 | -620.229 | 0
11:25 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.074999 | -620.229 | 0
11:26 | 1036.79 | 234.456 | 1657.02 | 234.455 | 0.075947 | -620.229 | 0
11:27 | 959.529 | 209.081 | 1579.75 | 209.08 | 0.076895 | -620.229 | 0
11:28 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.077843 | -620.229 | 0
11:29 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.078792 | -620.229 | 0
11:30 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.07974 | -620.229 | 0
11:31 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.080688 | -620.229 | 0
11:32 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.081636 | -620.229 | 0
11:33 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.082584 | -620.229 | 0
11:34 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.083533 | -620.229 | 0
11:35 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.084481 | -620.229 | 0
11:36 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.085429 | -620.229 | 0
11:37 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.086377 | -620.229 | 0
11:38 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.087326 | -620.229 | 0
11:39 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.088274 | -620.229 | 0
11:40 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.089222 | -620.229 | 0
11:41 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.09017 | -620.229 | 0
11:42 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.091118 | -620.229 | 0
11:43 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.092067 | -620.229 | 0
11:44 | 948.762 | 209.079 | 1568.99 | 209.078 | 0.093015 | -620.229 | 0
11:45 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.093963 | -672.207 | 0
11:46 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.094988 | -672.207 | 0
11:47 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.096013 | -672.207 | 0
11:48 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.097037 | -672.207 | 0
11:49 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.098062 | -672.207 | 0
11:50 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.099087 | -672.207 | 0
11:51 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10011 | -672.207 | 0
11:52 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10114 | -672.207 | 0
11:53 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10216 | -672.207 | 0
11:54 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10319 | -672.207 | 0
11:55 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10421 | -672.207 | 0
11:56 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10524 | -672.207 | 0
11:57 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10626 | -672.207 | 0
11:58 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10729 | -672.207 | 0
11:59 | 902.755 | 209.075 | 1574.96 | 209.074 | 0.10831 | -672.207 | 0
12:00 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.10934 | -773.883 | 0
12:01 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11051 | -773.883 | 0
12:02 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11168 | -773.883 | 0
12:03 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11286 | -773.883 | 0
12:04 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11403 | -773.883 | 0
12:05 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.1152 | -773.883 | 0
12:06 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11638 | -773.883 | 0
12:07 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11755 | -773.883 | 0
12:08 | 851.917 | 186.323 | 1625.8 | 186.322 | 0.11872 | -773.883 | 0
12:09 | 743.882 | 157.475 | 1733.83 | 157.474 | 0.1199 | -989.953 | 0
12:10 | 743.882 | 157.475 | 1733.83 | 157.474 | 0.12138 | -989.953 | 0
12:11 | 743.882 | 157.475 | 1733.83 | 157.474 | 0.12287 | -989.953 | 0
12:12 | 743.882 | 157.475 | 1733.83 | 157.474 | 0.12435 | -989.953 | 0
12:13 | 743.882 | 157.475 | 1733.83 | 157.474 | 0.12584 | -989.953 | 0
12:14 | 743.882 | 157.475 | 1733.83 | 157.474 | 0.12732 | -989.953 | 0
12:15 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.1288 | -1011.63 | 0
12:16 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.13032 | -1011.63 | 0
12:17 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.13184 | -1011.63 | 0
12:18 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.13335 | -1011.63 | 0
12:19 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.13487 | -1011.63 | 0
12:20 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.13638 | -1011.63 | 0
12:21 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.1379 | -1011.63 | 0
12:22 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.13941 | -1011.63 | 0
12:23 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.14093 | -1011.63 | 0
12:24 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.14244 | -1011.63 | 0
12:25 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.14396 | -1011.63 | 0
12:26 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.14547 | -1011.63 | 0
12:27 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.14699 | -1011.63 | 0
12:28 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.1485 | -1011.63 | 0
12:29 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.15002 | -1011.63 | 0
12:30 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.15154 | -1011.63 | 0
12:31 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.15305 | -1011.63 | 0
12:32 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.15457 | -1011.63 | 0
12:33 | 733.042 | 145.072 | 1744.67 | 145.07 | 0.15608 | -1011.63 | 0
12:34 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.1576 | -1097.18 | 0
12:35 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.15923 | -1097.18 | 0
12:36 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.16087 | -1097.18 | 0
12:37 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.16251 | -1097.18 | 0
12:38 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.16414 | -1097.18 | 0
12:39 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.16578 | -1097.18 | 0
12:40 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.16742 | -1097.18 | 0
12:41 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.16905 | -1097.18 | 0
12:42 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.17069 | -1097.18 | 0
12:43 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.17233 | -1097.18 | 0
12:44 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.17396 | -1097.18 | 0
12:45 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.1756 | -1097.18 | 0
12:46 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.17723 | -1097.18 | 0
12:47 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.17887 | -1097.18 | 0
12:48 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.18051 | -1097.18 | 0
12:49 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.18214 | -1097.18 | 0
12:50 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.18378 | -1097.18 | 0
12:51 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.18542 | -1097.18 | 0
12:52 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.18705 | -1097.18 | 0
12:53 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.18869 | -1097.18 | 0
12:54 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.19033 | -1097.18 | 0
12:55 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.19196 | -1097.18 | 0
12:56 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.1936 | -1097.18 | 0
12:57 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.19523 | -1097.18 | 0
12:58 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.19687 | -1097.18 | 0
12:59 | 690.269 | 131.022 | 1787.44 | 131.02 | 0.19851 | -1097.18 | 0
13:00 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.20014 | -1108.62 | 0
13:01 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.2018 | -1108.62 | 0
13:02 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.20345 | -1108.62 | 0
13:03 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.2051 | -1108.62 | 0
13:04 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.20675 | -1108.62 | 0
13:05 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.20841 | -1108.62 | 0
13:06 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21006 | -1108.62 | 0
13:07 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21171 | -1108.62 | 0
13:08 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21337 | -1108.62 | 0
13:09 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21502 | -1108.62 | 0
13:10 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21667 | -1108.62 | 0
13:11 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21832 | -1108.62 | 0
13:12 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.21998 | -1108.62 | 0
13:13 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.22163 | -1108.62 | 0
13:14 | 684.546 | 134.552 | 1793.16 | 134.551 | 0.22328 | -1108.62 | 0
13:15 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.22493 | -1152.65 | 0
13:16 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.22665 | -1152.65 | 0
13:17 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.22836 | -1152.65 | 0
13:18 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.23008 | -1152.65 | 0
13:19 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.23179 | -1152.65 | 0
13:20 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.23351 | -1152.65 | 0
13:21 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.23522 | -1152.65 | 0
13:22 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.23694 | -1152.65 | 0
13:23 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.23865 | -1152.65 | 0
13:24 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.24036 | -1152.65 | 0
13:25 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.24208 | -1152.65 | 0
13:26 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.24379 | -1152.65 | 0
13:27 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.24551 | -1152.65 | 0
13:28 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.24722 | -1152.65 | 0
13:29 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.24894 | -1152.65 | 0
13:30 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.25065 | -1152.65 | 0
13:31 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.25237 | -1152.65 | 0
13:32 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.25408 | -1152.65 | 0
13:33 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.25579 | -1152.65 | 0
13:34 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.25751 | -1152.65 | 0
13:35 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.25922 | -1152.65 | 0
13:36 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.26094 | -1152.65 | 0
13:37 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.26265 | -1152.65 | 0
13:38 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.26437 | -1152.65 | 0
13:39 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.26608 | -1152.65 | 0
13:40 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.2678 | -1152.65 | 0
13:41 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.26951 | -1152.65 | 0
13:42 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.27122 | -1152.65 | 0
13:43 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.27294 | -1152.65 | 0
13:44 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.27465 | -1152.65 | 0
13:45 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.27637 | -1152.65 | 0
13:46 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.27808 | -1152.65 | 0
13:47 | 662.533 | 127.321 | 1815.18 | 127.32 | 0.2798 | -1152.65 | 0
13:48 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.28151 | -1152.65 | 0
13:49 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.28323 | -1152.65 | 0
13:50 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.28494 | -1152.65 | 0
13:51 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.28665 | -1152.65 | 0
13:52 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.28837 | -1152.65 | 0
13:53 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.29008 | -1152.65 | 0
13:54 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.2918 | -1152.65 | 0
13:55 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.29351 | -1152.65 | 0
13:56 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.29523 | -1152.65 | 0
13:57 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.29694 | -1152.65 | 0
13:58 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.29866 | -1152.65 | 0
13:59 | 695.002 | 127.327 | 1847.65 | 127.326 | 0.30037 | -1152.65 | 0
14:00 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.30208 | -1185.06 | 0
14:01 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.30384 | -1185.06 | 0
14:02 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.30561 | -1185.06 | 0
14:03 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.30736 | -1185.06 | 0
14:04 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.30912 | -1185.06 | 0
14:05 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.31089 | -1185.06 | 0
14:06 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.31264 | -1185.06 | 0
14:07 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.3144 | -1185.06 | 0
14:08 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.31616 | -1185.06 | 0
14:09 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.31792 | -1185.06 | 0
14:10 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.31968 | -1185.06 | 0
14:11 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.32144 | -1185.06 | 0
14:12 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.3232 | -1185.06 | 0
14:13 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.32496 | -1185.06 | 0
14:14 | 646.328 | 119.105 | 1831.38 | 119.104 | 0.32672 | -1185.06 | 0
14:15 | 587.03 | 99.6282 | 1890.68 | 99.6272 | 0.32848 | -1303.66 | 0
14:16 | 587.03 | 99.6282 | 1890.68 | 99.6272 | 0.33041 | -1303.66 | 0
14:17 | 587.03 | 99.6282 | 1890.68 | 99.6272 | 0.33233 | -1303.66 | 0
14:18 | 587.03 | 99.6282 | 1890.68 | 99.6272 | 0.33426 | -1303.66 | 0
14:19 | 587.03 | 99.6282 | 1890.68 | 99.6272 | 0.33618 | -1303.66 | 0
14:20 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.33811 | -1372.83 | 0
14:21 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.34013 | -1372.83 | 0
14:22 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.34215 | -1372.83 | 0
14:23 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.34417 | -1372.83 | 0
14:24 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.34619 | -1372.83 | 0
14:25 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.34821 | -1372.83 | 0
14:26 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.35023 | -1372.83 | 0
14:27 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.35225 | -1372.83 | 0
14:28 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.35427 | -1372.83 | 0
14:29 | 552.442 | 99.6214 | 1925.27 | 99.6204 | 0.35629 | -1372.83 | 0
14:30 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.35831 | -1372.83 | 0
14:31 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.36033 | -1372.83 | 0
14:32 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.36235 | -1372.83 | 0
14:33 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.36437 | -1372.83 | 0
14:34 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.36639 | -1372.83 | 0
14:35 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.36841 | -1372.83 | 0
14:36 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.37043 | -1372.83 | 0
14:37 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.37245 | -1372.83 | 0
14:38 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.37447 | -1372.83 | 0
14:39 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.37649 | -1372.83 | 0
14:40 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.37851 | -1372.83 | 0
14:41 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.38053 | -1372.83 | 0
14:42 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.38255 | -1372.83 | 0
14:43 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.38457 | -1372.83 | 0
14:44 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.38659 | -1372.83 | 0
14:45 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.38861 | -1372.83 | 0
14:46 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.39063 | -1372.83 | 0
14:47 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.39265 | -1372.83 | 0
14:48 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.39467 | -1372.83 | 0
14:49 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.39669 | -1372.83 | 0
14:50 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.39871 | -1372.83 | 0
14:51 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.40073 | -1372.83 | 0
14:52 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.40275 | -1372.83 | 0
14:53 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.40477 | -1372.83 | 0
14:54 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.40679 | -1372.83 | 0
14:55 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.40881 | -1372.83 | 0
14:56 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.41083 | -1372.83 | 0
14:57 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.41285 | -1372.83 | 0
14:58 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.41487 | -1372.83 | 0
14:59 | 640.755 | 128.633 | 2013.58 | 128.632 | 0.41689 | -1372.83 | 0
15:00 | 695.308 | 143.178 | 2068.13 | 143.177 | 0.41891 | -1372.83 | 0
15:01 | 695.308 | 143.178 | 2068.13 | 143.177 | 0.42093 | -1372.83 | 0
15:02 | 695.308 | 143.178 | 2068.13 | 143.177 | 0.42295 | -1372.83 | 0
15:03 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.42497 | -1372.83 | 0
15:04 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.42699 | -1372.83 | 0
15:05 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.42901 | -1372.83 | 0
15:06 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.43103 | -1372.83 | 0
15:07 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.43306 | -1372.83 | 0
15:08 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.43507 | -1372.83 | 0
15:09 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.4371 | -1372.83 | 0
15:10 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.43911 | -1372.83 | 0
15:11 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.44113 | -1372.83 | 0
15:12 | 895.979 | 120.666 | 2268.8 | 120.665 | 0.44316 | -1372.83 | 0
15:13 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.44517 | -1372.83 | 0
15:14 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.4472 | -1372.83 | 0
15:15 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.44922 | -1372.83 | 0
15:16 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.45124 | -1372.83 | 0
15:17 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.45326 | -1372.83 | 0
15:18 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.45528 | -1372.83 | 0
15:19 | 909.848 | 120.664 | 2282.67 | 120.662 | 0.4573 | -1372.83 | 0
15:20 | 946.617 | 132.747 | 2319.44 | 132.746 | 0.45932 | -1372.83 | 0
15:21 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.46134 | -1372.83 | 0
15:22 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.46336 | -1372.83 | 0
15:23 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.46538 | -1372.83 | 0
15:24 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.4674 | -1372.83 | 0
15:25 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.46942 | -1372.83 | 0
15:26 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.47144 | -1372.83 | 0
15:27 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.47346 | -1372.83 | 0
15:28 | 946.617 | 132.748 | 2319.44 | 132.746 | 0.47548 | -1372.83 | 0
15:29 | 5785.22 | 1786.48 | 3785.24 | 1786.49 | 0.4775 | 2000 | 0
15:30 | 5783.13 | 1785.96 | 3783.15 | 1785.97 | 0.47358 | 2000 | 0
15:31 | 5781.03 | 1785.44 | 3781.05 | 1785.45 | 0.46965 | 2000 | 0
15:32 | 946.617 | 132.748 | 1531.1 | 132.747 | 0.46573 | -584.484 | 0
15:33 | 946.617 | 132.748 | 1531.1 | 132.747 | 0.46662 | -584.484 | 0
15:34 | 946.617 | 132.748 | 1531.1 | 132.747 | 0.46752 | -584.484 | 0
15:35 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.46842 | -610.262 | 0
15:36 | 5775.05 | 135.564 | 3775.12 | 135.567 | 0.46935 | 2000 | 0
15:37 | 5775.05 | 135.564 | 3775.12 | 135.567 | 0.46543 | 2000 | 0
15:38 | 5775.05 | 135.564 | 3775.12 | 135.567 | 0.4615 | 2000 | 0
15:39 | 5775.05 | 135.564 | 3775.12 | 135.567 | 0.45758 | 2000 | 0
15:40 | 5775.05 | 135.564 | 3775.12 | 135.567 | 0.45366 | 2000 | 0
15:41 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.44973 | -610.265 | 0
15:42 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45067 | -610.265 | 0
15:43 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.4516 | -610.265 | 0
15:44 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45253 | -610.265 | 0
15:45 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45347 | -610.265 | 0
15:46 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.4544 | -610.265 | 0
15:47 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45533 | -610.265 | 0
15:48 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45627 | -610.265 | 0
15:49 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.4572 | -610.265 | 0
15:50 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45814 | -610.265 | 0
15:51 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45907 | -610.265 | 0
15:52 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.46 | -610.265 | 0
15:53 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.46094 | -610.265 | 0
15:54 | 5717.68 | 1772.85 | 3717.7 | 1772.86 | 0.46187 | 2000 | 0
15:55 | 5715.4 | 1772.28 | 3715.42 | 1772.29 | 0.45795 | 2000 | 0
15:56 | 5713.11 | 1771.71 | 3713.13 | 1771.72 | 0.45402 | 2000 | 0
15:57 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.4501 | -610.265 | 0
15:58 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45103 | -610.265 | 0
15:59 | 933.727 | 132.75 | 1543.99 | 132.749 | 0.45197 | -610.265 | 0
16:00 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.4529 | -610.265 | 0
16:01 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.45383 | -610.265 | 0
16:02 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.45477 | -610.265 | 0
16:03 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.4557 | -610.265 | 0
16:04 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.45664 | -610.265 | 0
16:05 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.45757 | -610.265 | 0
16:06 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.4585 | -610.265 | 0
16:07 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.45943 | -610.265 | 0
16:08 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.46037 | -610.265 | 0
16:09 | 958.694 | 140.312 | 1568.96 | 140.311 | 0.4613 | -610.265 | 0
16:10 | 1024.21 | 161.846 | 1634.47 | 161.845 | 0.46224 | -610.265 | 0
16:11 | 1024.21 | 161.846 | 1634.47 | 161.845 | 0.46317 | -610.265 | 0
16:12 | 1024.21 | 161.846 | 1634.47 | 161.845 | 0.4641 | -610.265 | 0
16:13 | 5751.04 | 1787.55 | 3751.06 | 1787.56 | 0.46504 | 2000 | 0
16:14 | 5747.96 | 1786.79 | 3747.98 | 1786.8 | 0.46111 | 2000 | 0
16:15 | 5744.93 | 1786.03 | 3744.95 | 1786.04 | 0.45719 | 2000 | 0
16:16 | 1024.21 | 161.846 | 1453.5 | 161.845 | 0.45327 | -429.293 | 0
16:17 | 1024.21 | 161.846 | 1453.5 | 161.845 | 0.45393 | -429.293 | 0
16:18 | 1024.21 | 161.846 | 1453.5 | 161.845 | 0.45459 | -429.293 | 0
16:19 | 1024.21 | 161.846 | 1453.5 | 161.845 | 0.45526 | -429.293 | 0
16:20 | 1024.21 | 161.846 | 1453.5 | 161.845 | 0.45592 | -429.293 | 0
16:21 | 1024.21 | 161.846 | 1453.5 | 161.845 | 0.45658 | -429.293 | 0
16:22 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.45725 | -429.293 | 0
16:23 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.45791 | -429.293 | 0
16:24 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.45857 | -429.293 | 0
16:25 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.45924 | -429.293 | 0
16:26 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.4599 | -429.293 | 0
16:27 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.46056 | -429.293 | 0
16:28 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.46122 | -429.293 | 0
16:29 | 1083.12 | 161.833 | 1512.41 | 161.833 | 0.46189 | -429.293 | 0
16:30 | 5762.48 | 1775.71 | 3762.5 | 1775.72 | 0.46255 | 2000 | 0
16:31 | 5760 | 1775.1 | 3760.02 | 1775.11 | 0.45863 | 2000 | 0
16:32 | 5757.55 | 1774.48 | 3757.57 | 1774.5 | 0.45471 | 2000 | 0
16:33 | 1083.12 | 161.833 | 1394.6 | 161.833 | 0.45078 | -311.479 | 0
16:34 | 1083.12 | 161.833 | 1394.6 | 161.833 | 0.45127 | -311.479 | 0
16:35 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45175 | -311.479 | 0
16:36 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45224 | -311.479 | 0
16:37 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45272 | -311.479 | 0
16:38 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45321 | -311.479 | 0
16:39 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45369 | -311.479 | 0
16:40 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45417 | -311.479 | 0
16:41 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45466 | -311.479 | 0
16:42 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45514 | -311.479 | 0
16:43 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45563 | -311.479 | 0
16:44 | 1088.83 | 161.832 | 1400.31 | 161.832 | 0.45611 | -311.479 | 0
16:45 | 5757.95 | 1774.98 | 3757.97 | 1774.99 | 0.45659 | 2000 | 0
16:46 | 5755.96 | 1774.49 | 3755.98 | 1774.5 | 0.45267 | 2000 | 0
16:47 | 5754 | 1774 | 3754.02 | 1774.01 | 0.44875 | 2000 | 0
16:48 | 5752.07 | 1773.52 | 3752.1 | 1773.53 | 0.44483 | 2000 | 0
16:49 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.4409 | -253.048 | 0
16:50 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.4413 | -253.048 | 0
16:51 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44169 | -253.048 | 0
16:52 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44209 | -253.048 | 0
16:53 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44248 | -253.048 | 0
16:54 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44288 | -253.048 | 0
16:55 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44327 | -253.048 | 0
16:56 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44367 | -253.048 | 0
16:57 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44406 | -253.048 | 0
16:58 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44446 | -253.048 | 0
16:59 | 1112.33 | 169.556 | 1365.38 | 169.556 | 0.44485 | -253.048 | 0
17:00 | 1194.16 | 187.38 | 1447.21 | 187.38 | 0.44525 | -253.048 | 0
17:01 | 1194.16 | 187.38 | 1447.21 | 187.38 | 0.44564 | -253.048 | 0
17:02 | 1194.16 | 187.38 | 1447.21 | 187.38 | 0.44604 | -253.048 | 0
17:03 | 5812.03 | 1785.81 | 3812.05 | 1785.82 | 0.44643 | 2000 | 0
17:04 | 5811.61 | 1785.7 | 3811.63 | 1785.71 | 0.44251 | 2000 | 0
17:05 | 5811.19 | 1785.6 | 3811.21 | 1785.61 | 0.43859 | 2000 | 0
17:06 | 5810.75 | 1785.49 | 3810.78 | 1785.5 | 0.43466 | 2000 | 0
17:07 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43074 | -89.386 | 0
17:08 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43088 | -89.386 | 0
17:09 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43102 | -89.386 | 0
17:10 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43116 | -89.386 | 0
17:11 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.4313 | -89.386 | 0
17:12 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43144 | -89.386 | 0
17:13 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43158 | -89.386 | 0
17:14 | 1194.16 | 187.38 | 1283.55 | 187.38 | 0.43172 | -89.386 | 0
17:15 | 1302.19 | 216.208 | 1391.58 | 216.208 | 0.43186 | -89.386 | 0
17:16 | 1302.19 | 216.208 | 1391.58 | 216.208 | 0.43201 | -89.386 | 0
17:17 | 1302.19 | 216.208 | 1391.58 | 216.208 | 0.43215 | -89.386 | 0
17:18 | 1302.19 | 216.208 | 1391.58 | 216.208 | 0.43229 | -89.386 | 0
17:19 | 1302.19 | 216.208 | 1391.58 | 216.208 | 0.43243 | -89.386 | 0
17:20 | 1302.19 | 216.208 | 1391.58 | 216.208 | 0.43257 | -89.386 | 0
17:21 | 5911.15 | 1812.29 | 3911.18 | 1812.3 | 0.43271 | 2000 | 0
17:22 | 5910.58 | 1812.15 | 3910.6 | 1812.16 | 0.42879 | 2000 | 0
17:23 | 5909.99 | 1812 | 3910.01 | 1812.01 | 0.42486 | 2000 | 0
17:24 | 5909.4 | 1811.85 | 3909.42 | 1811.86 | 0.42094 | 2000 | 0
17:25 | 1302.19 | 216.208 | 1302.19 | 216.208 | 0.41702 | 0 | 0
17:26 | 1359.69 | 235.1 | 1359.69 | 235.1 | 0.41702 | 0 | 0
17:27 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:28 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:29 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:30 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:31 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:32 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:33 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:34 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:35 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:36 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:37 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:38 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:39 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.41702 | 0 | 0
17:40 | 5992.53 | 1827.98 | 3992.56 | 1827.99 | 0.41702 | 2000 | 0
17:41 | 5991.79 | 1827.79 | 3991.81 | 1827.81 | 0.41309 | 2000 | 0
17:42 | 5991.03 | 1827.61 | 3991.06 | 1827.62 | 0.40917 | 2000 | 0
17:43 | 5990.27 | 1827.42 | 3990.3 | 1827.43 | 0.40525 | 2000 | 0
17:44 | 1396.07 | 235.096 | 1396.07 | 235.096 | 0.40133 | 0 | 0
17:45 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:46 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:47 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:48 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:49 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:50 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:51 | 1440.57 | 249.713 | 1440.57 | 249.713 | 0.40133 | 0 | 0
17:52 | 1447.75 | 249.712 | 1447.75 | 249.712 | 0.40133 | 0 | 0
17:53 | 1447.75 | 249.712 | 1447.75 | 249.712 | 0.40133 | 0 | 0
17:54 | 1447.75 | 249.712 | 1447.75 | 249.712 | 0.40133 | 0 | 0
17:55 | 1447.75 | 249.712 | 1447.75 | 249.712 | 0.40133 | 0 | 0
17:56 | 1447.75 | 249.712 | 1447.75 | 249.712 | 0.40133 | 0 | 0
17:57 | 1447.75 | 249.712 | 1447.75 | 249.712 | 0.40133 | 0 | 0
17:58 | 6029.47 | 1838.85 | 4029.49 | 1838.87 | 0.40133 | 2000 | 0
17:59 | 6028.57 | 1838.63 | 4028.6 | 1838.64 | 0.3974 | 2000 | 0
18:00 | 6169.76 | 1880.97 | 4169.78 | 1880.99 | 0.39348 | 2000 | 0
18:01 | 6168.58 | 1880.68 | 4168.6 | 1880.69 | 0.38956 | 2000 | 0
18:02 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:03 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:04 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:05 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:06 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:07 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:08 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:09 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:10 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:11 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:12 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:13 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:14 | 1589.86 | 292.485 | 1589.86 | 292.485 | 0.38564 | 0 | 0
18:15 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.38564 | 0 | 0
18:16 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.38564 | 0 | 0
18:17 | 6160.79 | 1879.59 | 4160.82 | 1879.6 | 0.38564 | 2000 | 0
18:18 | 6159.63 | 1879.3 | 4159.65 | 1879.31 | 0.38171 | 2000 | 0
18:19 | 6158.46 | 1879.01 | 4158.49 | 1879.02 | 0.37779 | 2000 | 0
18:20 | 6157.3 | 1878.72 | 4157.32 | 1878.73 | 0.37387 | 2000 | 0
18:21 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:22 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:23 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:24 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:25 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:26 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:27 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:28 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:29 | 1600.86 | 296.097 | 1600.86 | 296.097 | 0.36994 | 0 | 0
18:30 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.36994 | 0 | 0
18:31 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.36994 | 0 | 0
18:32 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.36994 | 0 | 0
18:33 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.36994 | 0 | 0
18:34 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.36994 | 0 | 0
18:35 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.36994 | 0 | 0
18:36 | 6183.4 | 1884.96 | 4183.43 | 1884.97 | 0.36994 | 2000 | 0
18:37 | 6182.25 | 1884.67 | 4182.28 | 1884.69 | 0.36602 | 2000 | 0
18:38 | 6181.1 | 1884.39 | 4181.13 | 1884.4 | 0.3621 | 2000 | 0
18:39 | 6179.95 | 1884.1 | 4179.98 | 1884.11 | 0.35817 | 2000 | 0
18:40 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.35425 | 0 | 0
18:41 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.35425 | 0 | 0
18:42 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.35425 | 0 | 0
18:43 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.35425 | 0 | 0
18:44 | 1645.51 | 307.011 | 1645.51 | 307.011 | 0.35425 | 0 | 0
18:45 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:46 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:47 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:48 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:49 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:50 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:51 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:52 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:53 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.35425 | 0 | 0
18:54 | 6158.22 | 1879.82 | 4158.25 | 1879.83 | 0.35425 | 2000 | 0
18:55 | 6157.08 | 1879.54 | 4157.11 | 1879.55 | 0.35033 | 2000 | 0
18:56 | 6155.94 | 1879.25 | 4155.97 | 1879.26 | 0.34641 | 2000 | 0
18:57 | 6154.81 | 1878.97 | 4154.84 | 1878.98 | 0.34248 | 2000 | 0
18:58 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.33856 | 0 | 0
18:59 | 1640.94 | 307.012 | 1640.94 | 307.012 | 0.33856 | 0 | 0
19:00 | 1665.73 | 302.984 | 1665.73 | 302.984 | 0.33856 | 0 | 0
19:01 | 1665.73 | 302.984 | 1665.73 | 302.984 | 0.33856 | 0 | 0
19:02 | 1665.73 | 302.984 | 1665.73 | 302.984 | 0.33856 | 0 | 0
19:03 | 1665.73 | 302.984 | 1665.73 | 302.984 | 0.33856 | 0 | 0
19:04 | 1665.73 | 302.984 | 1665.73 | 302.984 | 0.33856 | 0 | 0
19:05 | 1665.73 | 302.984 | 1665.73 | 302.984 | 0.33856 | 0 | 0
19:06 | 1694.93 | 302.981 | 1694.93 | 302.981 | 0.33856 | 0 | 0
19:07 | 1694.93 | 302.981 | 1694.93 | 302.981 | 0.33856 | 0 | 0
19:08 | 1694.93 | 302.981 | 1694.93 | 302.981 | 0.33856 | 0 | 0
19:09 | 1694.93 | 302.981 | 1694.93 | 302.981 | 0.33856 | 0 | 0
19:10 | 1694.93 | 302.981 | 1694.93 | 302.981 | 0.33856 | 0 | 0
19:11 | 6190.19 | 1870.33 | 4190.22 | 1870.34 | 0.33856 | 2000 | 0
19:12 | 6188.88 | 1870 | 4188.91 | 1870.01 | 0.33464 | 2000 | 0
19:13 | 6187.58 | 1869.68 | 4187.61 | 1869.69 | 0.33071 | 2000 | 0
19:14 | 6186.29 | 1869.35 | 4186.32 | 1869.37 | 0.32679 | 2000 | 0
19:15 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:16 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:17 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:18 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:19 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:20 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:21 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:22 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:23 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:24 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:25 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:26 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:27 | 1708.17 | 307.331 | 1708.17 | 307.331 | 0.32287 | 0 | 0
19:28 | 6182.64 | 1869.47 | 4182.66 | 1869.48 | 0.32287 | 2000 | 0
19:29 | 6181.51 | 1869.19 | 4181.54 | 1869.2 | 0.31894 | 2000 | 0
19:30 | 6170.9 | 1865.81 | 4170.93 | 1865.82 | 0.31502 | 2000 | 0
19:31 | 6169.8 | 1865.53 | 4169.83 | 1865.54 | 0.3111 | 2000 | 0
19:32 | 1698.68 | 304.212 | 1698.68 | 304.212 | 0.30718 | 0 | 0
19:33 | 1698.68 | 304.212 | 1698.68 | 304.212 | 0.30718 | 0 | 0
19:34 | 1698.68 | 304.212 | 1698.68 | 304.212 | 0.30718 | 0 | 0
19:35 | 1698.68 | 304.212 | 1698.68 | 304.212 | 0.30718 | 0 | 0
19:36 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:37 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:38 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:39 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:40 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:41 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:42 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:43 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.30718 | 0 | 0
19:44 | 6186.44 | 1862.2 | 4186.47 | 1862.21 | 0.30718 | 2000 | 0
19:45 | 6185.49 | 1861.96 | 4185.51 | 1861.97 | 0.30325 | 2000 | 0
19:46 | 6184.54 | 1861.73 | 4184.57 | 1861.74 | 0.29933 | 2000 | 0
19:47 | 6183.61 | 1861.49 | 4183.64 | 1861.51 | 0.29541 | 2000 | 0
19:48 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:49 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:50 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:51 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:52 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:53 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:54 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:55 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:56 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:57 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:58 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
19:59 | 1728.69 | 304.21 | 1728.69 | 304.21 | 0.29148 | 0 | 0
20:00 | 5999.65 | 1876.31 | 3999.68 | 1876.32 | 0.29148 | 2000 | 0
20:01 | 5998.67 | 1876.06 | 3998.7 | 1876.07 | 0.28756 | 2000 | 0
20:02 | 5997.7 | 1875.82 | 3997.73 | 1875.83 | 0.28364 | 2000 | 0
20:03 | 5996.76 | 1875.58 | 3996.78 | 1875.6 | 0.27972 | 2000 | 0
20:04 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:05 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:06 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:07 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:08 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:09 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:10 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:11 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:12 | 1556.79 | 321.901 | 1556.79 | 321.901 | 0.27579 | 0 | 0
20:13 | 1536.06 | 315.093 | 1536.06 | 315.093 | 0.27579 | 0 | 0
20:14 | 1536.06 | 315.093 | 1536.06 | 315.093 | 0.27579 | 0 | 0
20:15 | 5965.96 | 1866.3 | 3965.99 | 1866.31 | 0.27579 | 2000 | 0
20:16 | 5965.24 | 1866.12 | 3965.26 | 1866.13 | 0.27187 | 2000 | 0
20:17 | 5964.52 | 1865.94 | 3964.55 | 1865.95 | 0.26795 | 2000 | 0
20:18 | 5946.71 | 1865.76 | 3946.73 | 1865.77 | 0.26402 | 2000 | 0
20:19 | 1518.93 | 315.088 | 1518.93 | 315.088 | 0.2601 | 0 | 0
20:20 | 1518.93 | 315.088 | 1518.93 | 315.088 | 0.2601 | 0 | 0
20:21 | 1518.93 | 315.088 | 1518.93 | 315.088 | 0.2601 | 0 | 0
20:22 | 1518.93 | 315.088 | 1518.93 | 315.088 | 0.2601 | 0 | 0
20:23 | 1518.93 | 315.088 | 1518.93 | 315.088 | 0.2601 | 0 | 0
20:24 | 1518.93 | 315.088 | 1518.93 | 315.088 | 0.2601 | 0 | 0
20:25 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.2601 | 0 | 0
20:26 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.2601 | 0 | 0
20:27 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.2601 | 0 | 0
20:28 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.2601 | 0 | 0
20:29 | 5962.14 | 1871.31 | 3962.16 | 1871.32 | 0.2601 | 2000 | 0
20:30 | 5961.64 | 1871.19 | 3961.67 | 1871.2 | 0.25618 | 2000 | 0
20:31 | 5961.16 | 1871.07 | 3961.19 | 1871.08 | 0.25226 | 2000 | 0
20:32 | 5960.7 | 1870.95 | 3960.72 | 1870.96 | 0.24833 | 2000 | 0
20:33 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.24441 | 0 | 0
20:34 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.24441 | 0 | 0
20:35 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.24441 | 0 | 0
20:36 | 1540.92 | 322.306 | 1540.92 | 322.306 | 0.24441 | 0 | 0
20:37 | 1741.62 | 299.778 | 1741.62 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:38 | 1741.62 | 299.778 | 1741.62 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:39 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:40 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:41 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:42 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:43 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.24441 | 0 | 0
20:44 | 6155.85 | 1847.47 | 4155.88 | 1847.48 | 0.24441 | 2000 | 0
20:45 | 6155.6 | 1847.4 | 4155.63 | 1847.42 | 0.24049 | 2000 | 0
20:46 | 6155.37 | 1847.34 | 4155.4 | 1847.36 | 0.23656 | 2000 | 0
20:47 | 6155.15 | 1847.29 | 4155.18 | 1847.3 | 0.23264 | 2000 | 0
20:48 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:49 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:50 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:51 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:52 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:53 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:54 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:55 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:56 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:57 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:58 | 1739.5 | 299.778 | 1739.5 | 299.778 | 0.22872 | 0 | 0
20:59 | 6153.78 | 1846.95 | 4153.81 | 1846.96 | 0.22872 | 2000 | 0
21:00 | 5926.16 | 1862.5 | 3926.19 | 1862.51 | 0.22479 | 2000 | 0
21:01 | 5926.89 | 1862.68 | 3926.92 | 1862.69 | 0.22087 | 2000 | 0
21:02 | 5927.61 | 1862.86 | 3927.63 | 1862.87 | 0.21695 | 2000 | 0
21:03 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.414 | 0.21303 | 0 | 0
21:04 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:05 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:06 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:07 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:08 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:09 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:10 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:11 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:12 | 1512.75 | 315.415 | 1512.75 | 315.415 | 0.21303 | 0 | 0
21:13 | 6136.56 | 1842.29 | 4136.59 | 1842.3 | 0.21303 | 2000 | 0
21:14 | 6137.19 | 1842.44 | 4137.21 | 1842.46 | 0.2091 | 2000 | 0
21:15 | 6152.31 | 1842.6 | 4152.34 | 1842.61 | 0.20518 | 2000 | 0
21:16 | 6152.92 | 1842.75 | 4152.95 | 1842.76 | 0.20126 | 2000 | 0
21:17 | 1727.97 | 292.885 | 1727.97 | 292.885 | 0.19733 | 0 | 0
21:18 | 1727.97 | 292.885 | 1727.97 | 292.885 | 0.19733 | 0 | 0
21:19 | 1727.97 | 292.885 | 1727.97 | 292.885 | 0.19733 | 0 | 0
21:20 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:21 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:22 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:23 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:24 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:25 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:26 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:27 | 1716.22 | 289.028 | 1716.22 | 289.028 | 0.19733 | 0 | 0
21:28 | 6147.85 | 1840.58 | 4147.88 | 1840.59 | 0.19733 | 2000 | 0
21:29 | 6148.35 | 1840.7 | 4148.38 | 1840.71 | 0.19341 | 2000 | 0
21:30 | 6110.7 | 1840.82 | 4110.73 | 1840.83 | 0.18949 | 2000 | 0
21:31 | 6111.19 | 1840.94 | 4111.21 | 1840.96 | 0.18557 | 2000 | 0
21:32 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:33 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:34 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:35 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:36 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:37 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:38 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:39 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:40 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:41 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:42 | 1678.06 | 289.028 | 1678.06 | 289.028 | 0.18164 | 0 | 0
21:43 | 6008.43 | 1813.55 | 4008.46 | 1813.56 | 0.18164 | 2000 | 0
21:44 | 6008.82 | 1813.64 | 4008.84 | 1813.65 | 0.17772 | 2000 | 0
21:45 | 6009.19 | 1813.74 | 4009.22 | 1813.75 | 0.1738 | 2000 | 0
21:46 | 6009.56 | 1813.83 | 4009.58 | 1813.84 | 0.16987 | 2000 | 0
21:47 | 1570.05 | 260.197 | 1570.05 | 260.197 | 0.16595 | 0 | 0
21:48 | 1570.05 | 260.197 | 1570.05 | 260.197 | 0.16595 | 0 | 0
21:49 | 1570.05 | 260.197 | 1570.05 | 260.197 | 0.16595 | 0 | 0
21:50 | 1570.05 | 260.197 | 1570.05 | 260.197 | 0.16595 | 0 | 0
21:51 | 1570.05 | 260.197 | 1570.05 | 260.197 | 0.16595 | 0 | 0
21:52 | 1533.31 | 248.131 | 1533.31 | 248.131 | 0.16595 | 0 | 0
21:53 | 1533.31 | 248.131 | 1533.31 | 248.131 | 0.16595 | 0 | 0
21:54 | 1533.31 | 248.131 | 1533.31 | 248.131 | 0.16595 | 0 | 0
21:55 | 1533.31 | 248.131 | 1533.31 | 248.131 | 0.16595 | 0 | 0
21:56 | 1533.31 | 248.131 | 1533.31 | 248.131 | 0.16595 | 0 | 0
21:57 | 1533.31 | 248.131 | 1533.31 | 248.131 | 0.16595 | 0 | 0
21:58 | 5976.59 | 1802.75 | 3976.61 | 1802.77 | 0.16595 | 2000 | 0
21:59 | 5976.85 | 1802.82 | 3976.87 | 1802.83 | 0.16203 | 2000 | 0
22:00 | 5698.56 | 1799.96 | 3698.58 | 1799.97 | 0.1581 | 2000 | 0
22:01 | 5699.09 | 1800.09 | 3699.12 | 1800.1 | 0.15418 | 2000 | 0
22:02 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:03 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:04 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:05 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:06 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:07 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:08 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:09 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:10 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:11 | 1255.63 | 245.205 | 1255.63 | 245.205 | 0.15026 | 0 | 0
22:12 | 5703.79 | 1801.27 | 3703.82 | 1801.28 | 0.15026 | 2000 | 0
22:13 | 5704.11 | 1801.35 | 3704.14 | 1801.36 | 0.14634 | 2000 | 0
22:14 | 5704.41 | 1801.42 | 3704.44 | 1801.43 | 0.14241 | 2000 | 0
22:15 | 5647.97 | 1782.95 | 3647.99 | 1782.96 | 0.13849 | 2000 | 0
22:16 | 1198.89 | 226.576 | 1278.82 | 226.576 | 0.13457 | -79.9301 | 0
22:17 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13469 | -270.167 | 0
22:18 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13511 | -270.167 | 0
22:19 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13554 | -270.167 | 0
22:20 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13596 | -270.167 | 0
22:21 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13638 | -270.167 | 0
22:22 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.1368 | -270.167 | 0
22:23 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13722 | -270.167 | 0
22:24 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13764 | -270.167 | 0
22:25 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.13806 | -270.167 | 0
22:26 | 5554.78 | 1783.39 | 3554.81 | 1783.41 | 0.13848 | 2000 | 0
22:27 | 5554.85 | 1783.41 | 3554.87 | 1783.42 | 0.13456 | 2000 | 0
22:28 | 5554.89 | 1783.42 | 3554.92 | 1783.43 | 0.13064 | 2000 | 0
22:29 | 5554.92 | 1783.43 | 3554.94 | 1783.44 | 0.12671 | 2000 | 0
22:30 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12279 | -270.167 | 0
22:31 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12321 | -270.167 | 0
22:32 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12363 | -270.167 | 0
22:33 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12405 | -270.167 | 0
22:34 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12448 | -270.167 | 0
22:35 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.1249 | -270.167 | 0
22:36 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12532 | -270.167 | 0
22:37 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12574 | -270.167 | 0
22:38 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.12616 | -270.167 | 0
22:39 | 5554.19 | 1783.25 | 3554.21 | 1783.26 | 0.12658 | 2000 | 0
22:40 | 5554.02 | 1783.2 | 3554.04 | 1783.21 | 0.12266 | 2000 | 0
22:41 | 5553.83 | 1783.15 | 3553.85 | 1783.17 | 0.11874 | 2000 | 0
22:42 | 5553.62 | 1783.1 | 3553.64 | 1783.11 | 0.11481 | 2000 | 0
22:43 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11089 | -270.167 | 0
22:44 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11131 | -270.167 | 0
22:45 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11173 | -270.167 | 0
22:46 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11215 | -270.167 | 0
22:47 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11257 | -270.167 | 0
22:48 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11299 | -270.167 | 0
22:49 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11342 | -270.167 | 0
22:50 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11384 | -270.167 | 0
22:51 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11426 | -270.167 | 0
22:52 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.11468 | -270.167 | 0
22:53 | 5550.11 | 1782.23 | 3550.13 | 1782.24 | 0.1151 | 2000 | 0
22:54 | 5549.68 | 1782.12 | 3549.71 | 1782.13 | 0.11118 | 2000 | 0
22:55 | 5549.24 | 1782.01 | 3549.26 | 1782.02 | 0.10726 | 2000 | 0
22:56 | 5548.77 | 1781.89 | 3548.8 | 1781.91 | 0.10333 | 2000 | 0
22:57 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.099409 | -270.167 | 0
22:58 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.09983 | -270.167 | 0
22:59 | 1103.77 | 226.556 | 1373.94 | 226.555 | 0.10025 | -270.167 | 0
23:00 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.10067 | -500.423 | 0
23:01 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.10144 | -500.423 | 0
23:02 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.10221 | -500.423 | 0
23:03 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.10298 | -500.423 | 0
23:04 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.10375 | -500.423 | 0
23:05 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.10452 | -500.423 | 0
23:06 | 5422.19 | 1764.79 | 3422.21 | 1764.81 | 0.10529 | 2000 | 0
23:07 | 5420.68 | 1764.42 | 3420.7 | 1764.43 | 0.10137 | 2000 | 0
23:08 | 5419.19 | 1764.05 | 3419.22 | 1764.06 | 0.097447 | 2000 | 0
23:09 | 5417.72 | 1763.68 | 3417.75 | 1763.69 | 0.093524 | 2000 | 0
23:10 | 5416.28 | 1763.32 | 3416.3 | 1763.33 | 0.089601 | 2000 | 0
23:11 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.085678 | -500.424 | 0
23:12 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.086448 | -500.424 | 0
23:13 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.087218 | -500.424 | 0
23:14 | 988.647 | 212.263 | 1489.07 | 212.262 | 0.087988 | -500.424 | 0
23:15 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.088758 | -549.054 | 0
23:16 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.089601 | -549.054 | 0
23:17 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.090443 | -549.054 | 0
23:18 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.091286 | -549.054 | 0
23:19 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.092129 | -549.054 | 0
23:20 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.092971 | -549.054 | 0
23:21 | 5377.28 | 1759.65 | 3377.31 | 1759.66 | 0.093814 | 2000 | 0
23:22 | 5376.06 | 1759.35 | 3376.09 | 1759.36 | 0.089891 | 2000 | 0
23:23 | 5374.86 | 1759.05 | 3374.88 | 1759.06 | 0.085968 | 2000 | 0
23:24 | 5373.68 | 1758.75 | 3373.7 | 1758.76 | 0.082045 | 2000 | 0
23:25 | 5372.51 | 1758.46 | 3372.54 | 1758.47 | 0.078122 | 2000 | 0
23:26 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.074199 | -549.056 | 0
23:27 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.075042 | -549.056 | 0
23:28 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.075884 | -549.056 | 0
23:29 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.076727 | -549.056 | 0
23:30 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.07757 | -549.056 | 0
23:31 | 964.331 | 212.262 | 1513.38 | 212.261 | 0.078412 | -549.056 | 0
23:32 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.079255 | -724.548 | 0
23:33 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.080356 | -724.548 | 0
23:34 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.081458 | -724.548 | 0
23:35 | 5274.14 | 1727.12 | 3274.16 | 1727.13 | 0.08256 | 2000 | 0
23:36 | 5273.18 | 1726.88 | 3273.2 | 1726.89 | 0.078637 | 2000 | 0
23:37 | 5272.23 | 1726.64 | 3272.26 | 1726.65 | 0.074714 | 2000 | 0
23:38 | 5271.31 | 1726.41 | 3271.33 | 1726.42 | 0.070791 | 2000 | 0
23:39 | 5270.4 | 1726.18 | 3270.42 | 1726.19 | 0.066868 | 2000 | 0
23:40 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.062945 | -724.55 | 0
23:41 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.064047 | -724.55 | 0
23:42 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.065148 | -724.55 | 0
23:43 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.06625 | -724.55 | 0
23:44 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.067351 | -724.55 | 0
23:45 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.068453 | -724.55 | 0
23:46 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.069554 | -724.55 | 0
23:47 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.070656 | -724.55 | 0
23:48 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.071758 | -724.55 | 0
23:49 | 5262.31 | 1724.16 | 3262.33 | 1724.17 | 0.072859 | 2000 | 0
23:50 | 5261.6 | 1723.99 | 3261.62 | 1724 | 0.068936 | 2000 | 0
23:51 | 5260.9 | 1723.81 | 3260.93 | 1723.82 | 0.065013 | 2000 | 0
23:52 | 10093 | 1726.61 | 8093.13 | 1726.62 | 0.06109 | 2000 | 0
23:53 | 10092.4 | 1726.44 | 8092.47 | 1726.46 | 0.057167 | 2000 | 0
23:54 | 5717.1 | 185.943 | 3717.17 | 185.946 | 0.053244 | 2000 | 0
23:55 | 5717.1 | 185.943 | 3717.17 | 185.946 | 0.049321 | 2000 | 0
23:56 | 5717.1 | 185.943 | 3717.17 | 185.946 | 0.045399 | 2000 | 0
23:57 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.041476 | -724.55 | 0
23:58 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.042577 | -724.55 | 0
23:59 | 876.585 | 183.437 | 1601.13 | 183.436 | 0.043679 | -724.55 | 0

## Single Battery PF Regulation
| Feeder Head PF Without Battery |  |  | Feeder Head PF With Battery |  |  | Battery Output (tn_1)
Time | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | PF | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | PF | Real (W) | Reactive (VAR)
0:00 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11117.6 | 365.375 | 0.99946 | -10 | -2.1684e-19
0:01 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11117.6 | 365.375 | 0.99946 | -10 | 0
0:02 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11117.6 | 365.375 | 0.99946 | -10 | 0
0:03 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11117.6 | 365.375 | 0.99946 | -10 | 0
0:04 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11117.6 | 365.375 | 0.99946 | -10 | 0
0:05 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:06 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:07 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:08 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | -2.7105e-20
0:09 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | -2.7105e-20
0:10 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 2.7105e-20
0:11 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:12 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | -2.7105e-20
0:13 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | -2.7105e-20
0:14 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:15 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:16 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 2.7105e-20
0:17 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:18 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 2.7105e-20
0:19 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:20 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | 0
0:21 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1454.76 | 359.271 | 0.97083 | 10 | -2.7105e-20
0:22 | 9906.3 | 8871.12 | 0.74496 | 9896.39 | 6871.04 | 0.82143 | -10 | -1999.97
0:23 | 9906.43 | 8871.23 | 0.74496 | 9896.52 | 6871.15 | 0.82143 | -10 | -1999.97
0:24 | 9794.4 | 8832.41 | 0.74264 | 9784.49 | 6832.33 | 0.81989 | -10 | -1999.97
0:25 | 9794.49 | 8832.5 | 0.74264 | 9784.58 | 6832.41 | 0.81989 | -10 | -1999.97
0:26 | 9794.57 | 8832.56 | 0.74264 | 9784.66 | 6832.48 | 0.81989 | -10 | -1999.97
0:27 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1342.69 | -0.089192 | 1 | 10 | -320.204
0:28 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1342.69 | -0.089205 | 1 | 10 | -320.204
0:29 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1342.69 | -0.089205 | 1 | 10 | -320.204
0:30 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1342.69 | -0.089205 | 1 | 10 | -320.204
0:31 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.10021 | 1 | 10 | -320.204
0:32 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.10021 | 1 | 10 | -320.204
0:33 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.10021 | 1 | 10 | -320.204
0:34 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.10021 | 1 | 10 | -320.204
0:35 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.10021 | 1 | 10 | -320.204
0:36 | 9706.7 | 8832.46 | 0.73963 | 9696.79 | 6832.37 | 0.81746 | -10 | -1999.97
0:37 | 9706.59 | 8832.35 | 0.73963 | 9696.68 | 6832.27 | 0.81746 | -10 | -1999.97
0:38 | 9706.46 | 8832.24 | 0.73963 | 9696.55 | 6832.16 | 0.81746 | -10 | -1999.97
0:39 | 9706.32 | 8832.11 | 0.73963 | 9696.4 | 6832.03 | 0.81746 | -10 | -1999.97
0:40 | 9706.15 | 8831.97 | 0.73963 | 9696.24 | 6831.89 | 0.81746 | -10 | -1999.97
0:41 | 9705.97 | 8831.81 | 0.73963 | 9696.06 | 6831.73 | 0.81747 | -10 | -1999.97
0:42 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.08922 | 1 | 10 | -320.193
0:43 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:44 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:45 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:46 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:47 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:48 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:49 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:50 | 9703.56 | 8829.7 | 0.73963 | 9693.64 | 6829.61 | 0.81748 | -10 | -1999.97
0:51 | 9703.21 | 8829.38 | 0.73963 | 9693.29 | 6829.3 | 0.81748 | -10 | -1999.97
0:52 | 9702.84 | 8829.06 | 0.73963 | 9692.92 | 6828.98 | 0.81749 | -10 | -1999.97
0:53 | 9702.45 | 8828.72 | 0.73962 | 9692.53 | 6828.64 | 0.81749 | -10 | -1999.97
0:54 | 9702.04 | 8828.36 | 0.73962 | 9692.13 | 6828.28 | 0.81749 | -10 | -1999.97
0:55 | 9701.62 | 8827.99 | 0.73962 | 9691.7 | 6827.91 | 0.8175 | -10 | -1999.97
0:56 | 9701.18 | 8827.6 | 0.73962 | 9691.26 | 6827.52 | 0.8175 | -10 | -1999.97
0:57 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.08922 | 1 | 10 | -320.193
0:58 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
0:59 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1254.92 | -0.089233 | 1 | 10 | -320.193
1:00 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -14.7755 | 0.99993 | 10 | -320.193
1:01 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -14.7755 | 0.99993 | 10 | -320.193
1:02 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -14.7755 | 0.99993 | 10 | -320.193
1:03 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -14.7755 | 0.99993 | 10 | -320.193
1:04 | 9656.33 | 8805.99 | 0.73889 | 9646.42 | 6805.9 | 0.8171 | -10 | -1999.97
1:05 | 9654.87 | 8804.69 | 0.73889 | 9644.95 | 6804.61 | 0.81711 | -10 | -1999.97
1:06 | 9653.41 | 8803.41 | 0.73889 | 9643.5 | 6803.33 | 0.81712 | -10 | -1999.97
1:07 | 9651.98 | 8802.15 | 0.73889 | 9642.06 | 6802.07 | 0.81713 | -10 | -1999.97
1:08 | 9650.56 | 8800.91 | 0.73888 | 9640.64 | 6800.83 | 0.81714 | -10 | -1999.97
1:09 | 9649.16 | 8799.68 | 0.73888 | 9639.24 | 6799.6 | 0.81715 | -10 | -1999.97
1:10 | 9647.77 | 8798.46 | 0.73888 | 9637.85 | 6798.38 | 0.81716 | -10 | -1999.97
1:11 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089586 | 1 | 10 | -305.507
1:12 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:13 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:14 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:15 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:16 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:17 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:18 | 9637.33 | 8789.32 | 0.73887 | 9627.41 | 6789.23 | 0.81723 | -10 | -1999.97
1:19 | 9636.11 | 8788.24 | 0.73887 | 9626.19 | 6788.16 | 0.81724 | -10 | -1999.97
1:20 | 9634.9 | 8787.18 | 0.73886 | 9624.99 | 6787.1 | 0.81725 | -10 | -1999.97
1:21 | 9633.71 | 8786.13 | 0.73886 | 9623.8 | 6786.05 | 0.81726 | -10 | -1999.97
1:22 | 9632.54 | 8785.1 | 0.73886 | 9622.62 | 6785.02 | 0.81726 | -10 | -1999.97
1:23 | 9631.38 | 8784.09 | 0.73886 | 9621.47 | 6784.01 | 0.81727 | -10 | -1999.97
1:24 | 9630.25 | 8783.09 | 0.73886 | 9620.33 | 6783.01 | 0.81728 | -10 | -1999.97
1:25 | 9629.13 | 8782.11 | 0.73886 | 9619.21 | 6782.03 | 0.81729 | -10 | -1999.97
1:26 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089586 | 1 | 10 | -305.507
1:27 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:28 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:29 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:30 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1218.11 | -0.089598 | 1 | 10 | -305.507
1:31 | 1204.1 | 304.017 | 0.96957 | 1214.1 | -1.4884 | 1 | 10 | -305.507
1:32 | 1204.1 | 304.017 | 0.96957 | 1214.1 | -1.4884 | 1 | 10 | -305.507
1:33 | 9616.78 | 8773.41 | 0.73876 | 9606.86 | 6773.33 | 0.81729 | -10 | -1999.97
1:34 | 9615.82 | 8772.56 | 0.73876 | 9605.9 | 6772.48 | 0.81729 | -10 | -1999.97
1:35 | 9614.87 | 8771.73 | 0.73876 | 9604.96 | 6771.65 | 0.8173 | -10 | -1999.97
1:36 | 9613.94 | 8770.92 | 0.73875 | 9604.03 | 6770.84 | 0.81731 | -10 | -1999.97
1:37 | 9576.19 | 8770.14 | 0.73746 | 9566.27 | 6770.06 | 0.81627 | -10 | -1999.97
1:38 | 9575.3 | 8769.35 | 0.73746 | 9565.38 | 6769.27 | 0.81627 | -10 | -1999.97
1:39 | 9574.42 | 8768.58 | 0.73746 | 9564.5 | 6768.5 | 0.81628 | -10 | -1999.97
1:40 | 9573.56 | 8767.83 | 0.73746 | 9563.64 | 6767.75 | 0.81629 | -10 | -1999.97
1:41 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089632 | 1 | 10 | -304.105
1:42 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:43 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:44 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:45 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:46 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:47 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:48 | 9567.29 | 8762.34 | 0.73745 | 9557.37 | 6762.25 | 0.81633 | -10 | -1999.97
1:49 | 9566.59 | 8761.71 | 0.73745 | 9556.67 | 6761.63 | 0.81633 | -10 | -1999.97
1:50 | 9565.9 | 8761.11 | 0.73745 | 9555.98 | 6761.03 | 0.81634 | -10 | -1999.97
1:51 | 9565.23 | 8760.52 | 0.73745 | 9555.31 | 6760.44 | 0.81634 | -10 | -1999.97
1:52 | 9564.58 | 8759.95 | 0.73745 | 9554.66 | 6759.87 | 0.81635 | -10 | -1999.97
1:53 | 9563.94 | 8759.39 | 0.73744 | 9554.02 | 6759.31 | 0.81635 | -10 | -1999.97
1:54 | 9563.32 | 8758.84 | 0.73744 | 9553.4 | 6758.77 | 0.81636 | -10 | -1999.97
1:55 | 9562.72 | 8758.32 | 0.73744 | 9552.8 | 6758.24 | 0.81636 | -10 | -1999.97
1:56 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089632 | 1 | 10 | -304.105
1:57 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:58 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
1:59 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1177.23 | -0.089644 | 1 | 10 | -304.105
2:00 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -6.2088 | 0.99999 | 10 | -304.105
2:01 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -6.2088 | 0.99999 | 10 | -304.105
2:02 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -6.2088 | 0.99999 | 10 | -304.105
2:03 | 9552.44 | 8750.87 | 0.73737 | 9542.52 | 6750.79 | 0.81637 | -10 | -1999.97
2:04 | 9552.82 | 8751.2 | 0.73737 | 9542.9 | 6751.12 | 0.81636 | -10 | -1999.97
2:05 | 9553.18 | 8751.52 | 0.73737 | 9543.26 | 6751.44 | 0.81636 | -10 | -1999.97
2:06 | 9553.52 | 8751.82 | 0.73737 | 9543.61 | 6751.74 | 0.81636 | -10 | -1999.97
2:07 | 9553.86 | 8752.11 | 0.73737 | 9543.94 | 6752.03 | 0.81636 | -10 | -1999.97
2:08 | 9554.18 | 8752.39 | 0.73737 | 9544.26 | 6752.31 | 0.81636 | -10 | -1999.97
2:09 | 9554.48 | 8752.66 | 0.73737 | 9544.56 | 6752.58 | 0.81635 | -10 | -1999.97
2:10 | 9554.77 | 8752.91 | 0.73737 | 9544.85 | 6752.83 | 0.81635 | -10 | -1999.97
2:11 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.08978 | 1 | 10 | -297.986
2:12 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.089792 | 1 | 10 | -297.986
2:13 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.089792 | 1 | 10 | -297.986
2:14 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.089792 | 1 | 10 | -297.986
2:15 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.089792 | 1 | 10 | -297.986
2:16 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.089792 | 1 | 10 | -297.986
2:17 | 9556.41 | 8754.35 | 0.73737 | 9546.49 | 6754.27 | 0.81634 | -10 | -1999.97
2:18 | 9556.58 | 8754.5 | 0.73737 | 9546.66 | 6754.42 | 0.81634 | -10 | -1999.97
2:19 | 9556.75 | 8754.65 | 0.73737 | 9546.83 | 6754.57 | 0.81634 | -10 | -1999.97
2:20 | 9556.89 | 8754.78 | 0.73737 | 9546.98 | 6754.7 | 0.81634 | -10 | -1999.97
2:21 | 9557.03 | 8754.89 | 0.73737 | 9547.11 | 6754.81 | 0.81634 | -10 | -1999.97
2:22 | 9557.15 | 8755 | 0.73737 | 9547.23 | 6754.92 | 0.81633 | -10 | -1999.97
2:23 | 9557.26 | 8755.09 | 0.73737 | 9547.34 | 6755.01 | 0.81633 | -10 | -1999.97
2:24 | 9557.35 | 8755.17 | 0.73737 | 9547.43 | 6755.09 | 0.81633 | -10 | -1999.97
2:25 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1168.53 | -0.08978 | 1 | 10 | -297.986
2:26 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1185.82 | -0.088049 | 1 | 10 | -297.986
2:27 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1185.82 | -0.088049 | 1 | 10 | -297.986
2:28 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1185.82 | -0.088049 | 1 | 10 | -297.986
2:29 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1185.82 | -0.088049 | 1 | 10 | -297.986
2:30 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1185.82 | -0.088049 | 1 | 10 | -297.986
2:31 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1185.82 | -0.088049 | 1 | 10 | -297.986
2:32 | 9574.85 | 8755.37 | 0.73798 | 9564.93 | 6755.28 | 0.81682 | -10 | -1999.97
2:33 | 9574.82 | 8755.33 | 0.73798 | 9564.9 | 6755.25 | 0.81682 | -10 | -1999.97
2:34 | 9574.77 | 8755.29 | 0.73798 | 9564.85 | 6755.21 | 0.81682 | -10 | -1999.97
2:35 | 9598.24 | 8763.4 | 0.73849 | 9588.32 | 6763.32 | 0.81716 | -10 | -1999.97
2:36 | 9598.16 | 8763.33 | 0.73849 | 9588.24 | 6763.25 | 0.81717 | -10 | -1999.97
2:37 | 9598.07 | 8763.25 | 0.73849 | 9588.15 | 6763.17 | 0.81717 | -10 | -1999.97
2:38 | 9597.96 | 8763.16 | 0.73849 | 9588.04 | 6763.08 | 0.81717 | -10 | -1999.97
2:39 | 9597.84 | 8763.05 | 0.73849 | 9587.92 | 6762.97 | 0.81717 | -10 | -1999.97
2:40 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089572 | 1 | 10 | -306.206
2:41 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:42 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:43 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:44 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:45 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:46 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:47 | 9596.37 | 8761.76 | 0.73849 | 9586.45 | 6761.68 | 0.81718 | -10 | -1999.97
2:48 | 9596.12 | 8761.54 | 0.73849 | 9586.2 | 6761.46 | 0.81718 | -10 | -1999.97
2:49 | 9595.86 | 8761.31 | 0.73849 | 9585.94 | 6761.23 | 0.81718 | -10 | -1999.97
2:50 | 9595.58 | 8761.07 | 0.73849 | 9585.67 | 6760.99 | 0.81718 | -10 | -1999.97
2:51 | 9595.29 | 8760.82 | 0.73849 | 9585.38 | 6760.74 | 0.81719 | -10 | -1999.97
2:52 | 9594.99 | 8760.55 | 0.73849 | 9585.07 | 6760.47 | 0.81719 | -10 | -1999.97
2:53 | 9594.67 | 8760.27 | 0.73849 | 9584.75 | 6760.19 | 0.81719 | -10 | -1999.97
2:54 | 9594.34 | 8759.98 | 0.73849 | 9584.42 | 6759.9 | 0.81719 | -10 | -1999.97
2:55 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089572 | 1 | 10 | -306.206
2:56 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:57 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:58 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
2:59 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1209.34 | -0.089584 | 1 | 10 | -306.206
3:00 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -8.1312 | 0.99998 | 10 | -306.206
3:01 | 9580.79 | 8748.86 | 0.73844 | 9570.87 | 6748.78 | 0.81725 | -10 | -1999.97
3:02 | 9579.54 | 8747.76 | 0.73844 | 9569.63 | 6747.68 | 0.81726 | -10 | -1999.97
3:03 | 9578.31 | 8746.67 | 0.73844 | 9568.39 | 6746.59 | 0.81727 | -10 | -1999.97
3:04 | 9577.08 | 8745.6 | 0.73844 | 9567.17 | 6745.52 | 0.81728 | -10 | -1999.97
3:05 | 9575.88 | 8744.54 | 0.73843 | 9565.96 | 6744.46 | 0.81729 | -10 | -1999.97
3:06 | 9574.68 | 8743.5 | 0.73843 | 9564.77 | 6743.42 | 0.8173 | -10 | -1999.97
3:07 | 9573.51 | 8742.46 | 0.73843 | 9563.59 | 6742.38 | 0.81731 | -10 | -1999.97
3:08 | 9572.34 | 8741.44 | 0.73843 | 9562.42 | 6741.36 | 0.81731 | -10 | -1999.97
3:09 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089766 | 1 | 10 | -298.164
3:10 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089778 | 1 | 10 | -298.164
3:11 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089778 | 1 | 10 | -298.164
3:12 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089778 | 1 | 10 | -298.164
3:13 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089778 | 1 | 10 | -298.164
3:14 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089778 | 1 | 10 | -298.164
3:15 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1199.37 | -0.089778 | 1 | 10 | -298.164
3:16 | 9563.54 | 8733.73 | 0.73842 | 9553.63 | 6733.65 | 0.81737 | -10 | -1999.97
3:17 | 9562.52 | 8732.82 | 0.73842 | 9552.6 | 6732.74 | 0.81738 | -10 | -1999.97
3:18 | 9561.5 | 8731.93 | 0.73841 | 9551.58 | 6731.85 | 0.81739 | -10 | -1999.97
3:19 | 9560.49 | 8731.04 | 0.73841 | 9550.57 | 6730.97 | 0.8174 | -10 | -1999.97
3:20 | 9559.5 | 8730.18 | 0.73841 | 9549.58 | 6730.1 | 0.8174 | -10 | -1999.97
3:21 | 9558.52 | 8729.32 | 0.73841 | 9548.6 | 6729.24 | 0.81741 | -10 | -1999.97
3:22 | 9557.56 | 8728.47 | 0.73841 | 9547.64 | 6728.4 | 0.81742 | -10 | -1999.97
3:23 | 9538.68 | 8727.65 | 0.73778 | 9528.76 | 6727.57 | 0.81691 | -10 | -1999.97
3:24 | 9537.75 | 8726.83 | 0.73777 | 9527.83 | 6726.75 | 0.81692 | -10 | -1999.97
3:25 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1181.43 | -0.089772 | 1 | 10 | -298.162
3:26 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1181.43 | -0.089784 | 1 | 10 | -298.162
3:27 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1181.43 | -0.089784 | 1 | 10 | -298.162
3:28 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1181.43 | -0.089784 | 1 | 10 | -298.162
3:29 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1181.43 | -0.089784 | 1 | 10 | -298.162
3:30 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | 3.5821 | 1 | 10 | -298.162
3:31 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | 3.5821 | 1 | 10 | -298.162
3:32 | 9541.3 | 8724.38 | 0.73799 | 9531.38 | 6724.3 | 0.81712 | -10 | -1999.97
3:33 | 9540.5 | 8723.67 | 0.73799 | 9530.58 | 6723.59 | 0.81712 | -10 | -1999.97
3:34 | 9539.7 | 8722.97 | 0.73799 | 9529.79 | 6722.9 | 0.81713 | -10 | -1999.97
3:35 | 9538.93 | 8722.29 | 0.73799 | 9529.01 | 6722.21 | 0.81714 | -10 | -1999.97
3:36 | 9538.16 | 8721.62 | 0.73799 | 9528.24 | 6721.54 | 0.81714 | -10 | -1999.97
3:37 | 9537.41 | 8720.97 | 0.73799 | 9527.5 | 6720.89 | 0.81715 | -10 | -1999.97
3:38 | 9536.68 | 8720.32 | 0.73799 | 9526.76 | 6720.24 | 0.81715 | -10 | -1999.97
3:39 | 9535.96 | 8719.69 | 0.73799 | 9526.04 | 6719.61 | 0.81716 | -10 | -1999.97
3:40 | 9535.25 | 8719.07 | 0.73799 | 9525.33 | 6718.99 | 0.81716 | -10 | -1999.97
3:41 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089682 | 1 | 10 | -301.834
3:42 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:43 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:44 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:45 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:46 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:47 | 9530.69 | 8715.08 | 0.73798 | 9520.77 | 6715 | 0.81719 | -10 | -1999.97
3:48 | 9530.1 | 8714.55 | 0.73798 | 9520.18 | 6714.47 | 0.8172 | -10 | -1999.97
3:49 | 9529.52 | 8714.04 | 0.73798 | 9519.6 | 6713.97 | 0.8172 | -10 | -1999.97
3:50 | 9528.96 | 8713.55 | 0.73798 | 9519.04 | 6713.47 | 0.8172 | -10 | -1999.97
3:51 | 9528.4 | 8713.06 | 0.73798 | 9518.49 | 6712.99 | 0.81721 | -10 | -1999.97
3:52 | 9527.87 | 8712.59 | 0.73798 | 9517.95 | 6712.51 | 0.81721 | -10 | -1999.97
3:53 | 9527.34 | 8712.13 | 0.73797 | 9517.42 | 6712.05 | 0.81722 | -10 | -1999.97
3:54 | 9526.83 | 8711.68 | 0.73797 | 9516.92 | 6711.61 | 0.81722 | -10 | -1999.97
3:55 | 9526.34 | 8711.25 | 0.73797 | 9516.42 | 6711.17 | 0.81722 | -10 | -1999.97
3:56 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089682 | 1 | 10 | -301.834
3:57 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:58 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
3:59 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1191.93 | -0.089693 | 1 | 10 | -301.834
4:00 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 969.812 | -53.5166 | 0.99848 | 10 | -301.834
4:01 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 969.812 | -53.5166 | 0.99848 | 10 | -301.834
4:02 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 969.812 | -53.5166 | 0.99848 | 10 | -301.834
4:03 | 9301.96 | 8656.23 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:04 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:05 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:06 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:07 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:08 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:09 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:10 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:11 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9292.04 | 6656.15 | 0.81295 | -10 | -1999.97
4:12 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 969.812 | -0.090506 | 1 | 10 | -248.407
4:13 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 969.812 | -0.090515 | 1 | 10 | -248.407
4:14 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 969.812 | -0.090515 | 1 | 10 | -248.407
4:15 | 976.453 | 248.316 | 0.96915 | 986.458 | -0.09031 | 1 | 10 | -248.407
4:16 | 976.453 | 248.316 | 0.96915 | 986.458 | -0.090307 | 1 | 10 | -248.407
4:17 | 976.453 | 248.316 | 0.96915 | 986.458 | -0.090307 | 1 | 10 | -248.407
4:18 | 9318.59 | 8656.22 | 0.73267 | 9308.67 | 6656.14 | 0.81344 | -10 | -1999.97
4:19 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:20 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:21 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:22 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:23 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:24 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:25 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:26 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:27 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090073 | 1 | 10 | -267.117
4:28 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090083 | 1 | 10 | -267.117
4:29 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090083 | 1 | 10 | -267.117
4:30 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090083 | 1 | 10 | -267.117
4:31 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090083 | 1 | 10 | -267.117
4:32 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090083 | 1 | 10 | -267.117
4:33 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1039.99 | -0.090083 | 1 | 10 | -267.117
4:34 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:35 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9362.23 | 6674.73 | 0.81425 | -10 | -1999.97
4:36 | 9588.25 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:37 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:38 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:39 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:40 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:41 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:42 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9578.34 | 6730.56 | 0.8182 | -10 | -1999.97
4:43 | 1246.09 | 323.248 | 0.96796 | 1256.1 | -0.089143 | 1 | 10 | -323.34
4:44 | 1246.09 | 323.248 | 0.96796 | 1256.1 | -0.089156 | 1 | 10 | -323.34
4:45 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1378.54 | 3.9455 | 1 | 10 | -323.34
4:46 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1378.54 | 3.9455 | 1 | 10 | -323.34
4:47 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1378.54 | 3.9455 | 1 | 10 | -323.34
4:48 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1378.54 | 3.9455 | 1 | 10 | -323.34
4:49 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:50 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:51 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:52 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:53 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:54 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:55 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:56 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9700.7 | 6734.5 | 0.82145 | -10 | -1999.97
4:57 | 5547.6 | 5121.23 | 0.73478 | 5547.66 | 3121.35 | 0.87152 | 0 | -1999.97
4:58 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1378.54 | -0.08928 | 1 | 10 | -327.375
4:59 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1378.54 | -0.089279 | 1 | 10 | -327.375
5:00 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1272.62 | -53.5102 | 0.99912 | 10 | -327.375
5:01 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1272.62 | -53.5102 | 0.99912 | 10 | -327.375
5:02 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1272.62 | -53.5102 | 0.99912 | 10 | -327.375
5:03 | 5425.01 | 3886.91 | 0.81289 | 5415.08 | 2113.71 | 0.93155 | -10 | -1773.11
5:04 | 5424.83 | 3886.78 | 0.81289 | 5414.9 | 2113.57 | 0.93155 | -10 | -1773.11
5:05 | 9602.69 | 8679.8 | 0.74186 | 9592.78 | 6679.72 | 0.82065 | -10 | -1999.97
5:06 | 9602.36 | 8679.49 | 0.74186 | 9592.44 | 6679.42 | 0.82065 | -10 | -1999.97
5:07 | 9602.03 | 8679.21 | 0.74186 | 9592.11 | 6679.13 | 0.82065 | -10 | -1999.97
5:08 | 9601.71 | 8678.93 | 0.74186 | 9601.8 | 6678.83 | 0.82093 | 0 | -2000
5:09 | 9601.41 | 8678.67 | 0.74186 | 9601.5 | 6678.57 | 0.82093 | 0 | -2000
5:10 | 9601.13 | 8678.42 | 0.74186 | 9601.21 | 6678.32 | 0.82094 | 0 | -2000
5:11 | 9600.86 | 8678.18 | 0.74186 | 9600.94 | 6678.08 | 0.82094 | 2.7756e-17 | -2000
5:12 | 5439.62 | 5065.95 | 0.73179 | 5439.67 | 3066.04 | 0.87115 | 0 | -2000
5:13 | 5439.49 | 5065.83 | 0.73179 | 5439.55 | 3065.92 | 0.87115 | 0 | -2000
5:14 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1272.62 | -0.090106 | 1 | 10 | -273.954
5:15 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | 31.906 | 0.99974 | 10 | -273.954
5:16 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | 31.906 | 0.99974 | 10 | -273.954
5:17 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | 31.906 | 0.99974 | 10 | -273.954
5:18 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | 31.906 | 0.99974 | 10 | -273.954
5:19 | 5557.21 | 3917.24 | 0.81735 | 5547.28 | 2103.73 | 0.93502 | -10 | -1813.4
5:20 | 5557.13 | 3917.18 | 0.81735 | 5547.21 | 2103.68 | 0.93502 | -10 | -1813.4
5:21 | 9733.22 | 8708.24 | 0.74526 | 9723.31 | 6708.16 | 0.82312 | -10 | -1999.97
5:22 | 9733.1 | 8708.14 | 0.74526 | 9723.19 | 6708.06 | 0.82312 | -10 | -1999.97
5:23 | 9733 | 8708.05 | 0.74526 | 9723.09 | 6707.97 | 0.82312 | -10 | -1999.97
5:24 | 9732.91 | 8707.97 | 0.74526 | 9733 | 6707.87 | 0.82339 | -2.7756e-17 | -2000
5:25 | 9732.83 | 8707.9 | 0.74526 | 9732.92 | 6707.8 | 0.82339 | -2.7756e-17 | -2000
5:26 | 9732.77 | 8707.84 | 0.74526 | 9732.86 | 6707.74 | 0.82339 | 0 | -2000
5:27 | 9732.72 | 8707.8 | 0.74526 | 9732.81 | 6707.7 | 0.82339 | -2.7756e-17 | -2000
5:28 | 5572.81 | 5096.7 | 0.73793 | 5572.87 | 3096.79 | 0.87411 | 0 | -2000
5:29 | 5572.8 | 5096.69 | 0.73793 | 5572.86 | 3096.78 | 0.87411 | 6.9389e-18 | -2000
5:30 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | -0.089355 | 1 | 10 | -305.95
5:31 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | -0.089353 | 1 | 10 | -305.95
5:32 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | -0.089353 | 1 | 10 | -305.95
5:33 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | -0.089353 | 1 | 10 | -305.95
5:34 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1406.93 | -0.089353 | 1 | 10 | -305.95
5:35 | 5556.87 | 3916.99 | 0.81735 | 5546.95 | 2135.62 | 0.93322 | -10 | -1781.27
5:36 | 5700.04 | 3949.26 | 0.82198 | 5690.13 | 2167.89 | 0.93448 | -10 | -1781.27
5:37 | 9876.13 | 8740.16 | 0.74886 | 9866.22 | 6740.08 | 0.82572 | -10 | -1999.97
5:38 | 9876.23 | 8740.25 | 0.74886 | 9866.33 | 6740.18 | 0.82572 | -10 | -1999.97
5:39 | 9876.35 | 8740.36 | 0.74886 | 9866.45 | 6740.28 | 0.82571 | -10 | -1999.97
5:40 | 9876.48 | 8740.47 | 0.74886 | 9876.58 | 6740.37 | 0.82598 | 2.7756e-17 | -2000
5:41 | 9876.63 | 8740.6 | 0.74886 | 9876.72 | 6740.5 | 0.82598 | -2.7756e-17 | -2000
5:42 | 9876.79 | 8740.74 | 0.74886 | 9876.89 | 6740.64 | 0.82598 | 0 | -2000
5:43 | 9876.97 | 8740.9 | 0.74886 | 9877.06 | 6740.79 | 0.82598 | 2.7756e-17 | -2000
5:44 | 5716.61 | 5129.59 | 0.74429 | 5716.67 | 3129.68 | 0.87715 | 0 | -2000
5:45 | 5716.71 | 5129.69 | 0.74429 | 5716.77 | 3129.78 | 0.87715 | 0 | -2000
5:46 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1550.06 | -0.088557 | 1 | 10 | -338.292
5:47 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1550.06 | -0.088556 | 1 | 10 | -338.292
5:48 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1550.06 | -0.088556 | 1 | 10 | -338.292
5:49 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1550.06 | -0.088556 | 1 | 10 | -338.292
5:50 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1550.06 | -0.088556 | 1 | 10 | -338.292
5:51 | 5701.45 | 3950.31 | 0.82198 | 5691.53 | 2215.49 | 0.93189 | -10 | -1734.72
5:52 | 5701.6 | 3950.42 | 0.82198 | 5691.68 | 2215.6 | 0.93188 | -10 | -1734.72
5:53 | 9879.47 | 8743.1 | 0.74886 | 9869.57 | 6743.02 | 0.82569 | -10 | -1999.97
5:54 | 9879.8 | 8743.39 | 0.74886 | 9869.9 | 6743.31 | 0.82569 | -10 | -1999.97
5:55 | 9880.14 | 8743.69 | 0.74886 | 9870.24 | 6743.61 | 0.82569 | -10 | -1999.97
5:56 | 9880.5 | 8744 | 0.74886 | 9880.59 | 6743.89 | 0.82595 | 0 | -2000
5:57 | 9880.87 | 8744.32 | 0.74886 | 9880.96 | 6744.22 | 0.82595 | -2.7756e-17 | -2000
5:58 | 9881.25 | 8744.66 | 0.74886 | 9881.35 | 6744.56 | 0.82594 | -5.5511e-17 | -2000
5:59 | 9881.65 | 8745.01 | 0.74886 | 9881.74 | 6744.91 | 0.82594 | 0 | -2000
6:00 | 5841.2 | 5162.54 | 0.74929 | 5841.27 | 3162.63 | 0.87938 | -6.9389e-18 | -2000
6:01 | 5841.12 | 5162.46 | 0.74929 | 5841.19 | 3162.56 | 0.87938 | 6.9389e-18 | -2000
6:02 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1672.19 | -0.087771 | 1 | 10 | -368.88
6:03 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1672.19 | -0.087769 | 1 | 10 | -368.88
6:04 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1672.19 | -0.087769 | 1 | 10 | -368.88
6:05 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1672.19 | -0.087769 | 1 | 10 | -368.88
6:06 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1672.19 | -0.087769 | 1 | 10 | -368.88
6:07 | 5825.01 | 3981.87 | 0.82555 | 5815.09 | 2283.4 | 0.93081 | -10 | -1698.36
6:08 | 5825.05 | 3981.9 | 0.82555 | 5815.13 | 2283.44 | 0.93081 | -10 | -1698.36
6:09 | 10004.1 | 8775.62 | 0.75176 | 9994.15 | 6775.54 | 0.82771 | -10 | -1999.97
6:10 | 10004.2 | 8775.75 | 0.75175 | 9994.3 | 6775.67 | 0.82771 | -10 | -1999.97
6:11 | 10044.5 | 8775.89 | 0.75306 | 10034.6 | 6775.81 | 0.82875 | -10 | -1999.97
6:12 | 10044.7 | 8776.09 | 0.75306 | 10044.8 | 6775.98 | 0.82901 | 0 | -2000
6:13 | 10045 | 8776.31 | 0.75306 | 10045.1 | 6776.2 | 0.82901 | 0 | -2000
6:14 | 10045.2 | 8776.56 | 0.75306 | 10045.3 | 6776.45 | 0.82901 | 0 | -2000
6:15 | 6015.01 | 5209.49 | 0.75591 | 6015.09 | 3209.58 | 0.88226 | 6.9389e-18 | -2000
6:16 | 6015.19 | 5209.67 | 0.75591 | 6015.26 | 3209.76 | 0.88225 | 0 | -2000
6:17 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1929.56 | -0.086502 | 1 | 10 | -415.38
6:18 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1929.56 | -0.086499 | 1 | 10 | -415.38
6:19 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1929.56 | -0.086499 | 1 | 10 | -415.38
6:20 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1929.56 | -0.086499 | 1 | 10 | -415.38
6:21 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1929.56 | -0.086499 | 1 | 10 | -415.38
6:22 | 6084.75 | 4029.99 | 0.83372 | 6074.76 | 3614.57 | 0.85938 | -10 | -415.38
6:23 | 6085.04 | 4030.21 | 0.83372 | 6075.06 | 3614.79 | 0.85937 | -10 | -415.38
6:24 | 10267.2 | 8826.83 | 0.75829 | 10257.3 | 6826.75 | 0.83248 | -10 | -1999.97
6:25 | 10267.8 | 8827.41 | 0.75829 | 10257.9 | 6827.33 | 0.83247 | -10 | -1999.97
6:26 | 10268.5 | 8828.01 | 0.75829 | 10258.6 | 6827.93 | 0.83247 | -10 | -1999.97
6:27 | 10269.2 | 8828.64 | 0.75829 | 10269.3 | 6828.54 | 0.83271 | 2.7756e-17 | -2000
6:28 | 10270 | 8829.31 | 0.75829 | 10270.1 | 6829.2 | 0.83271 | -2.7756e-17 | -2000
6:29 | 6103.16 | 5213.51 | 0.76035 | 6103.24 | 3213.6 | 0.88484 | 0 | -2000
6:30 | 6153.09 | 5231.16 | 0.76188 | 6153.17 | 3231.25 | 0.88535 | 0 | -2000
6:31 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086017 | 1 | 10 | -432.674
6:32 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:33 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:34 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:35 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:36 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:37 | 6140.43 | 4051.82 | 0.83466 | 6130.45 | 3619.11 | 0.86114 | -10 | -432.674
6:38 | 6140.97 | 4052.23 | 0.83466 | 6130.99 | 3619.51 | 0.86113 | -10 | -432.674
6:39 | 10330 | 8855.74 | 0.7592 | 10320.2 | 6855.66 | 0.83296 | -10 | -1999.97
6:40 | 10331.2 | 8856.76 | 0.7592 | 10321.3 | 6856.68 | 0.83295 | -10 | -1999.97
6:41 | 10332.4 | 8857.81 | 0.7592 | 10322.5 | 6857.73 | 0.83294 | -10 | -1999.97
6:42 | 10333.6 | 8858.89 | 0.7592 | 10323.7 | 6858.8 | 0.83293 | -10 | -1999.97
6:43 | 10334.9 | 8859.99 | 0.7592 | 10335 | 6859.89 | 0.83317 | 0 | -2000
6:44 | 6160.64 | 5238.78 | 0.7618 | 6160.72 | 3238.87 | 0.88513 | 6.9389e-18 | -2000
6:45 | 6161.3 | 5239.46 | 0.7618 | 6161.38 | 3239.55 | 0.88511 | 6.9389e-18 | -2000
6:46 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086017 | 1 | 10 | -432.674
6:47 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:48 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:49 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:50 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:51 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1979.06 | -0.086014 | 1 | 10 | -432.674
6:52 | 6150.41 | 4059.25 | 0.83461 | 6140.42 | 3626.54 | 0.86104 | -10 | -432.674
6:53 | 6151.21 | 4059.85 | 0.83461 | 6141.23 | 3627.13 | 0.86104 | -10 | -432.674
6:54 | 10351.1 | 8874.17 | 0.75919 | 10341.2 | 6874.09 | 0.83279 | -10 | -1999.97
6:55 | 10352.7 | 8875.64 | 0.75919 | 10342.8 | 6875.56 | 0.83278 | -10 | -1999.97
6:56 | 10354.4 | 8877.14 | 0.75919 | 10344.5 | 6877.06 | 0.83277 | -10 | -1999.97
6:57 | 10356.2 | 8878.67 | 0.75919 | 10346.3 | 6878.59 | 0.83275 | -10 | -1999.97
6:58 | 6171.54 | 5249.79 | 0.7617 | 6171.62 | 3249.9 | 0.88482 | 0 | -1999.97
6:59 | 6172.44 | 5250.71 | 0.76169 | 6172.52 | 3250.82 | 0.88479 | 6.9389e-18 | -1999.97
7:00 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.085103 | 1 | 10 | -463.952
7:01 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.0851 | 1 | 10 | -463.952
7:02 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.0851 | 1 | 10 | -463.952
7:03 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.0851 | 1 | 10 | -463.952
7:04 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.0851 | 1 | 10 | -463.952
7:05 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.0851 | 1 | 10 | -463.952
7:06 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2118.5 | -0.0851 | 1 | 10 | -463.952
7:07 | 6296.87 | 4095.67 | 0.83828 | 6286.89 | 3631.67 | 0.86591 | -10 | -463.952
7:08 | 6297.1 | 4095.84 | 0.83828 | 6287.13 | 3631.84 | 0.86591 | -10 | -463.952
7:09 | 10555.9 | 8934.22 | 0.7633 | 10546 | 6934.13 | 0.83556 | -10 | -1999.97
7:10 | 10556.6 | 8934.81 | 0.7633 | 10546.7 | 6934.73 | 0.83556 | -10 | -1999.97
7:11 | 10557.4 | 8935.51 | 0.7633 | 10547.5 | 6935.42 | 0.83555 | -10 | -1999.97
7:12 | 10558.3 | 8936.29 | 0.7633 | 10548.4 | 6936.21 | 0.83555 | -10 | -1999.97
7:13 | 6368.66 | 5303.78 | 0.76843 | 6358.74 | 3303.9 | 0.88737 | -10 | -1999.97
7:14 | 6369.21 | 5304.35 | 0.76842 | 6369.3 | 3304.46 | 0.88765 | -6.9389e-18 | -1999.97
7:15 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084546 | 1 | 10 | -482.64
7:16 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:17 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:18 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:19 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:20 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:21 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:22 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2172 | -0.084543 | 1 | 10 | -482.64
7:23 | 6360.58 | 4121.89 | 0.8392 | 6350.6 | 3639.21 | 0.86764 | -10 | -482.64
7:24 | 6361.67 | 4122.71 | 0.83919 | 6351.7 | 3640.02 | 0.86763 | -10 | -482.64
7:25 | 20237.4 | 8955.76 | 0.91446 | 20227.5 | 8473.07 | 0.92235 | -10 | -482.64
7:26 | 20239.8 | 8957.87 | 0.91444 | 20229.9 | 8475.19 | 0.92233 | -10 | -482.64
7:27 | 20645.3 | 8915.72 | 0.91805 | 20635.4 | 8433.03 | 0.92568 | -10 | -482.64
7:28 | 20648 | 8918.03 | 0.91803 | 20638.1 | 8435.35 | 0.92566 | -10 | -482.64
7:29 | 16453.9 | 5277.58 | 0.95222 | 16444 | 4794.94 | 0.96002 | -10 | -482.64
7:30 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.37 | -45.0931 | 0.99985 | 1.7347e-18 | -482.64
7:31 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.37 | -45.0931 | 0.99985 | 0 | -482.64
7:32 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.37 | -45.0931 | 0.99985 | 0 | -482.64
7:33 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.37 | -45.0931 | 0.99985 | -3.4694e-18 | -482.64
7:34 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.37 | -45.0931 | 0.99985 | 1.7347e-18 | -482.64
7:35 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.37 | -45.0931 | 0.99985 | 0 | -482.64
7:36 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.86 | -45.0945 | 0.99986 | -1.7347e-18 | -482.64
7:37 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.86 | -45.0944 | 0.99986 | -1.7347e-18 | -482.64
7:38 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.86 | -45.0944 | 0.99986 | 1.7347e-18 | -482.64
7:39 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.86 | -45.0944 | 0.99986 | 0 | -482.64
7:40 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.86 | -45.0944 | 0.99986 | 0 | -482.64
7:41 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.86 | -45.0944 | 0.99986 | -1.7347e-18 | -482.64
7:42 | 11124.3 | 8959.38 | 0.77882 | 11114.4 | 6959.29 | 0.84756 | -9.9999 | -1999.98
7:43 | 11128.7 | 8963.17 | 0.77881 | 11128.8 | 6963.07 | 0.84774 | 0 | -2000
7:44 | 11133.1 | 8967.07 | 0.7788 | 11133.2 | 6966.96 | 0.8477 | 0 | -2000
7:45 | 11273.2 | 9018.12 | 0.78088 | 11273.3 | 7018.01 | 0.84894 | -2.7756e-17 | -2000
7:46 | 11277.9 | 9022.22 | 0.78087 | 11278 | 7022.11 | 0.8489 | -2.7756e-17 | -2000
7:47 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084905 | 1 | 0 | -484.978
7:48 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 0 | -484.978
7:49 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 0 | -484.978
7:50 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 0 | -484.978
7:51 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 1.7347e-18 | -484.978
7:52 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 0 | -484.978
7:53 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 0 | -484.978
7:54 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | -1.7347e-18 | -484.978
7:55 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | -1.7347e-18 | -484.978
7:56 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | -1.7347e-18 | -484.978
7:57 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 1.7347e-18 | -484.978
7:58 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | -1.7347e-18 | -484.978
7:59 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.36 | -0.084903 | 1 | 0 | -484.978
8:00 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | 50.5318 | 0.99986 | 0 | -484.978
8:01 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | 50.532 | 0.99986 | 0 | -484.978
8:02 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | 50.532 | 0.99986 | 0 | -484.978
8:03 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | 50.532 | 0.99986 | 0 | -484.978
8:04 | 11651.4 | 9186.61 | 0.78527 | 11651.6 | 7186.5 | 0.85113 | 0 | -2000
8:05 | 11664.4 | 9197.92 | 0.78524 | 11664.5 | 7197.81 | 0.85102 | -2.7756e-17 | -2000
8:06 | 11677.2 | 9209.17 | 0.7852 | 11677.3 | 7209.06 | 0.85091 | 0 | -2000
8:07 | 11690 | 9220.37 | 0.78516 | 11690.1 | 7220.26 | 0.8508 | 2.7756e-17 | -2000
8:08 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083743 | 1 | 0 | -535.595
8:09 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 0 | -535.595
8:10 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 3.4694e-18 | -535.595
8:11 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 0 | -535.595
8:12 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | -3.4694e-18 | -535.595
8:13 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 3.4694e-18 | -535.595
8:14 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 0 | -535.595
8:15 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 0 | -535.595
8:16 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | -3.4694e-18 | -535.595
8:17 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | -3.4694e-18 | -535.595
8:18 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.77 | -0.083741 | 1 | 0 | -535.595
8:19 | 2811.74 | 479.299 | 0.98578 | 2811.76 | -56.2912 | 0.9998 | 0 | -535.595
8:20 | 2811.74 | 479.299 | 0.98578 | 2811.76 | -56.2914 | 0.9998 | 3.4694e-18 | -535.595
8:21 | 2811.74 | 479.299 | 0.98578 | 2811.76 | -56.2914 | 0.9998 | 0 | -535.595
8:22 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:23 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:24 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:25 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:26 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:27 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:28 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:29 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2394.6 | -11.2783 | 0.99999 | 10 | -535.595
8:30 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:31 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:32 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:33 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:34 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:35 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:36 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:37 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:38 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:39 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:40 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:41 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:42 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:43 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:44 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2447.59 | 7.2304 | 1 | 10 | -535.595
8:45 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:46 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:47 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:48 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:49 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:50 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:51 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:52 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:53 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:54 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:55 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:56 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:57 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:58 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
8:59 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2524.75 | 34.6421 | 0.99991 | 10 | -535.595
9:00 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.53 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:01 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:02 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:03 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:04 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:05 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:06 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:07 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:08 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:09 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:10 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:11 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:12 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2355.26 | 10.5299 | 0.99999 | 10 | -535.595
9:13 | 11615.9 | 9766.09 | 0.76542 | 11606 | 7765.98 | 0.8311 | -10 | -1999.97
9:14 | 11620 | 9769.67 | 0.76542 | 11610.1 | 7769.57 | 0.83107 | -10 | -1999.97
9:15 | 11567.1 | 9761.28 | 0.76424 | 11557.2 | 7761.17 | 0.83018 | -10 | -1999.97
9:16 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2298.25 | -0.082462 | 1 | 10 | -534.155
9:17 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2298.25 | -0.082487 | 1 | 10 | -534.155
9:18 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2298.25 | -0.082487 | 1 | 10 | -534.155
9:19 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2298.25 | -0.082487 | 1 | 10 | -534.155
9:20 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2298.25 | -0.082487 | 1 | 10 | -534.155
9:21 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2298.25 | -0.082487 | 1 | 10 | -534.155
9:22 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:23 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:24 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:25 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:26 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:27 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:28 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:29 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:30 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:31 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2343.24 | 15.634 | 0.99998 | 10 | -534.155
9:32 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2333.24 | 15.6336 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:33 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2333.24 | 15.6336 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:34 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:35 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:36 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:37 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 1.7347e-18 | -534.155
9:38 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 1.7347e-18 | -534.155
9:39 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:40 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:41 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:42 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:43 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:44 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
9:45 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:46 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:47 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 1.7347e-18 | -534.155
9:48 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:49 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:50 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:51 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:52 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:53 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:54 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:55 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 1.7347e-18 | -534.155
9:56 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:57 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 0 | -534.155
9:58 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | 1.7347e-18 | -534.155
9:59 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.35 | 15.63 | 0.99998 | -1.7347e-18 | -534.155
10:00 | 2209.22 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | -1.7347e-18 | -534.155
10:01 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 1.7347e-18 | -534.155
10:02 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | -1.7347e-18 | -534.155
10:03 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 0 | -534.155
10:04 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 0 | -534.155
10:05 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 0 | -534.155
10:06 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 1.7347e-18 | -534.155
10:07 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 1.7347e-18 | -534.155
10:08 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 1.7347e-18 | -534.155
10:09 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | -1.7347e-18 | -534.155
10:10 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 1.7347e-18 | -534.155
10:11 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 3.4694e-18 | -534.155
10:12 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 0 | -534.155
10:13 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 1.7347e-18 | -534.155
10:14 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.24 | -3.4082 | 1 | 0 | -534.155
10:15 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.76 | -30.4794 | 0.9999 | 0 | -534.155
10:16 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.76 | -30.4794 | 0.9999 | -1.7347e-18 | -534.155
10:17 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.76 | -30.4794 | 0.9999 | -1.7347e-18 | -534.155
10:18 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.76 | -30.4794 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -534.155
10:19 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.76 | -30.4794 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -534.155
10:20 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -534.155
10:21 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:22 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:23 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -534.155
10:24 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -534.155
10:25 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:26 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:27 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:28 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:29 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:30 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:31 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:32 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:33 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:34 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:35 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:36 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:37 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:38 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:39 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:40 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:41 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.25 | -30.4838 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:42 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:43 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -534.155
10:44 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:45 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:46 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:47 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -534.155
10:48 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:49 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:50 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:51 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:52 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:53 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:54 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:55 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:56 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:57 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 1.7347e-18 | -534.155
10:58 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | 0 | -534.155
10:59 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.25 | -30.4857 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -534.155
11:00 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5087 | 0.99922 | -1.7347e-18 | -534.155
11:01 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5088 | 0.99922 | 1.7347e-18 | -534.155
11:02 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5088 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:03 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5088 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:04 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5088 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:05 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5088 | 0.99922 | -1.7347e-18 | -534.155
11:06 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.79 | -74.5088 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:07 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2818 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:08 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:09 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:10 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:11 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:12 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:13 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:14 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:15 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:16 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:17 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:18 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:19 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:20 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:21 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:22 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:23 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:24 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:25 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | -1.7347e-18 | -534.155
11:26 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.89 | -18.2817 | 0.99996 | 0 | -534.155
11:27 | 1941.35 | 461.886 | 0.97284 | 1941.36 | -72.2643 | 0.99931 | 0 | -534.155
11:28 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:29 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:30 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:31 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:32 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:33 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 1.7347e-18 | -534.155
11:34 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:35 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:36 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:37 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 1.7347e-18 | -534.155
11:38 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:39 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:40 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:41 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 0 | -534.155
11:42 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | 1.7347e-18 | -534.155
11:43 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:44 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.83 | -72.268 | 0.99929 | -1.7347e-18 | -534.155
11:45 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2795 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:46 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | -1.7347e-18 | -534.155
11:47 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:48 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:49 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:50 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:51 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | -1.7347e-18 | -534.155
11:52 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:53 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:54 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 1.7347e-18 | -534.155
11:55 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
11:56 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | -1.7347e-18 | -534.155
11:57 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 1.7347e-18 | -534.155
11:58 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 1.7347e-18 | -534.155
11:59 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.81 | -72.2796 | 0.99922 | 0 | -534.155
12:00 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 0 | -534.155
12:01 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 0 | -534.155
12:02 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 0 | -534.155
12:03 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 1.7347e-18 | -534.155
12:04 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | -1.7347e-18 | -534.155
12:05 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 0 | -534.155
12:06 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | -1.7347e-18 | -534.155
12:07 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 0 | -534.155
12:08 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.14 | -120.679 | 0.99757 | 0 | -534.155
12:09 | 1510.05 | 357.24 | 0.97314 | 1510.06 | -176.91 | 0.99321 | 1.7347e-18 | -534.155
12:10 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.06 | -176.91 | 0.99321 | 1.7347e-18 | -534.155
12:11 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.06 | -176.91 | 0.99321 | 0 | -534.155
12:12 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.06 | -176.91 | 0.99321 | 1.7347e-18 | -534.155
12:13 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.06 | -176.91 | 0.99321 | 0 | -534.155
12:14 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.06 | -176.91 | 0.99321 | 0 | -534.155
12:15 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:16 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | -1.7347e-18 | -534.155
12:17 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:18 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:19 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:20 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 1.7347e-18 | -534.155
12:21 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | -1.7347e-18 | -534.155
12:22 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 1.7347e-18 | -534.155
12:23 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:24 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:25 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | -1.7347e-18 | -534.155
12:26 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | -1.7347e-18 | -534.155
12:27 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:28 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:29 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:30 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:31 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:32 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | 0 | -534.155
12:33 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.38 | -203.294 | 0.9908 | -1.7347e-18 | -534.155
12:34 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 1.7347e-18 | -534.155
12:35 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:36 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 1.7347e-18 | -534.155
12:37 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:38 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:39 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:40 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:41 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:42 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:43 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:44 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | -1.7347e-18 | -534.155
12:45 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | -1.7347e-18 | -534.155
12:46 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:47 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:48 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:49 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:50 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | -1.7347e-18 | -534.155
12:51 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:52 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:53 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:54 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | -1.7347e-18 | -534.155
12:55 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:56 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:57 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:58 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
12:59 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.84 | -233.182 | 0.98647 | 0 | -534.155
13:00 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 1.7347e-18 | -534.155
13:01 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | -1.7347e-18 | -534.155
13:02 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:03 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:04 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:05 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:06 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:07 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | -1.7347e-18 | -534.155
13:08 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | -1.7347e-18 | -534.155
13:09 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:10 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | -1.7347e-18 | -534.155
13:11 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:12 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:13 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:14 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.39 | -225.671 | 0.9871 | 0 | -534.155
13:15 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:16 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:17 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | -1.7347e-18 | -534.155
13:18 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:19 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:20 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:21 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 1.7347e-18 | -534.155
13:22 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 1.7347e-18 | -534.155
13:23 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:24 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 1.7347e-18 | -534.155
13:25 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:26 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 1.7347e-18 | -534.155
13:27 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 1.7347e-18 | -534.155
13:28 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | -1.7347e-18 | -534.155
13:29 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:30 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | -1.7347e-18 | -534.155
13:31 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:32 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:33 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:34 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:35 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | -1.7347e-18 | -534.155
13:36 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:37 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:38 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:39 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 1.7347e-18 | -534.155
13:40 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:41 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:42 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:43 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:44 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | -1.7347e-18 | -534.155
13:45 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:46 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:47 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.36 | -241.053 | 0.98437 | 0 | -534.155
13:48 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | 1.7347e-18 | -534.155
13:49 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | 0 | -534.155
13:50 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | 0 | -534.155
13:51 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | -1.7347e-18 | -534.155
13:52 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | 0 | -534.155
13:53 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | -1.7347e-18 | -534.155
13:54 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | -1.7347e-18 | -534.155
13:55 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | -1.7347e-18 | -534.155
13:56 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | 0 | -534.155
13:57 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | -1.7347e-18 | -534.155
13:58 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | 0 | -534.155
13:59 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.3 | -241.041 | 0.98575 | -1.7347e-18 | -534.155
14:00 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 1.7347e-18 | -534.155
14:01 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:02 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:03 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 1.7347e-18 | -534.155
14:04 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:05 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:06 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | -1.7347e-18 | -534.155
14:07 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:08 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:09 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:10 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 0 | -534.155
14:11 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | -1.7347e-18 | -534.155
14:12 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 1.7347e-18 | -534.155
14:13 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 1.7347e-18 | -534.155
14:14 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.95 | -258.53 | 0.98122 | 1.7347e-18 | -534.155
14:15 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.35 | -0.0050828 | 1 | 0 | -234.194
14:16 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.35 | -0.0050827 | 1 | 0 | -234.194
14:17 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.35 | -0.0050827 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:18 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.35 | -0.0050827 | 1 | 0 | -234.194
14:19 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.35 | -0.0050827 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:20 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020184 | 1 | 0 | -234.194
14:21 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:22 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 0 | -234.194
14:23 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:24 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 0 | -234.194
14:25 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 0 | -234.194
14:26 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:27 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:28 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 4.3368e-19 | -234.194
14:29 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.17 | -0.020187 | 1 | 0 | -234.194
14:30 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:31 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:32 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:33 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:34 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:35 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:36 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:37 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:38 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:39 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:40 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:41 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:42 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:43 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:44 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:45 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:46 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:47 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:48 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:49 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:50 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:51 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:52 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:53 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:54 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:55 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:56 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | -4.3368e-19 | -234.194
14:57 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 4.3368e-19 | -234.194
14:58 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
14:59 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.8 | 61.6923 | 0.99888 | 0 | -234.194
15:00 | 1412.9 | 326.827 | 0.97427 | 1412.9 | 92.6339 | 0.99786 | 0 | -234.194
15:01 | 1412.9 | 326.827 | 0.97427 | 1412.9 | 92.634 | 0.99786 | 4.3368e-19 | -234.194
15:02 | 1412.9 | 326.827 | 0.97427 | 1412.9 | 92.634 | 0.99786 | 0 | -234.194
15:03 | 1814.24 | 281.816 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6229 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:04 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:05 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 8.6736e-19 | -234.194
15:06 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:07 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:08 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:09 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:10 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | -8.6736e-19 | -234.194
15:11 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:12 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.25 | 47.6224 | 0.99966 | 0 | -234.194
15:13 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 0 | -234.194
15:14 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 8.6736e-19 | -234.194
15:15 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 0 | -234.194
15:16 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 0 | -234.194
15:17 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 0 | -234.194
15:18 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 0 | -234.194
15:19 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1841.99 | 47.6189 | 0.99967 | 8.6736e-19 | -234.194
15:20 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 0 | -234.194
15:21 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 0 | -234.194
15:22 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 0 | -234.194
15:23 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | -8.6736e-19 | -234.194
15:24 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | -8.6736e-19 | -234.194
15:25 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 0 | -234.194
15:26 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 0 | -234.194
15:27 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 8.6736e-19 | -234.194
15:28 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.52 | 73.3241 | 0.99927 | 0 | -234.194
15:29 | 11652.7 | 9936.21 | 0.76093 | 11642.8 | 7936.09 | 0.8263 | -9.9999 | -1999.98
15:30 | 11648.5 | 9932.52 | 0.76093 | 11638.6 | 7932.41 | 0.82633 | -10 | -1999.97
15:31 | 11644.2 | 9928.82 | 0.76093 | 11634.3 | 7928.71 | 0.82635 | -10 | -1999.97
15:32 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1925.53 | -0.08931 | 1 | 10 | -307.608
15:33 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1925.53 | -0.08931 | 1 | 10 | -307.608
15:34 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1925.53 | -0.08931 | 1 | 10 | -307.608
15:35 | 6731.16 | 310.978 | 0.99893 | 6721.17 | 3.3715 | 1 | -10 | -307.608
15:36 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11562.6 | 6.8272 | 1 | -10 | -307.608
15:37 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11562.6 | 6.8272 | 1 | -10 | -307.608
15:38 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11562.6 | 6.8272 | 1 | -10 | -307.608
15:39 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11562.6 | 6.8272 | 1 | -10 | -307.608
15:40 | 6731.13 | 310.978 | 0.99893 | 6721.2 | 3.3696 | 1 | -10 | -307.608
15:41 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.08539 | 1 | 10 | -307.608
15:42 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.085403 | 1 | 10 | -307.608
15:43 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.085403 | 1 | 10 | -307.608
15:44 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.085403 | 1 | 10 | -307.608
15:45 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.085403 | 1 | 10 | -307.608
15:46 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.085403 | 1 | 10 | -307.608
15:47 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.085403 | 1 | 10 | -307.608
15:48 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -0.085799 | 1 | 8.6736e-19 | -307.608
15:49 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -0.085799 | 1 | 0 | -307.608
15:50 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -0.085799 | 1 | 0 | -307.608
15:51 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -0.085799 | 1 | -8.6736e-19 | -307.608
15:52 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -0.085799 | 1 | 8.6736e-19 | -307.608
15:53 | 6714.6 | 5752.19 | 0.75943 | 6704.67 | 3752.3 | 0.87263 | -9.9999 | -1999.98
15:54 | 11517.1 | 9840.01 | 0.76029 | 11507.2 | 7839.9 | 0.82643 | -10 | -1999.97
15:55 | 11512.5 | 9835.99 | 0.7603 | 11502.6 | 7835.88 | 0.82645 | -10 | -1999.97
15:56 | 6689.93 | 4394.24 | 0.83582 | 6680.03 | 2394.13 | 0.94137 | -10 | -1999.97
15:57 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.8 | -1692.36 | 0.7467 | 10 | -1999.97
15:58 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.089618 | 1 | 10 | -307.613
15:59 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -0.089617 | 1 | 10 | -307.613
16:00 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1949.68 | 15.9967 | 0.99997 | 10 | -307.613
16:01 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1949.68 | 15.9967 | 0.99997 | 10 | -307.613
16:02 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | -8.6736e-19 | -307.613
16:03 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | 0 | -307.613
16:04 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | 0 | -307.613
16:05 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | 0 | -307.613
16:06 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | 0 | -307.613
16:07 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | 8.6736e-19 | -307.613
16:08 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | -8.6736e-19 | -307.613
16:09 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.68 | 15.9963 | 0.99997 | 8.6736e-19 | -307.613
16:10 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.72 | 61.8051 | 0.99955 | 0 | -307.613
16:11 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.72 | 61.8051 | 0.99955 | 0 | -307.613
16:12 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.72 | 61.8051 | 0.99955 | 0 | -307.613
16:13 | 11583.4 | 9800.94 | 0.7634 | 11573.5 | 7800.82 | 0.82922 | -9.9999 | -1999.98
16:14 | 11577.2 | 9795.52 | 0.7634 | 11567.3 | 7795.41 | 0.82926 | -10 | -1999.97
16:15 | 11571.1 | 9790.18 | 0.76341 | 11561.2 | 7790.07 | 0.82931 | -10 | -1999.97
16:16 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2080.72 | -0.087768 | 1 | 10 | -369.507
16:17 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2080.72 | -0.087767 | 1 | 10 | -369.507
16:18 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2080.72 | -0.087767 | 1 | 10 | -369.507
16:19 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2080.72 | -0.087767 | 1 | 10 | -369.507
16:20 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.72 | -0.088204 | 1 | 0 | -369.507
16:21 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.72 | -0.088204 | 1 | 1.7347e-18 | -369.507
16:22 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10888 | 1 | -1.7347e-18 | -369.507
16:23 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 0 | -369.507
16:24 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 1.7347e-18 | -369.507
16:25 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 0 | -369.507
16:26 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 0 | -369.507
16:27 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 0 | -369.507
16:28 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 0 | -369.507
16:29 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.54 | -0.10877 | 1 | 0 | -369.507
16:30 | 11605.8 | 9717.32 | 0.76673 | 11595.9 | 7717.21 | 0.83249 | -9.9999 | -1999.98
16:31 | 11600.8 | 9712.94 | 0.76674 | 11590.9 | 7712.84 | 0.83253 | -10 | -1999.97
16:32 | 11595.9 | 9708.64 | 0.76674 | 11586 | 7708.53 | 0.83256 | -10 | -1999.97
16:33 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2198.54 | -0.087751 | 1 | 10 | -369.486
16:34 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2198.54 | -0.08775 | 1 | 10 | -369.486
16:35 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2209.96 | -0.089149 | 1 | 10 | -369.486
16:36 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2209.96 | -0.089139 | 1 | 10 | -369.486
16:37 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | -1.7347e-18 | -369.486
16:38 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | -1.7347e-18 | -369.486
16:39 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | 1.7347e-18 | -369.486
16:40 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | 0 | -369.486
16:41 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | 1.7347e-18 | -369.486
16:42 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | 1.7347e-18 | -369.486
16:43 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | 1.7347e-18 | -369.486
16:44 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.96 | -0.089596 | 1 | 0 | -369.486
16:45 | 11596.4 | 9674.22 | 0.76788 | 11586.5 | 7674.12 | 0.83371 | -9.9999 | -1999.98
16:46 | 11592.4 | 9670.72 | 0.76788 | 11582.5 | 7670.61 | 0.83374 | -10 | -1999.97
16:47 | 11588.5 | 9667.27 | 0.76789 | 11578.6 | 7667.17 | 0.83377 | -10 | -1999.97
16:48 | 11584.6 | 9663.88 | 0.76789 | 11574.7 | 7663.78 | 0.8338 | -10 | -1999.97
16:49 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2256.97 | -0.087317 | 1 | 10 | -385.916
16:50 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2256.97 | -0.087316 | 1 | 10 | -385.916
16:51 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2256.97 | -0.087316 | 1 | 10 | -385.916
16:52 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2256.97 | -0.087316 | 1 | 10 | -385.916
16:53 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2256.97 | -0.087316 | 1 | 10 | -385.916
16:54 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.97 | -0.087784 | 1 | -1.7347e-18 | -385.916
16:55 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.97 | -0.087784 | 1 | 0 | -385.916
16:56 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.97 | -0.087784 | 1 | 0 | -385.916
16:57 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.97 | -0.087784 | 1 | 0 | -385.916
16:58 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.97 | -0.087784 | 1 | 0 | -385.916
16:59 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.97 | -0.087784 | 1 | 1.7347e-18 | -385.916
17:00 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.63 | 37.8332 | 0.99988 | 1.7347e-18 | -385.916
17:01 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.63 | 37.8333 | 0.99988 | 1.7347e-18 | -385.916
17:02 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.63 | 37.8333 | 0.99988 | 0 | -385.916
17:03 | 11704.4 | 9663.03 | 0.77115 | 11694.5 | 7662.93 | 0.83643 | -9.9999 | -1999.98
17:04 | 11703.6 | 9662.29 | 0.77115 | 11693.7 | 7662.19 | 0.83643 | -10 | -1999.97
17:05 | 11702.7 | 9661.55 | 0.77115 | 11692.8 | 7661.44 | 0.83644 | -10 | -1999.97
17:06 | 11701.8 | 9660.78 | 0.77115 | 11691.9 | 7660.68 | 0.83645 | -10 | -1999.97
17:07 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2420.63 | -0.086274 | 1 | 10 | -423.837
17:08 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2420.63 | -0.086272 | 1 | 10 | -423.837
17:09 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2420.63 | -0.086272 | 1 | 10 | -423.837
17:10 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2420.63 | -0.086272 | 1 | 10 | -423.837
17:11 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2420.63 | -0.086272 | 1 | 10 | -423.837
17:12 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.63 | -0.086773 | 1 | 0 | -423.837
17:13 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.63 | -0.086773 | 1 | 0 | -423.837
17:14 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.63 | -0.086773 | 1 | -1.7347e-18 | -423.837
17:15 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | 56.107 | 0.99977 | 0 | -423.837
17:16 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | 56.1071 | 0.99977 | -1.7347e-18 | -423.837
17:17 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | 56.1071 | 0.99977 | -1.7347e-18 | -423.837
17:18 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | 56.1071 | 0.99977 | 0 | -423.837
17:19 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | 56.1071 | 0.99977 | 0 | -423.837
17:20 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | 56.1071 | 0.99977 | 1.7347e-18 | -423.837
17:21 | 11902.6 | 9703.2 | 0.77508 | 11892.8 | 7703.09 | 0.83932 | -9.9999 | -1999.98
17:22 | 11901.5 | 9702.17 | 0.77509 | 11891.6 | 7702.08 | 0.83933 | -10 | -1999.97
17:23 | 11900.3 | 9701.14 | 0.77509 | 11890.4 | 7701.04 | 0.83934 | -10 | -1999.97
17:24 | 11899.1 | 9700.09 | 0.77509 | 11889.2 | 7699.99 | 0.83935 | -10 | -1999.97
17:25 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.69 | -0.085567 | 1 | 0 | -480.031
17:26 | 2741.69 | 520.132 | 0.98248 | 2741.7 | 40.1052 | 0.99989 | -1.7347e-18 | -480.031
17:27 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:28 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -480.031
17:29 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:30 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:31 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:32 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -480.031
17:33 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:34 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -480.031
17:35 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -480.031
17:36 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 1.7347e-18 | -480.031
17:37 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:38 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:39 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | 40.1008 | 0.9999 | 0 | -480.031
17:40 | 12065.3 | 9721.1 | 0.7787 | 12055.4 | 7721 | 0.8421 | -9.9999 | -1999.98
17:41 | 12063.8 | 9719.78 | 0.7787 | 12053.9 | 7719.68 | 0.84211 | -10 | -1999.97
17:42 | 12062.3 | 9718.46 | 0.7787 | 12052.4 | 7718.35 | 0.84212 | -10 | -1999.97
17:43 | 12060.8 | 9717.11 | 0.77871 | 12050.9 | 7717.01 | 0.84213 | -10 | -1999.97
17:44 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.46 | -0.084352 | 1 | 0 | -520.217
17:45 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 3.4694e-18 | -520.217
17:46 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:47 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:48 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:49 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 3.4694e-18 | -520.217
17:50 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 3.4694e-18 | -520.217
17:51 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.46 | 31.0142 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:52 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.81 | 31.0134 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:53 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.81 | 31.0134 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:54 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.81 | 31.0134 | 0.99994 | -3.4694e-18 | -520.217
17:55 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.81 | 31.0134 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:56 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.81 | 31.0134 | 0.99994 | -3.4694e-18 | -520.217
17:57 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.81 | 31.0134 | 0.99994 | 0 | -520.217
17:58 | 12139.1 | 9726.06 | 0.78041 | 12129.2 | 7725.95 | 0.84343 | -9.9999 | -1999.98
17:59 | 12137.3 | 9724.46 | 0.78041 | 12127.4 | 7724.37 | 0.84344 | -10 | -1999.97
18:00 | 12419.8 | 9813.27 | 0.78463 | 12410 | 7813.17 | 0.84625 | -10 | -1999.97
18:01 | 12417.5 | 9811.19 | 0.78464 | 12407.6 | 7811.09 | 0.84627 | -10 | -1999.97
18:02 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080311 | 1 | 0 | -642.317
18:03 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:04 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | -3.4694e-18 | -642.317
18:05 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 3.4694e-18 | -642.317
18:06 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | -3.4694e-18 | -642.317
18:07 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:08 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:09 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:10 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:11 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:12 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 0 | -642.317
18:13 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | 3.4694e-18 | -642.317
18:14 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.06 | -0.080308 | 1 | -3.4694e-18 | -642.317
18:15 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | 7.6042 | 1 | -3.4694e-18 | -642.317
18:16 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | 7.6042 | 1 | 0 | -642.317
18:17 | 12401.8 | 9785.77 | 0.78504 | 12391.9 | 7785.67 | 0.84675 | -9.9999 | -1999.98
18:18 | 12399.4 | 9783.72 | 0.78505 | 12389.6 | 7783.61 | 0.84676 | -10 | -1999.97
18:19 | 12397.1 | 9781.66 | 0.78505 | 12387.2 | 7781.56 | 0.84678 | -10 | -1999.97
18:20 | 12394.7 | 9779.61 | 0.78506 | 12384.9 | 7779.51 | 0.8468 | -10 | -1999.97
18:21 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080039 | 1 | -3.4694e-18 | -650.002
18:22 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 3.4694e-18 | -650.002
18:23 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | -3.4694e-18 | -650.002
18:24 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 0 | -650.002
18:25 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 3.4694e-18 | -650.002
18:26 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 0 | -650.002
18:27 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 0 | -650.002
18:28 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 0 | -650.002
18:29 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.05 | -0.080036 | 1 | 3.4694e-18 | -650.002
18:30 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | 23.1438 | 0.99998 | -3.4694e-18 | -650.002
18:31 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | 23.1438 | 0.99998 | -3.4694e-18 | -650.002
18:32 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | 23.1438 | 0.99998 | -3.4694e-18 | -650.002
18:33 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | 23.1438 | 0.99998 | 0 | -650.002
18:34 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | 23.1438 | 0.99998 | 3.4694e-18 | -650.002
18:35 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | 23.1438 | 0.99998 | 0 | -650.002
18:36 | 12446.8 | 9770.04 | 0.78661 | 12437 | 7769.94 | 0.8481 | -9.9999 | -1999.98
18:37 | 12444.5 | 9768.01 | 0.78662 | 12434.6 | 7767.91 | 0.84811 | -10 | -1999.97
18:38 | 12442.2 | 9765.98 | 0.78663 | 12432.3 | 7765.88 | 0.84813 | -10 | -1999.97
18:39 | 12439.9 | 9763.96 | 0.78663 | 12430 | 7763.86 | 0.84815 | -10 | -1999.97
18:40 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | -0.079206 | 1 | 0 | -673.225
18:41 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | -0.079202 | 1 | 0 | -673.225
18:42 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | -0.079202 | 1 | -3.4694e-18 | -673.225
18:43 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | -0.079202 | 1 | 0 | -673.225
18:44 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.36 | -0.079202 | 1 | -3.4694e-18 | -673.225
18:45 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077894 | 1 | 3.4694e-18 | -673.225
18:46 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | 0 | -673.225
18:47 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | 3.4694e-18 | -673.225
18:48 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | 3.4694e-18 | -673.225
18:49 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | 0 | -673.225
18:50 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | -3.4694e-18 | -673.225
18:51 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | -3.4694e-18 | -673.225
18:52 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | 0 | -673.225
18:53 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.077912 | 1 | -6.9389e-18 | -673.225
18:54 | 12396.3 | 9733.75 | 0.78651 | 12386.4 | 7733.65 | 0.84824 | -9.9999 | -1999.98
18:55 | 12394 | 9731.75 | 0.78652 | 12384.1 | 7731.65 | 0.84826 | -10 | -1999.97
18:56 | 12391.7 | 9729.74 | 0.78652 | 12381.8 | 7729.64 | 0.84827 | -10 | -1999.97
18:57 | 12389.4 | 9727.74 | 0.78653 | 12379.6 | 7727.64 | 0.84829 | -10 | -1999.97
18:58 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.079206 | 1 | -3.4694e-18 | -673.227
18:59 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.22 | -0.079202 | 1 | 0 | -673.227
19:00 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.8 | -8.6443 | 1 | 0 | -673.227
19:01 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.8 | -8.6441 | 1 | 0 | -673.227
19:02 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.8 | -8.6441 | 1 | 0 | -673.227
19:03 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.8 | -8.6441 | 1 | -3.4694e-18 | -673.227
19:04 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.8 | -8.6441 | 1 | 0 | -673.227
19:05 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.8 | -8.6441 | 1 | 3.4694e-18 | -673.227
19:06 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.2 | -8.6472 | 1 | -3.4694e-18 | -673.227
19:07 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.2 | -8.6471 | 1 | 3.4694e-18 | -673.227
19:08 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.2 | -8.6471 | 1 | -3.4694e-18 | -673.227
19:09 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.2 | -8.6471 | 1 | 0 | -673.227
19:10 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.2 | -8.6471 | 1 | -3.4694e-18 | -673.227
19:11 | 12459.9 | 9686.43 | 0.78949 | 12450.1 | 7686.33 | 0.8509 | -9.9999 | -1999.98
19:12 | 12457.3 | 9684.12 | 0.7895 | 12447.4 | 7684.02 | 0.85092 | -9.9999 | -1999.98
19:13 | 12454.7 | 9681.83 | 0.78951 | 12444.8 | 7681.73 | 0.85094 | -9.9999 | -1999.98
19:14 | 12452.1 | 9679.56 | 0.78952 | 12442.2 | 7679.46 | 0.85096 | -9.9999 | -1999.98
19:15 | 3438.65 | 673.825 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 0 | -673.937
19:16 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 0 | -673.937
19:17 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 0 | -673.937
19:18 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 3.4694e-18 | -673.937
19:19 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | -6.9389e-18 | -673.937
19:20 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | -3.4694e-18 | -673.937
19:21 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 0 | -673.937
19:22 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | -3.4694e-18 | -673.937
19:23 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | -3.4694e-18 | -673.937
19:24 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 0 | -673.937
19:25 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | -3.4694e-18 | -673.937
19:26 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | -3.4694e-18 | -673.937
19:27 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.69 | -0.10331 | 1 | 0 | -673.937
19:28 | 12444.6 | 9659.01 | 0.78997 | 12434.8 | 7658.91 | 0.85145 | -9.9999 | -1999.98
19:29 | 12442.4 | 9657.02 | 0.78998 | 12432.5 | 7656.93 | 0.85147 | -9.9999 | -1999.98
19:30 | 12421.1 | 9648.47 | 0.78973 | 12411.3 | 7648.37 | 0.85133 | -9.9999 | -1999.98
19:31 | 12418.9 | 9646.53 | 0.78974 | 12409.1 | 7646.43 | 0.85135 | -9.9999 | -1999.98
19:32 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.7 | -0.10356 | 1 | 0 | -667.302
19:33 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.7 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:34 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.7 | -0.10355 | 1 | -3.4694e-18 | -667.302
19:35 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.7 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:36 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10401 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:37 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | -3.4694e-18 | -667.302
19:38 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:39 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | 0 | -667.302
19:40 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:41 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:42 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:43 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10392 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:44 | 12452.1 | 9622.96 | 0.79126 | 12442.2 | 7622.86 | 0.85269 | -9.9999 | -1999.98
19:45 | 12450.2 | 9621.28 | 0.79126 | 12440.3 | 7621.18 | 0.85271 | -9.9999 | -1999.98
19:46 | 12448.3 | 9619.62 | 0.79127 | 12438.4 | 7619.52 | 0.85272 | -9.9999 | -1999.98
19:47 | 12446.4 | 9617.97 | 0.79128 | 12436.5 | 7617.88 | 0.85274 | -9.9999 | -1999.98
19:48 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | -3.4694e-18 | -667.302
19:49 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:50 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:51 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:52 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:53 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | -3.4694e-18 | -667.302
19:54 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | -3.4694e-18 | -667.302
19:55 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 3.4694e-18 | -667.302
19:56 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:57 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:58 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
19:59 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.73 | -0.10355 | 1 | 0 | -667.302
20:00 | 12078.4 | 9633.11 | 0.7818 | 12068.6 | 7633.01 | 0.84515 | -9.9999 | -1999.98
20:01 | 12076.5 | 9631.37 | 0.78181 | 12066.6 | 7631.28 | 0.84516 | -10 | -1999.97
20:02 | 12074.5 | 9629.67 | 0.78181 | 12064.7 | 7629.58 | 0.84518 | -10 | -1999.97
20:03 | 12072.6 | 9628 | 0.78182 | 12062.8 | 7627.91 | 0.84519 | -10 | -1999.97
20:04 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078129 | 1 | 3.4694e-18 | -702.02
20:05 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 0 | -702.02
20:06 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 3.4694e-18 | -702.02
20:07 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 0 | -702.02
20:08 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 0 | -702.02
20:09 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 0 | -702.02
20:10 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 0 | -702.02
20:11 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | -3.4694e-18 | -702.02
20:12 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.94 | -0.078123 | 1 | 0 | -702.02
20:13 | 3094.42 | 687.449 | 0.9762 | 3094.46 | -14.5621 | 0.99999 | -3.4694e-18 | -702.02
20:14 | 3094.42 | 687.449 | 0.9762 | 3094.46 | -14.5621 | 0.99999 | 0 | -702.02
20:15 | 12010.9 | 9595.91 | 0.78128 | 12001.1 | 7595.81 | 0.84497 | -9.9999 | -1999.98
20:16 | 12009.5 | 9594.62 | 0.78128 | 11999.6 | 7594.53 | 0.84499 | -10 | -1999.97
20:17 | 12008 | 9593.37 | 0.78128 | 11998.2 | 7593.27 | 0.845 | -10 | -1999.97
20:18 | 11972.4 | 9592.15 | 0.78042 | 11962.5 | 7592.06 | 0.84431 | -10 | -1999.97
20:19 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.2 | -0.078666 | 1 | 3.4694e-18 | -687.524
20:20 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.2 | -0.07866 | 1 | 0 | -687.524
20:21 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.2 | -0.07866 | 1 | 3.4694e-18 | -687.524
20:22 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.2 | -0.07866 | 1 | -3.4694e-18 | -687.524
20:23 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.2 | -0.07866 | 1 | 0 | -687.524
20:24 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.2 | -0.07866 | 1 | -3.4694e-18 | -687.524
20:25 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | 15.2783 | 0.99999 | 0 | -687.524
20:26 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | 15.2783 | 0.99999 | 0 | -687.524
20:27 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | 15.2783 | 0.99999 | 3.4694e-18 | -687.524
20:28 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | 15.2783 | 0.99999 | 0 | -687.524
20:29 | 12003.2 | 9595.87 | 0.78108 | 11993.4 | 7595.77 | 0.84482 | -9.9999 | -1999.98
20:30 | 12002.2 | 9594.99 | 0.78108 | 11992.4 | 7594.9 | 0.84483 | -10 | -1999.97
20:31 | 12001.3 | 9594.15 | 0.78109 | 11991.4 | 7594.05 | 0.84484 | -10 | -1999.97
20:32 | 12000.3 | 9593.33 | 0.78109 | 11990.5 | 7593.23 | 0.84484 | -10 | -1999.97
20:33 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | -0.078097 | 1 | 0 | -702.881
20:34 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | -0.078091 | 1 | 3.4694e-18 | -702.881
20:35 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | -0.078091 | 1 | 0 | -702.881
20:36 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.18 | -0.078091 | 1 | 0 | -702.881
20:37 | 3505.55 | 657.764 | 0.98285 | 3505.59 | -45.1075 | 0.99992 | 0 | -702.881
20:38 | 3505.55 | 657.764 | 0.98285 | 3505.59 | -45.1075 | 0.99992 | 3.4694e-18 | -702.881
20:39 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -45.1078 | 0.99992 | -3.4694e-18 | -702.881
20:40 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -45.1078 | 0.99992 | 3.4694e-18 | -702.881
20:41 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -45.1078 | 0.99992 | 0 | -702.881
20:42 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -45.1078 | 0.99992 | -3.4694e-18 | -702.881
20:43 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -45.1078 | 0.99992 | -3.4694e-18 | -702.881
20:44 | 12390.5 | 9540.69 | 0.79233 | 12380.6 | 7540.59 | 0.85406 | -9.9999 | -1999.98
20:45 | 12390 | 9540.24 | 0.79233 | 12380.1 | 7540.15 | 0.85406 | -9.9999 | -1999.98
20:46 | 12389.5 | 9539.83 | 0.79233 | 12379.6 | 7539.73 | 0.85407 | -9.9999 | -1999.98
20:47 | 12389.1 | 9539.44 | 0.79233 | 12379.2 | 7539.35 | 0.85407 | -9.9999 | -1999.98
20:48 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:49 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 3.4694e-18 | -657.875
20:50 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | -3.4694e-18 | -657.875
20:51 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:52 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:53 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:54 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 3.4694e-18 | -657.875
20:55 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:56 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | -3.4694e-18 | -657.875
20:57 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:58 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.35 | -0.10389 | 1 | 0 | -657.875
20:59 | 12386.3 | 9537.05 | 0.79234 | 12376.5 | 7536.95 | 0.85409 | -9.9999 | -1999.98
21:00 | 11931.2 | 9567.55 | 0.78015 | 11921.3 | 7567.45 | 0.84427 | -10 | -1999.97
21:01 | 11932.7 | 9568.83 | 0.78015 | 11922.8 | 7568.73 | 0.84425 | -10 | -1999.97
21:02 | 11934.1 | 9570.1 | 0.78014 | 11924.2 | 7570 | 0.84424 | -10 | -1999.97
21:03 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.07864 | 1 | 3.4694e-18 | -688.217
21:04 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 3.4694e-18 | -688.217
21:05 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 0 | -688.217
21:06 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 3.4694e-18 | -688.217
21:07 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 0 | -688.217
21:08 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 3.4694e-18 | -688.217
21:09 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | -3.4694e-18 | -688.217
21:10 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 0 | -688.217
21:11 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 0 | -688.217
21:12 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.85 | -0.078635 | 1 | 3.4694e-18 | -688.217
21:13 | 12351.9 | 9538.01 | 0.79149 | 12342.1 | 7537.91 | 0.85342 | -9.9999 | -1999.98
21:14 | 12353.2 | 9539.11 | 0.79149 | 12353.3 | 7538.99 | 0.8536 | 2.7756e-17 | -2000
21:15 | 12383.4 | 9540.17 | 0.79218 | 12383.6 | 7540.06 | 0.85413 | -2.7756e-17 | -2000
21:16 | 12384.6 | 9541.25 | 0.79217 | 12384.8 | 7541.13 | 0.85412 | 5.5511e-17 | -2000
21:17 | 3478.25 | 643.099 | 0.98333 | 3478.28 | -0.080125 | 1 | 0 | -643.187
21:18 | 3478.25 | 643.099 | 0.98333 | 3478.28 | -0.080122 | 1 | 0 | -643.187
21:19 | 3478.25 | 643.099 | 0.98333 | 3478.28 | -0.080122 | 1 | 3.4694e-18 | -643.187
21:20 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | -3.4694e-18 | -643.187
21:21 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | -3.4694e-18 | -643.187
21:22 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | 0 | -643.187
21:23 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | 0 | -643.187
21:24 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | 3.4694e-18 | -643.187
21:25 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | 0 | -643.187
21:26 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | -3.4694e-18 | -643.187
21:27 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.79 | -8.2865 | 1 | -3.4694e-18 | -643.187
21:28 | 12374.5 | 9544.85 | 0.79182 | 12374.7 | 7544.73 | 0.85382 | 0 | -2000
21:29 | 12375.6 | 9545.73 | 0.79182 | 12375.7 | 7545.61 | 0.85381 | 0 | -2000
21:30 | 12300.3 | 9546.64 | 0.78998 | 12300.4 | 7546.53 | 0.85237 | 2.7756e-17 | -2000
21:31 | 12301.3 | 9547.51 | 0.78998 | 12301.4 | 7547.39 | 0.85236 | -2.7756e-17 | -2000
21:32 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.080413 | 1 | -3.4694e-18 | -634.975
21:33 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | -3.4694e-18 | -634.975
21:34 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 0 | -634.975
21:35 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 3.4694e-18 | -634.975
21:36 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 0 | -634.975
21:37 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 0 | -634.975
21:38 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | -3.4694e-18 | -634.975
21:39 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | -3.4694e-18 | -634.975
21:40 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 0 | -634.975
21:41 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 0 | -634.975
21:42 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.46 | -0.08041 | 1 | 0 | -634.975
21:43 | 12095.7 | 9500.92 | 0.78641 | 12095.9 | 7500.8 | 0.84986 | -2.7756e-17 | -2000
21:44 | 12096.5 | 9501.59 | 0.78641 | 12096.6 | 7501.47 | 0.84985 | -2.7756e-17 | -2000
21:45 | 12097.3 | 9502.25 | 0.78641 | 12097.4 | 7502.13 | 0.84985 | -2.7756e-17 | -2000
21:46 | 12098 | 9502.9 | 0.7864 | 12098.1 | 7502.78 | 0.84984 | 2.7756e-17 | -2000
21:47 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.42 | -0.08196 | 1 | 3.4694e-18 | -578.772
21:48 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.42 | -0.081957 | 1 | 0 | -578.772
21:49 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.42 | -0.081957 | 1 | -3.4694e-18 | -578.772
21:50 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.42 | -0.081957 | 1 | 0 | -578.772
21:51 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.42 | -0.081957 | 1 | 0 | -578.772
21:52 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.96 | -25.7544 | 0.99997 | -3.4694e-18 | -578.772
21:53 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.96 | -25.7544 | 0.99997 | 0 | -578.772
21:54 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.96 | -25.7544 | 0.99997 | 0 | -578.772
21:55 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.96 | -25.7544 | 0.99997 | 0 | -578.772
21:56 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.96 | -25.7544 | 0.99997 | 3.4694e-18 | -578.772
21:57 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.96 | -25.7544 | 0.99997 | 3.4694e-18 | -578.772
21:58 | 12032 | 9484.01 | 0.78536 | 12032.2 | 7483.89 | 0.84915 | 0 | -2000
21:59 | 12032.6 | 9484.46 | 0.78536 | 12032.7 | 7484.35 | 0.84914 | 0 | -2000
22:00 | 11476 | 9476.18 | 0.77109 | 11476.1 | 7476.06 | 0.83789 | 0 | -2000
22:01 | 11477.1 | 9477.13 | 0.77109 | 11477.2 | 7477.01 | 0.83788 | 2.7756e-17 | -2000
22:02 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083105 | 1 | 3.4694e-18 | -543.98
22:03 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | 3.4694e-18 | -543.98
22:04 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | 0 | -543.98
22:05 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | 1.7347e-18 | -543.98
22:06 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | -1.7347e-18 | -543.98
22:07 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | -1.7347e-18 | -543.98
22:08 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | 1.7347e-18 | -543.98
22:09 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | 0 | -543.98
22:10 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | -1.7347e-18 | -543.98
22:11 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.59 | -0.083101 | 1 | -1.7347e-18 | -543.98
22:12 | 11486.5 | 9485.41 | 0.77108 | 11486.7 | 7485.29 | 0.83781 | 0 | -2000
22:13 | 11487.2 | 9485.97 | 0.77108 | 11487.3 | 7485.85 | 0.83781 | 0 | -2000
22:14 | 11487.8 | 9486.5 | 0.77107 | 11487.9 | 7486.38 | 0.8378 | 0 | -2000
22:15 | 11374.8 | 9447.62 | 0.76926 | 11374.9 | 7447.5 | 0.83663 | -2.7756e-17 | -2000
22:16 | 2420.08 | 504.258 | 0.97897 | 2430.1 | -0.083856 | 1 | 10 | -504.347
22:17 | 2229.84 | 504.209 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:18 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:19 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:20 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:21 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:22 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:23 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:24 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:25 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.13325 | 1 | 10 | -504.347
22:26 | 11188.6 | 9451.04 | 0.76393 | 11178.7 | 7450.94 | 0.8321 | -10 | -1999.97
22:27 | 11188.7 | 9451.15 | 0.76393 | 11178.8 | 7451.05 | 0.8321 | -10 | -1999.97
22:28 | 11188.8 | 9451.23 | 0.76393 | 11178.9 | 7451.13 | 0.8321 | -10 | -1999.97
22:29 | 11188.8 | 9451.28 | 0.76393 | 11179 | 7451.18 | 0.8321 | -10 | -1999.97
22:30 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083415 | 1 | 10 | -504.297
22:31 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:32 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:33 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:34 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:35 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:36 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:37 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:38 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:39 | 11187.4 | 9449.99 | 0.76393 | 11177.5 | 7449.9 | 0.83211 | -10 | -1999.97
22:40 | 11187 | 9449.69 | 0.76393 | 11177.1 | 7449.59 | 0.83211 | -10 | -1999.97
22:41 | 11186.6 | 9449.35 | 0.76393 | 11176.8 | 7449.25 | 0.83212 | -10 | -1999.97
22:42 | 11186.2 | 9448.98 | 0.76393 | 11176.3 | 7448.88 | 0.83212 | -10 | -1999.97
22:43 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083415 | 1 | 10 | -504.297
22:44 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:45 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:46 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:47 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:48 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:49 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:50 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:51 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:52 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
22:53 | 11179.2 | 9442.81 | 0.76394 | 11169.3 | 7442.71 | 0.83217 | -10 | -1999.97
22:54 | 11178.3 | 9442.05 | 0.76394 | 11168.4 | 7441.95 | 0.83218 | -10 | -1999.97
22:55 | 11177.4 | 9441.26 | 0.76394 | 11167.5 | 7441.17 | 0.83218 | -10 | -1999.97
22:56 | 11176.5 | 9440.45 | 0.76395 | 11166.6 | 7440.35 | 0.83219 | -10 | -1999.97
22:57 | 6711.09 | 5602.51 | 0.76766 | 6701.18 | 3602.62 | 0.88078 | -10 | -1999.97
22:58 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083415 | 1 | 10 | -504.297
22:59 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2239.86 | -0.083438 | 1 | 10 | -504.297
23:00 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -30.4946 | 0.99988 | 10 | -504.297
23:01 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -30.4947 | 0.99988 | 10 | -504.297
23:02 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -30.4947 | 0.99988 | 10 | -504.297
23:03 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -30.4947 | 0.99988 | 10 | -504.297
23:04 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -30.4947 | 0.99988 | 10 | -504.297
23:05 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -30.4947 | 0.99988 | 10 | -504.297
23:06 | 6453.01 | 4302.79 | 0.832 | 6443.04 | 3798.45 | 0.86144 | -10 | -504.297
23:07 | 6451.5 | 4301.67 | 0.83201 | 6441.53 | 3797.32 | 0.86146 | -10 | -504.297
23:08 | 10917.2 | 9384.81 | 0.75832 | 10907.3 | 7384.72 | 0.82806 | -10 | -1999.97
23:09 | 10914.3 | 9382.22 | 0.75833 | 10904.4 | 7382.13 | 0.82809 | -10 | -1999.97
23:10 | 10911.4 | 9379.67 | 0.75833 | 10901.5 | 7379.58 | 0.82811 | -10 | -1999.97
23:11 | 6462.43 | 5553.64 | 0.75842 | 6452.51 | 3553.75 | 0.87594 | -10 | -1999.97
23:12 | 6461.01 | 5552.21 | 0.75843 | 6451.09 | 3552.32 | 0.87597 | -10 | -1999.97
23:13 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -0.084403 | 1 | 10 | -473.886
23:14 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2009.6 | -0.084425 | 1 | 10 | -473.886
23:15 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.088106 | 1 | 10 | -473.886
23:16 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.088137 | 1 | 10 | -473.886
23:17 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.088137 | 1 | 10 | -473.886
23:18 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.088137 | 1 | 10 | -473.886
23:19 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.088137 | 1 | 10 | -473.886
23:20 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.088137 | 1 | 10 | -473.886
23:21 | 6383.74 | 4287.43 | 0.83015 | 6373.77 | 3813.5 | 0.85813 | -10 | -473.886
23:22 | 6382.52 | 4286.52 | 0.83015 | 6372.55 | 3812.59 | 0.85814 | -10 | -473.886
23:23 | 10828.4 | 9349.57 | 0.7569 | 10818.5 | 7349.48 | 0.82718 | -10 | -1999.97
23:24 | 10826 | 9347.48 | 0.7569 | 10816.1 | 7347.39 | 0.8272 | -10 | -1999.97
23:25 | 10823.7 | 9345.43 | 0.7569 | 10813.8 | 7345.34 | 0.82721 | -10 | -1999.97
23:26 | 6394.54 | 5534.19 | 0.75614 | 6384.62 | 3534.31 | 0.8749 | -10 | -1999.97
23:27 | 6393.4 | 5533.05 | 0.75615 | 6383.48 | 3533.16 | 0.87493 | -10 | -1999.97
23:28 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.084418 | 1 | 10 | -473.882
23:29 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.08444 | 1 | 10 | -473.882
23:30 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.08444 | 1 | 10 | -473.882
23:31 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1960.97 | -0.08444 | 1 | 10 | -473.882
23:32 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -61.4069 | 0.99941 | 10 | -473.882
23:33 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -61.4069 | 0.99941 | 10 | -473.882
23:34 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -61.4069 | 0.99941 | 10 | -473.882
23:35 | 6192.75 | 4214.78 | 0.8267 | 6182.77 | 3740.85 | 0.85558 | -10 | -473.882
23:36 | 6191.79 | 4214.06 | 0.8267 | 6181.81 | 3740.14 | 0.85559 | -10 | -473.882
23:37 | 6190.84 | 4213.36 | 0.8267 | 6180.86 | 3739.43 | 0.8556 | -10 | -473.882
23:38 | 10621 | 9260.77 | 0.75372 | 10611.2 | 7260.68 | 0.82529 | -10 | -1999.97
23:39 | 10619.2 | 9259.17 | 0.75372 | 10609.3 | 7259.07 | 0.8253 | -10 | -1999.97
23:40 | 6204.79 | 5458.75 | 0.7508 | 6194.86 | 3458.86 | 0.87312 | -10 | -1999.97
23:41 | 6203.92 | 5457.86 | 0.75081 | 6193.99 | 3457.97 | 0.87315 | -10 | -1999.97
23:42 | 6203.06 | 5456.99 | 0.75082 | 6193.13 | 3457.11 | 0.87317 | -10 | -1999.97
23:43 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086224 | 1 | 10 | -412.56
23:44 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56
23:45 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56
23:46 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56
23:47 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56
23:48 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56
23:49 | 6180.88 | 4205.95 | 0.82674 | 6170.9 | 3793.35 | 0.85191 | -10 | -412.56
23:50 | 6180.17 | 4205.42 | 0.82675 | 6170.19 | 3792.82 | 0.85192 | -10 | -412.56
23:51 | 11020.1 | 4208.04 | 0.93421 | 11010.1 | 3795.44 | 0.9454 | -10 | -412.56
23:52 | 20257.5 | 9241.78 | 0.90979 | 20247.6 | 8829.17 | 0.91664 | -10 | -412.56
23:53 | 20256.2 | 9240.61 | 0.9098 | 20246.3 | 8828 | 0.91665 | -10 | -412.56
23:54 | 15863.3 | 5450.46 | 0.94573 | 15853.4 | 5037.9 | 0.95304 | -10 | -412.56
23:55 | 15862.7 | 5449.82 | 0.94574 | 15852.8 | 5037.26 | 0.95304 | -10 | -412.56
23:56 | 11033.5 | 5449.91 | 0.89659 | 11023.6 | 5037.35 | 0.90954 | -10 | -412.56
23:57 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086224 | 1 | 10 | -412.56
23:58 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56
23:59 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1785.47 | -0.086242 | 1 | 10 | -412.56

## Battery Group Peak Shaving
| Feeder Head Without Batteries |  | Feeder Head With Batteries |  | Battery Output (tn_1) |  |  | Battery Output (tn_2)
Time | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | battery_soc | P_Out (W) | Q_Out(VAR) | battery_soc | P_Out (W) | Q_Out(VAR)
0:00 | 11127.7 | 350.096 | 9127.66 | 349.712 | 0.5 | 1400 | 0 | 0.5 | 600 | 0
0:01 | 11127.7 | 350.096 | 9127.66 | 349.712 | 0.49313 | 1400 | 0 | 0.49804 | 600 | 0
0:02 | 11127.7 | 350.096 | 9127.66 | 349.712 | 0.48627 | 1400 | 0 | 0.49608 | 600 | 0
0:03 | 11127.7 | 350.096 | 9127.66 | 349.712 | 0.47941 | 1400 | 0 | 0.49412 | 600 | 0
0:04 | 11127.7 | 350.096 | 9127.66 | 349.712 | 0.47254 | 1400 | 0 | 0.49215 | 600 | 0
0:05 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.46567 | -738.668 | 0 | 0.49019 | -316.572 | 0
0:06 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.46843 | -738.668 | 0 | 0.49098 | -316.572 | 0
0:07 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.47119 | -738.668 | 0 | 0.49177 | -316.572 | 0
0:08 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.47396 | -738.668 | 0 | 0.49256 | -316.572 | 0
0:09 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.47671 | -738.668 | 0 | 0.49335 | -316.572 | 0
0:10 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.47947 | -738.668 | 0 | 0.49414 | -316.572 | 0
0:11 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.48224 | -738.668 | 0 | 0.49492 | -316.572 | 0
0:12 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.485 | -738.668 | 0 | 0.49571 | -316.572 | 0
0:13 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.48776 | -738.668 | 0 | 0.4965 | -316.572 | 0
0:14 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.49052 | -738.668 | 0 | 0.49729 | -316.572 | 0
0:15 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.49328 | -738.668 | 0 | 0.49808 | -316.572 | 0
0:16 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.49604 | -738.668 | 0 | 0.49887 | -316.572 | 0
0:17 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.4988 | -738.668 | 0 | 0.49966 | -316.572 | 0
0:18 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.50156 | -738.668 | 0 | 0.50045 | -316.572 | 0
0:19 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.50432 | -738.668 | 0 | 0.50123 | -316.572 | 0
0:20 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.50708 | -738.668 | 0 | 0.50202 | -316.572 | 0
0:21 | 1444.76 | 343.99 | 2500 | 344.035 | 0.50984 | -738.668 | 0 | 0.50281 | -316.572 | 0
0:22 | 9851.94 | 3335.74 | 7851.91 | 3335.42 | 0.5126 | 1400 | 0 | 0.5036 | 600 | 0
0:23 | 9852.07 | 3335.77 | 7852.04 | 3335.45 | 0.50573 | 1400 | 0 | 0.50164 | 600 | 0
0:24 | 9740.12 | 3299.13 | 7740.09 | 3298.81 | 0.49887 | 1400 | 0 | 0.49968 | 600 | 0
0:25 | 9740.21 | 3299.15 | 7740.18 | 3298.83 | 0.492 | 1400 | 0 | 0.49772 | 600 | 0
0:26 | 9740.29 | 3299.17 | 7740.26 | 3298.85 | 0.48514 | 1400 | 0 | 0.49575 | 600 | 0
0:27 | 1332.68 | 307.17 | 2500 | 307.218 | 0.47827 | -817.125 | 0 | 0.49379 | -350.197 | 0
0:28 | 1332.68 | 307.17 | 2500 | 307.218 | 0.48131 | -817.125 | 0 | 0.49466 | -350.197 | 0
0:29 | 1332.68 | 307.17 | 2500 | 307.218 | 0.48434 | -817.125 | 0 | 0.49553 | -350.197 | 0
0:30 | 1332.68 | 307.17 | 2500 | 307.218 | 0.48738 | -817.125 | 0 | 0.49639 | -350.197 | 0
0:31 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.49042 | -878.56 | 0 | 0.49726 | -376.526 | 0
0:32 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.49367 | -878.563 | 0 | 0.49819 | -376.527 | 0
0:33 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.49692 | -878.563 | 0 | 0.49912 | -376.527 | 0
0:34 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.50017 | -878.563 | 0 | 0.50005 | -376.527 | 0
0:35 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.50342 | -878.563 | 0 | 0.50098 | -376.527 | 0
0:36 | 9652.37 | 3299.1 | 7652.34 | 3298.78 | 0.50667 | 1400 | 0 | 0.50191 | 600 | 0
0:37 | 9652.26 | 3299.07 | 7652.23 | 3298.75 | 0.4998 | 1400 | 0 | 0.49994 | 600 | 0
0:38 | 9652.13 | 3299.03 | 7652.1 | 3298.72 | 0.49294 | 1400 | 0 | 0.49798 | 600 | 0
0:39 | 9651.98 | 3299 | 7651.95 | 3298.68 | 0.48607 | 1400 | 0 | 0.49602 | 600 | 0
0:40 | 9651.82 | 3298.96 | 7651.79 | 3298.64 | 0.47921 | 1400 | 0 | 0.49406 | 600 | 0
0:41 | 9651.64 | 3298.91 | 7651.61 | 3298.59 | 0.47234 | 1400 | 0 | 0.4921 | 600 | 0
0:42 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.46548 | -878.563 | 0 | 0.49014 | -376.527 | 0
0:43 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.46873 | -878.563 | 0 | 0.49107 | -376.527 | 0
0:44 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.47198 | -878.563 | 0 | 0.49199 | -376.527 | 0
0:45 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.47523 | -878.563 | 0 | 0.49292 | -376.527 | 0
0:46 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.47848 | -878.563 | 0 | 0.49385 | -376.527 | 0
0:47 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.48173 | -878.563 | 0 | 0.49478 | -376.527 | 0
0:48 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.48498 | -878.563 | 0 | 0.49571 | -376.527 | 0
0:49 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.48823 | -878.563 | 0 | 0.49664 | -376.527 | 0
0:50 | 9649.24 | 3298.31 | 7649.21 | 3297.99 | 0.49148 | 1400 | 0 | 0.49757 | 600 | 0
0:51 | 9648.89 | 3298.22 | 7648.86 | 3297.91 | 0.48462 | 1400 | 0 | 0.49561 | 600 | 0
0:52 | 9648.52 | 3298.13 | 7648.49 | 3297.82 | 0.47775 | 1400 | 0 | 0.49364 | 600 | 0
0:53 | 9648.13 | 3298.04 | 7648.1 | 3297.72 | 0.47089 | 1400 | 0 | 0.49168 | 600 | 0
0:54 | 9647.73 | 3297.93 | 7647.7 | 3297.62 | 0.46402 | 1400 | 0 | 0.48972 | 600 | 0
0:55 | 9647.3 | 3297.83 | 7647.27 | 3297.51 | 0.45716 | 1400 | 0 | 0.48776 | 600 | 0
0:56 | 9646.87 | 3297.72 | 7646.84 | 3297.4 | 0.45029 | 1400 | 0 | 0.4858 | 600 | 0
0:57 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.44343 | -878.563 | 0 | 0.48384 | -376.527 | 0
0:58 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.44668 | -878.563 | 0 | 0.48477 | -376.527 | 0
0:59 | 1244.91 | 307.159 | 2500 | 307.211 | 0.44993 | -878.563 | 0 | 0.48569 | -376.527 | 0
1:00 | 1208.1 | 293.349 | 2500 | 293.401 | 0.45318 | -904.329 | 0 | 0.48662 | -387.57 | 0
1:01 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.45652 | -904.333 | 0 | 0.48758 | -387.571 | 0
1:02 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.45986 | -904.333 | 0 | 0.48853 | -387.571 | 0
1:03 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.4632 | -904.333 | 0 | 0.48949 | -387.571 | 0
1:04 | 9602.09 | 3281.98 | 7602.06 | 3281.66 | 0.46654 | 1400 | 0 | 0.49044 | 600 | 0
1:05 | 9600.62 | 3281.61 | 7600.59 | 3281.29 | 0.45967 | 1400 | 0 | 0.48848 | 600 | 0
1:06 | 9599.17 | 3281.25 | 7599.14 | 3280.93 | 0.45281 | 1400 | 0 | 0.48652 | 600 | 0
1:07 | 9597.74 | 3280.89 | 7597.71 | 3280.58 | 0.44594 | 1400 | 0 | 0.48456 | 600 | 0
1:08 | 9596.33 | 3280.54 | 7596.3 | 3280.22 | 0.43908 | 1400 | 0 | 0.48259 | 600 | 0
1:09 | 9594.93 | 3280.19 | 7594.9 | 3279.87 | 0.43221 | 1400 | 0 | 0.48063 | 600 | 0
1:10 | 9593.55 | 3279.84 | 7593.52 | 3279.53 | 0.42535 | 1400 | 0 | 0.47867 | 600 | 0
1:11 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.41848 | -904.333 | 0 | 0.47671 | -387.571 | 0
1:12 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.42182 | -904.333 | 0 | 0.47766 | -387.571 | 0
1:13 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.42516 | -904.333 | 0 | 0.47862 | -387.571 | 0
1:14 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.4285 | -904.333 | 0 | 0.47957 | -387.571 | 0
1:15 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.43184 | -904.333 | 0 | 0.48053 | -387.571 | 0
1:16 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.43518 | -904.333 | 0 | 0.48148 | -387.571 | 0
1:17 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.43852 | -904.333 | 0 | 0.48244 | -387.571 | 0
1:18 | 9583.16 | 3277.25 | 7583.13 | 3276.93 | 0.44186 | 1400 | 0 | 0.48339 | 600 | 0
1:19 | 9581.94 | 3276.94 | 7581.91 | 3276.63 | 0.435 | 1400 | 0 | 0.48143 | 600 | 0
1:20 | 9580.74 | 3276.64 | 7580.71 | 3276.33 | 0.42813 | 1400 | 0 | 0.47947 | 600 | 0
1:21 | 9579.55 | 3276.35 | 7579.52 | 3276.03 | 0.42127 | 1400 | 0 | 0.47751 | 600 | 0
1:22 | 9578.39 | 3276.06 | 7578.36 | 3275.74 | 0.4144 | 1400 | 0 | 0.47554 | 600 | 0
1:23 | 9577.24 | 3275.77 | 7577.21 | 3275.46 | 0.40754 | 1400 | 0 | 0.47358 | 600 | 0
1:24 | 9576.1 | 3275.49 | 7576.07 | 3275.17 | 0.40067 | 1400 | 0 | 0.47162 | 600 | 0
1:25 | 9574.99 | 3275.21 | 7574.96 | 3274.89 | 0.39381 | 1400 | 0 | 0.46966 | 600 | 0
1:26 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.38694 | -904.333 | 0 | 0.4677 | -387.571 | 0
1:27 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.39028 | -904.333 | 0 | 0.46865 | -387.571 | 0
1:28 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.39362 | -904.333 | 0 | 0.46961 | -387.571 | 0
1:29 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.39696 | -904.333 | 0 | 0.47056 | -387.571 | 0
1:30 | 1208.1 | 293.349 | 2500.01 | 293.402 | 0.4003 | -904.333 | 0 | 0.47152 | -387.571 | 0
1:31 | 1204.09 | 292.034 | 2500 | 292.087 | 0.40364 | -907.132 | 0 | 0.47247 | -388.771 | 0
1:32 | 1204.09 | 292.034 | 2500.01 | 292.087 | 0.40699 | -907.135 | 0 | 0.47343 | -388.772 | 0
1:33 | 9562.68 | 3271.83 | 7562.65 | 3271.51 | 0.41034 | 1400 | 0 | 0.47438 | 600 | 0
1:34 | 9561.72 | 3271.59 | 7561.69 | 3271.27 | 0.40347 | 1400 | 0 | 0.47242 | 600 | 0
1:35 | 9560.78 | 3271.35 | 7560.75 | 3271.04 | 0.39661 | 1400 | 0 | 0.47046 | 600 | 0
1:36 | 9559.85 | 3271.12 | 7559.82 | 3270.81 | 0.38975 | 1400 | 0 | 0.4685 | 600 | 0
1:37 | 9522.08 | 3270.88 | 7522.05 | 3270.57 | 0.38288 | 1400 | 0 | 0.46654 | 600 | 0
1:38 | 9521.19 | 3270.66 | 7521.16 | 3270.35 | 0.37601 | 1400 | 0 | 0.46458 | 600 | 0
1:39 | 9520.32 | 3270.44 | 7520.29 | 3270.13 | 0.36915 | 1400 | 0 | 0.46261 | 600 | 0
1:40 | 9519.46 | 3270.23 | 7519.43 | 3269.91 | 0.36228 | 1400 | 0 | 0.46065 | 600 | 0
1:41 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.35542 | -932.945 | 0 | 0.45869 | -399.833 | 0
1:42 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.35886 | -932.945 | 0 | 0.45967 | -399.833 | 0
1:43 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.3623 | -932.945 | 0 | 0.46066 | -399.833 | 0
1:44 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.36573 | -932.945 | 0 | 0.46164 | -399.833 | 0
1:45 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.36917 | -932.945 | 0 | 0.46262 | -399.833 | 0
1:46 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.37261 | -932.945 | 0 | 0.4636 | -399.833 | 0
1:47 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.37605 | -932.945 | 0 | 0.46459 | -399.833 | 0
1:48 | 9513.23 | 3268.67 | 7513.2 | 3268.36 | 0.37949 | 1400 | 0 | 0.46557 | 600 | 0
1:49 | 9512.52 | 3268.49 | 7512.49 | 3268.18 | 0.37262 | 1400 | 0 | 0.46361 | 600 | 0
1:50 | 9511.84 | 3268.32 | 7511.81 | 3268.01 | 0.36576 | 1400 | 0 | 0.46165 | 600 | 0
1:51 | 9511.17 | 3268.15 | 7511.14 | 3267.84 | 0.3589 | 1400 | 0 | 0.45968 | 600 | 0
1:52 | 9510.52 | 3267.99 | 7510.49 | 3267.68 | 0.35203 | 1400 | 0 | 0.45772 | 600 | 0
1:53 | 9509.88 | 3267.83 | 7509.85 | 3267.52 | 0.34516 | 1400 | 0 | 0.45576 | 600 | 0
1:54 | 9509.27 | 3267.68 | 7509.24 | 3267.37 | 0.3383 | 1400 | 0 | 0.4538 | 600 | 0
1:55 | 9508.67 | 3267.53 | 7508.64 | 3267.22 | 0.33143 | 1400 | 0 | 0.45184 | 600 | 0
1:56 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.32457 | -932.945 | 0 | 0.44988 | -399.833 | 0
1:57 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.32801 | -932.945 | 0 | 0.45086 | -399.833 | 0
1:58 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.33145 | -932.945 | 0 | 0.45184 | -399.833 | 0
1:59 | 1167.22 | 292.031 | 2500.01 | 292.085 | 0.33489 | -932.945 | 0 | 0.45282 | -399.833 | 0
2:00 | 1158.52 | 286.277 | 2500 | 286.331 | 0.33832 | -939.034 | 0 | 0.45381 | -402.443 | 0
2:01 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.34178 | -939.038 | 0 | 0.4548 | -402.445 | 0
2:02 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.34524 | -939.038 | 0 | 0.45578 | -402.445 | 0
2:03 | 9498.42 | 3261.41 | 7498.39 | 3261.1 | 0.3487 | 1400 | 0 | 0.45677 | 600 | 0
2:04 | 9498.79 | 3261.51 | 7498.76 | 3261.2 | 0.34184 | 1400 | 0 | 0.45481 | 600 | 0
2:05 | 9499.15 | 3261.6 | 7499.12 | 3261.29 | 0.33497 | 1400 | 0 | 0.45285 | 600 | 0
2:06 | 9499.49 | 3261.68 | 7499.46 | 3261.37 | 0.32811 | 1400 | 0 | 0.45089 | 600 | 0
2:07 | 9499.82 | 3261.77 | 7499.8 | 3261.45 | 0.32124 | 1400 | 0 | 0.44893 | 600 | 0
2:08 | 9500.14 | 3261.85 | 7500.11 | 3261.53 | 0.31438 | 1400 | 0 | 0.44697 | 600 | 0
2:09 | 9500.45 | 3261.92 | 7500.42 | 3261.61 | 0.30751 | 1400 | 0 | 0.445 | 600 | 0
2:10 | 9500.73 | 3261.99 | 7500.7 | 3261.68 | 0.30065 | 1400 | 0 | 0.44304 | 600 | 0
2:11 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.29378 | -939.038 | 0 | 0.44108 | -402.445 | 0
2:12 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.29724 | -939.038 | 0 | 0.44207 | -402.445 | 0
2:13 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.3007 | -939.038 | 0 | 0.44306 | -402.445 | 0
2:14 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.30416 | -939.038 | 0 | 0.44405 | -402.445 | 0
2:15 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.30762 | -939.038 | 0 | 0.44504 | -402.445 | 0
2:16 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.31108 | -939.038 | 0 | 0.44602 | -402.445 | 0
2:17 | 9502.36 | 3262.4 | 7502.33 | 3262.09 | 0.31454 | 1400 | 0 | 0.44701 | 600 | 0
2:18 | 9502.54 | 3262.44 | 7502.51 | 3262.13 | 0.30768 | 1400 | 0 | 0.44505 | 600 | 0
2:19 | 9502.7 | 3262.48 | 7502.67 | 3262.17 | 0.30081 | 1400 | 0 | 0.44309 | 600 | 0
2:20 | 9502.85 | 3262.52 | 7502.82 | 3262.21 | 0.29395 | 1400 | 0 | 0.44113 | 600 | 0
2:21 | 9502.98 | 3262.56 | 7502.95 | 3262.24 | 0.28708 | 1400 | 0 | 0.43917 | 600 | 0
2:22 | 9503.1 | 3262.58 | 7503.07 | 3262.27 | 0.28022 | 1400 | 0 | 0.43721 | 600 | 0
2:23 | 9503.21 | 3262.61 | 7503.18 | 3262.3 | 0.27335 | 1400 | 0 | 0.43524 | 600 | 0
2:24 | 9503.3 | 3262.63 | 7503.27 | 3262.32 | 0.26649 | 1400 | 0 | 0.43328 | 600 | 0
2:25 | 1158.52 | 286.277 | 2500.01 | 286.332 | 0.25962 | -939.038 | 0 | 0.43132 | -402.445 | 0
2:26 | 1175.81 | 286.279 | 2500.01 | 286.333 | 0.26308 | -926.933 | 0 | 0.43231 | -397.257 | 0
2:27 | 1175.81 | 286.279 | 2500.01 | 286.333 | 0.2665 | -926.933 | 0 | 0.43328 | -397.257 | 0
2:28 | 1175.81 | 286.279 | 2500.01 | 286.333 | 0.26992 | -926.933 | 0 | 0.43426 | -397.257 | 0
2:29 | 1175.81 | 286.279 | 2500.01 | 286.333 | 0.27333 | -926.933 | 0 | 0.43524 | -397.257 | 0
2:30 | 1175.81 | 286.279 | 2500.01 | 286.333 | 0.27675 | -926.933 | 0 | 0.43622 | -397.257 | 0
2:31 | 1175.81 | 286.279 | 2500.01 | 286.333 | 0.28017 | -926.933 | 0 | 0.43719 | -397.257 | 0
2:32 | 9520.82 | 3262.7 | 7520.79 | 3262.38 | 0.28359 | 1400 | 0 | 0.43817 | 600 | 0
2:33 | 9520.78 | 3262.69 | 7520.75 | 3262.38 | 0.27672 | 1400 | 0 | 0.43621 | 600 | 0
2:34 | 9520.73 | 3262.68 | 7520.7 | 3262.36 | 0.26986 | 1400 | 0 | 0.43424 | 600 | 0
2:35 | 9544.18 | 3270.36 | 7544.15 | 3270.04 | 0.26299 | 1400 | 0 | 0.43228 | 600 | 0
2:36 | 9544.11 | 3270.34 | 7544.08 | 3270.02 | 0.25613 | 1400 | 0 | 0.43032 | 600 | 0
2:37 | 9544.02 | 3270.31 | 7543.99 | 3270 | 0.24926 | 1400 | 0 | 0.42836 | 600 | 0
2:38 | 9543.91 | 3270.29 | 7543.88 | 3269.97 | 0.2424 | 1400 | 0 | 0.4264 | 600 | 0
2:39 | 9543.79 | 3270.26 | 7543.76 | 3269.94 | 0.23553 | 1400 | 0 | 0.42444 | 600 | 0
2:40 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.22867 | -910.469 | 0 | 0.42248 | -390.201 | 0
2:41 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.23203 | -910.469 | 0 | 0.42344 | -390.201 | 0
2:42 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.23539 | -910.469 | 0 | 0.4244 | -390.201 | 0
2:43 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.23875 | -910.469 | 0 | 0.42536 | -390.201 | 0
2:44 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.24211 | -910.469 | 0 | 0.42632 | -390.201 | 0
2:45 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.24547 | -910.469 | 0 | 0.42728 | -390.201 | 0
2:46 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.24883 | -910.469 | 0 | 0.42824 | -390.201 | 0
2:47 | 9542.32 | 3269.89 | 7542.29 | 3269.58 | 0.2522 | 1400 | 0 | 0.4292 | 600 | 0
2:48 | 9542.08 | 3269.83 | 7542.05 | 3269.52 | 0.24533 | 1400 | 0 | 0.42724 | 600 | 0
2:49 | 9541.82 | 3269.76 | 7541.79 | 3269.45 | 0.23847 | 1400 | 0 | 0.42528 | 600 | 0
2:50 | 9541.54 | 3269.7 | 7541.51 | 3269.38 | 0.2316 | 1400 | 0 | 0.42331 | 600 | 0
2:51 | 9541.25 | 3269.62 | 7541.22 | 3269.31 | 0.22473 | 1400 | 0 | 0.42135 | 600 | 0
2:52 | 9540.95 | 3269.55 | 7540.92 | 3269.24 | 0.21787 | 1400 | 0 | 0.41939 | 600 | 0
2:53 | 9540.63 | 3269.47 | 7540.6 | 3269.16 | 0.211 | 1400 | 0 | 0.41743 | 600 | 0
2:54 | 9540.3 | 3269.39 | 7540.27 | 3269.07 | 0.20414 | 1400 | 0 | 0.41547 | 600 | 0
2:55 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.19728 | -910.469 | 0 | 0.41351 | -390.201 | 0
2:56 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.20064 | -910.469 | 0 | 0.41447 | -390.201 | 0
2:57 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.204 | -910.469 | 0 | 0.41543 | -390.201 | 0
2:58 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.20736 | -910.469 | 0 | 0.41639 | -390.201 | 0
2:59 | 1199.33 | 294.006 | 2500.01 | 294.059 | 0.21072 | -910.469 | 0 | 0.41735 | -390.201 | 0
3:00 | 1189.36 | 286.444 | 2500 | 286.498 | 0.21408 | -917.443 | 0 | 0.41831 | -393.19 | 0
3:01 | 9526.79 | 3260.97 | 7526.76 | 3260.66 | 0.21747 | 1400 | 0 | 0.41928 | 600 | 0
3:02 | 9525.54 | 3260.66 | 7525.51 | 3260.35 | 0.2106 | 1400 | 0 | 0.41731 | 600 | 0
3:03 | 9524.31 | 3260.35 | 7524.28 | 3260.04 | 0.20373 | 1400 | 0 | 0.41535 | 600 | 0
3:04 | 9523.1 | 3260.05 | 7523.07 | 3259.74 | 0.19687 | 1400 | 0 | 0.41339 | 600 | 0
3:05 | 9521.89 | 3259.75 | 7521.86 | 3259.44 | 0.19001 | 1400 | 0 | 0.41143 | 600 | 0
3:06 | 9520.71 | 3259.45 | 7520.68 | 3259.14 | 0.18314 | 1400 | 0 | 0.40947 | 600 | 0
3:07 | 9519.53 | 3259.16 | 7519.5 | 3258.85 | 0.17627 | 1400 | 0 | 0.40751 | 600 | 0
3:08 | 9518.37 | 3258.87 | 7518.34 | 3258.56 | 0.16941 | 1400 | 0 | 0.40555 | 600 | 0
3:09 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.16254 | -917.447 | 0 | 0.40358 | -393.191 | 0
3:10 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.16593 | -917.447 | 0 | 0.40455 | -393.191 | 0
3:11 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.16931 | -917.447 | 0 | 0.40552 | -393.191 | 0
3:12 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.1727 | -917.447 | 0 | 0.40649 | -393.191 | 0
3:13 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.17609 | -917.447 | 0 | 0.40745 | -393.191 | 0
3:14 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.17947 | -917.447 | 0 | 0.40842 | -393.191 | 0
3:15 | 1189.36 | 286.444 | 2500.01 | 286.498 | 0.18286 | -917.447 | 0 | 0.40939 | -393.191 | 0
3:16 | 9509.62 | 3256.68 | 7509.59 | 3256.37 | 0.18624 | 1400 | 0 | 0.41036 | 600 | 0
3:17 | 9508.59 | 3256.43 | 7508.56 | 3256.12 | 0.17938 | 1400 | 0 | 0.40839 | 600 | 0
3:18 | 9507.57 | 3256.17 | 7507.54 | 3255.86 | 0.17251 | 1400 | 0 | 0.40643 | 600 | 0
3:19 | 9506.57 | 3255.92 | 7506.54 | 3255.61 | 0.16565 | 1400 | 0 | 0.40447 | 600 | 0
3:20 | 9505.58 | 3255.68 | 7505.55 | 3255.37 | 0.15878 | 1400 | 0 | 0.40251 | 600 | 0
3:21 | 9504.61 | 3255.43 | 7504.58 | 3255.12 | 0.15192 | 1400 | 0 | 0.40055 | 600 | 0
3:22 | 9503.65 | 3255.19 | 7503.62 | 3254.88 | 0.14505 | 1400 | 0 | 0.39859 | 600 | 0
3:23 | 9484.76 | 3254.95 | 7484.74 | 3254.64 | 0.13819 | 1400 | 0 | 0.39662 | 600 | 0
3:24 | 9483.84 | 3254.72 | 7483.81 | 3254.41 | 0.13132 | 1400 | 0 | 0.39466 | 600 | 0
3:25 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.497 | 0.12445 | -930.008 | 0 | 0.3927 | -398.575 | 0
3:26 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.497 | 0.12788 | -930.008 | 0 | 0.39368 | -398.575 | 0
3:27 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.497 | 0.13131 | -930.008 | 0 | 0.39466 | -398.575 | 0
3:28 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.497 | 0.13474 | -930.008 | 0 | 0.39564 | -398.575 | 0
3:29 | 1171.42 | 286.442 | 2500.01 | 286.497 | 0.13817 | -930.008 | 0 | 0.39662 | -398.575 | 0
3:30 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.1416 | -922.652 | 0 | 0.3976 | -395.422 | 0
3:31 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.145 | -922.652 | 0 | 0.39857 | -395.422 | 0
3:32 | 9487.41 | 3256.43 | 7487.38 | 3256.12 | 0.14841 | 1400 | 0 | 0.39954 | 600 | 0
3:33 | 9486.61 | 3256.23 | 7486.58 | 3255.92 | 0.14154 | 1400 | 0 | 0.39758 | 600 | 0
3:34 | 9485.82 | 3256.03 | 7485.79 | 3255.72 | 0.13467 | 1400 | 0 | 0.39562 | 600 | 0
3:35 | 9485.05 | 3255.84 | 7485.02 | 3255.53 | 0.12781 | 1400 | 0 | 0.39366 | 600 | 0
3:36 | 9484.29 | 3255.65 | 7484.26 | 3255.34 | 0.12094 | 1400 | 0 | 0.3917 | 600 | 0
3:37 | 9483.54 | 3255.46 | 7483.51 | 3255.15 | 0.11408 | 1400 | 0 | 0.38974 | 600 | 0
3:38 | 9482.81 | 3255.28 | 7482.78 | 3254.97 | 0.10721 | 1400 | 0 | 0.38778 | 600 | 0
3:39 | 9482.09 | 3255.1 | 7482.06 | 3254.79 | 0.10035 | 1400 | 0 | 0.38581 | 600 | 0
3:40 | 9481.39 | 3254.92 | 7481.36 | 3254.61 | 0.093484 | 1400 | 0 | 0.38385 | 600 | 0
3:41 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.086619 | -922.652 | 0 | 0.38189 | -395.422 | 0
3:42 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.090022 | -922.652 | 0 | 0.38286 | -395.422 | 0
3:43 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.093425 | -922.652 | 0 | 0.38384 | -395.422 | 0
3:44 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.096829 | -922.652 | 0 | 0.38481 | -395.422 | 0
3:45 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.10023 | -922.652 | 0 | 0.38578 | -395.422 | 0
3:46 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.10364 | -922.652 | 0 | 0.38675 | -395.422 | 0
3:47 | 9476.85 | 3253.79 | 7476.82 | 3253.48 | 0.10704 | 1400 | 0 | 0.38772 | 600 | 0
3:48 | 9476.26 | 3253.64 | 7476.23 | 3253.33 | 0.10017 | 1400 | 0 | 0.38576 | 600 | 0
3:49 | 9475.68 | 3253.5 | 7475.65 | 3253.19 | 0.093308 | 1400 | 0 | 0.3838 | 600 | 0
3:50 | 9475.12 | 3253.36 | 7475.09 | 3253.05 | 0.086443 | 1400 | 0 | 0.38184 | 600 | 0
3:51 | 9474.57 | 3253.22 | 7474.54 | 3252.91 | 0.079578 | 1400 | 0 | 0.37988 | 600 | 0
3:52 | 9474.03 | 3253.09 | 7474 | 3252.78 | 0.072713 | 1400 | 0 | 0.37792 | 600 | 0
3:53 | 9473.51 | 3252.96 | 7473.48 | 3252.65 | 0.065848 | 1400 | 0 | 0.37596 | 600 | 0
3:54 | 9473 | 3252.83 | 7472.98 | 3252.52 | 0.058983 | 1400 | 0 | 0.374 | 600 | 0
3:55 | 9472.51 | 3252.71 | 7472.48 | 3252.4 | 0.052117 | 1400 | 0 | 0.37203 | 600 | 0
3:56 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.045252 | -922.652 | 0 | 0.37007 | -395.422 | 0
3:57 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.048656 | -922.652 | 0 | 0.37104 | -395.422 | 0
3:58 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.052059 | -922.652 | 0 | 0.37202 | -395.422 | 0
3:59 | 1181.93 | 289.895 | 2500.01 | 289.949 | 0.055462 | -922.652 | 0 | 0.37299 | -395.422 | 0
4:00 | 959.806 | 234.829 | 2500 | 234.891 | 0.058865 | -1078.13 | 0 | 0.37396 | -462.057 | 0
4:01 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.0628 | -1078.14 | 0 | 0.37509 | -462.058 | 0
4:02 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.066735 | -1078.14 | 0 | 0.37621 | -462.058 | 0
4:03 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.07067 | 1400 | 0 | 0.37733 | 600 | 0
4:04 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.063805 | 1400 | 0 | 0.37537 | 600 | 0
4:05 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.05694 | 1400 | 0 | 0.37341 | 600 | 0
4:06 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.050075 | 1400 | 0 | 0.37145 | 600 | 0
4:07 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.043209 | 1400 | 0 | 0.36949 | 600 | 0
4:08 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.036344 | 1400 | 0 | 0.36753 | 600 | 0
4:09 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.029479 | 1400 | 0 | 0.36556 | 600 | 0
4:10 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.022614 | 1400 | 0 | 0.3636 | 600 | 0
4:11 | 9248.19 | 3197.28 | 7248.16 | 3196.97 | 0.015749 | 1400 | 0 | 0.36164 | 600 | 0
4:12 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.0088838 | -1078.14 | 0 | 0.35968 | -462.058 | 0
4:13 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.012819 | -1078.14 | 0 | 0.3608 | -462.058 | 0
4:14 | 959.806 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.016754 | -1078.14 | 0 | 0.36193 | -462.058 | 0
4:15 | 976.452 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.020688 | -1066.48 | 0 | 0.36305 | -457.064 | 0
4:16 | 976.452 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.024584 | -1066.48 | 0 | 0.36417 | -457.064 | 0
4:17 | 976.452 | 234.829 | 2500.01 | 234.891 | 0.028479 | -1066.48 | 0 | 0.36528 | -457.064 | 0
4:18 | 9264.83 | 3197.28 | 7264.8 | 3196.98 | 0.032375 | 1400 | 0 | 0.36639 | 600 | 0
4:19 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.33 | 3214.5 | 0.02551 | 1400 | 0 | 0.36443 | 600 | 0
4:20 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.33 | 3214.5 | 0.018644 | 1400 | 0 | 0.36247 | 600 | 0
4:21 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.33 | 3214.5 | 0.011779 | 1400 | 0 | 0.36051 | 600 | 0
4:22 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.33 | 3214.5 | 0.0049141 | 1400 | 0 | 0.35855 | 600 | 0
4:23 | 9318.36 | 3214.81 | 8718.35 | 3214.71 | 0 | 0 | 0 | 0.35658 | 600 | 0
4:24 | 9318.36 | 3214.81 | 8718.35 | 3214.71 | 0 | 0 | 0 | 0.35462 | 600 | 0
4:25 | 9318.36 | 3214.81 | 8718.35 | 3214.71 | 0 | 0 | 0 | 0.35266 | 600 | 0
4:26 | 9318.36 | 3214.81 | 8718.35 | 3214.71 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 600 | 0
4:27 | 1029.99 | 252.422 | 2451 | 252.498 | 0 | -1400 | 0 | 0.34874 | -21.0014 | 0
4:28 | 1029.99 | 252.422 | 2465.7 | 252.499 | 0.0050036 | -1400 | 0 | 0.3488 | -35.7025 | 0
4:29 | 1029.99 | 252.422 | 2475.99 | 252.499 | 0.010007 | -1400 | 0 | 0.34889 | -45.9932 | 0
4:30 | 1029.99 | 252.422 | 2483.19 | 252.499 | 0.015011 | -1400 | 0 | 0.34901 | -53.1966 | 0
4:31 | 1029.99 | 252.422 | 2488.23 | 252.499 | 0.020014 | -1400 | 0 | 0.34915 | -58.2391 | 0
4:32 | 1029.99 | 252.422 | 2491.76 | 252.499 | 0.025018 | -1400 | 0 | 0.3493 | -61.7688 | 0
4:33 | 1029.99 | 252.422 | 2494.23 | 252.499 | 0.030022 | -1400 | 0 | 0.34946 | -64.2396 | 0
4:34 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.33 | 3214.5 | 0.035025 | 1400 | 0 | 0.34963 | 600 | 0
4:35 | 9318.36 | 3214.81 | 7318.33 | 3214.5 | 0.02816 | 1400 | 0 | 0.34767 | 600 | 0
4:36 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.37 | 3271.97 | 0.021295 | 1400 | 0 | 0.3457 | 600 | 0
4:37 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.37 | 3271.97 | 0.01443 | 1400 | 0 | 0.34374 | 600 | 0
4:38 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.37 | 3271.97 | 0.0075647 | 1400 | 0 | 0.34178 | 600 | 0
4:39 | 9534.4 | 3272.29 | 7534.37 | 3271.97 | 0.00069961 | 1400 | 0 | 0.33982 | 600 | 0
4:40 | 9534.4 | 3272.29 | 8934.39 | 3272.18 | 0 | 0 | 0 | 0.33786 | 600 | 0
4:41 | 9534.4 | 3272.29 | 8934.39 | 3272.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3359 | 600 | 0
4:42 | 9534.4 | 3272.29 | 8934.39 | 3272.18 | 0 | 0 | 0 | 0.33394 | 600 | 0
4:43 | 1246.09 | 310.117 | 2543.83 | 310.189 | 0 | -1297.74 | 0 | 0.33198 | 0 | 0
4:44 | 1246.09 | 310.117 | 2500 | 310.169 | 0.0046685 | -877.74 | 0 | 0.33198 | -376.174 | 0
4:45 | 1368.53 | 313.912 | 2500 | 313.959 | 0.0079162 | -792.03 | 0 | 0.3329 | -339.441 | 0
4:46 | 1368.53 | 313.912 | 2500 | 313.959 | 0.010864 | -792.03 | 0 | 0.33375 | -339.441 | 0
4:47 | 1368.53 | 313.912 | 2500 | 313.959 | 0.013813 | -792.03 | 0 | 0.33459 | -339.441 | 0
4:48 | 1368.53 | 313.912 | 2500 | 313.959 | 0.016761 | -792.03 | 0 | 0.33543 | -339.441 | 0
4:49 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.77 | 0.019709 | 1400 | 0 | 0.33627 | 600 | 0
4:50 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.77 | 0.012844 | 1400 | 0 | 0.33431 | 600 | 0
4:51 | 9656.82 | 3276.09 | 7656.79 | 3275.77 | 0.0059791 | 1400 | 0 | 0.33235 | 600 | 0
4:52 | 9656.82 | 3276.09 | 9056.81 | 3275.99 | 0 | 0 | 0 | 0.33039 | 600 | 0
4:53 | 9656.82 | 3276.09 | 9056.81 | 3275.99 | 0 | 0 | 0 | 0.32843 | 600 | 0
4:54 | 9656.82 | 3276.09 | 9056.81 | 3275.99 | 0 | 0 | 0 | 0.32647 | 600 | 0
4:55 | 9656.82 | 3276.09 | 9056.81 | 3275.99 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 600 | 0
4:56 | 9656.82 | 3276.09 | 9056.81 | 3275.99 | 0 | 0 | 0 | 0.32254 | 600 | 0
4:57 | 1368.53 | 313.912 | 2580.57 | 313.979 | 0 | -1212.03 | 0 | 0.32058 | 0 | 0
4:58 | 1368.53 | 313.912 | 2500 | 313.959 | 0.0043845 | -792.03 | 0 | 0.32058 | -339.441 | 0
4:59 | 1368.53 | 313.912 | 2500 | 313.959 | 0.0073328 | -792.03 | 0 | 0.32142 | -339.441 | 0
5:00 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.903 | 0.010281 | -866.168 | 0 | 0.32227 | -371.215 | 0
5:01 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.903 | 0.013489 | -866.17 | 0 | 0.32318 | -371.216 | 0
5:02 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.903 | 0.016696 | -866.17 | 0 | 0.3241 | -371.216 | 0
5:03 | 9549.74 | 3220.96 | 7549.71 | 3220.65 | 0.019904 | 1400 | 0 | 0.32501 | 600 | 0
5:04 | 9549.37 | 3220.87 | 7549.34 | 3220.55 | 0.013038 | 1400 | 0 | 0.32305 | 600 | 0
5:05 | 9549.02 | 3220.78 | 7548.99 | 3220.47 | 0.0061733 | 1400 | 0 | 0.32109 | 600 | 0
5:06 | 9548.68 | 3220.7 | 8948.67 | 3220.59 | 0 | 0 | 0 | 0.31913 | 600 | 0
5:07 | 9548.35 | 3220.61 | 8948.34 | 3220.51 | 0 | 0 | 0 | 0.31717 | 600 | 0
5:08 | 9548.04 | 3220.54 | 8948.03 | 3220.43 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 600 | 0
5:09 | 9547.74 | 3220.46 | 8947.73 | 3220.36 | 0 | 0 | 0 | 0.31325 | 600 | 0
5:10 | 9547.46 | 3220.39 | 8947.45 | 3220.29 | 0 | 0 | 0 | 0.31128 | 600 | 0
5:11 | 9547.18 | 3220.32 | 8947.17 | 3220.22 | 0 | 0 | 0 | 0.30932 | 600 | 0
5:12 | 1262.61 | 258.852 | 2548.79 | 258.923 | 0 | -1286.17 | 0 | 0.30736 | 0 | 0
5:13 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.903 | 0.0046303 | -866.17 | 0 | 0.30736 | -371.216 | 0
5:14 | 1262.61 | 258.852 | 2500 | 258.903 | 0.0078378 | -866.17 | 0 | 0.30828 | -371.216 | 0
5:15 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.011045 | -772.156 | 0 | 0.30919 | -330.924 | 0
5:16 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.013924 | -772.156 | 0 | 0.31002 | -330.924 | 0
5:17 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.016802 | -772.156 | 0 | 0.31084 | -330.924 | 0
5:18 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.019681 | -772.156 | 0 | 0.31166 | -330.924 | 0
5:19 | 9679.8 | 3249.88 | 7679.77 | 3249.56 | 0.022559 | 1400 | 0 | 0.31248 | 600 | 0
5:20 | 9679.66 | 3249.85 | 7679.63 | 3249.53 | 0.015694 | 1400 | 0 | 0.31052 | 600 | 0
5:21 | 9679.53 | 3249.81 | 7679.5 | 3249.5 | 0.0088286 | 1400 | 0 | 0.30856 | 600 | 0
5:22 | 9679.41 | 3249.79 | 7679.38 | 3249.47 | 0.0019635 | 1400 | 0 | 0.3066 | 600 | 0
5:23 | 9679.3 | 3249.76 | 9079.29 | 3249.66 | 0 | 0 | 0 | 0.30464 | 600 | 0
5:24 | 9679.21 | 3249.74 | 9079.2 | 3249.63 | 0 | 0 | 0 | 0.30268 | 600 | 0
5:25 | 9679.14 | 3249.72 | 9079.13 | 3249.61 | 0 | 0 | 0 | 0.30072 | 600 | 0
5:26 | 9679.07 | 3249.7 | 9079.06 | 3249.6 | 0 | 0 | 0 | 0.29875 | 600 | 0
5:27 | 9679.03 | 3249.69 | 9079.02 | 3249.59 | 0 | 0 | 0 | 0.29679 | 600 | 0
5:28 | 1396.92 | 288.937 | 2589.08 | 289.004 | 0 | -1192.16 | 0 | 0.29483 | 0 | 0
5:29 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.0043182 | -772.156 | 0 | 0.29483 | -330.924 | 0
5:30 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.0071966 | -772.156 | 0 | 0.29565 | -330.924 | 0
5:31 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.010075 | -772.156 | 0 | 0.29647 | -330.924 | 0
5:32 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.012953 | -772.156 | 0 | 0.2973 | -330.924 | 0
5:33 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.015832 | -772.156 | 0 | 0.29812 | -330.924 | 0
5:34 | 1396.92 | 288.937 | 2500 | 288.984 | 0.01871 | -772.156 | 0 | 0.29894 | -330.924 | 0
5:35 | 9679.14 | 3249.72 | 7679.11 | 3249.4 | 0.021589 | 1400 | 0 | 0.29977 | 600 | 0
5:36 | 9822.32 | 3280.04 | 7822.29 | 3279.72 | 0.014723 | 1400 | 0 | 0.2978 | 600 | 0
5:37 | 9822.41 | 3280.06 | 7822.38 | 3279.74 | 0.0078583 | 1400 | 0 | 0.29584 | 600 | 0
5:38 | 9822.51 | 3280.09 | 7822.48 | 3279.76 | 0.00099317 | 1400 | 0 | 0.29388 | 600 | 0
5:39 | 9822.63 | 3280.12 | 9222.62 | 3280.01 | 0 | 0 | 0 | 0.29192 | 600 | 0
5:40 | 9822.76 | 3280.15 | 9222.75 | 3280.05 | 0 | 0 | 0 | 0.28996 | 600 | 0
5:41 | 9822.91 | 3280.19 | 9222.9 | 3280.08 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 600 | 0
5:42 | 9823.07 | 3280.23 | 9223.06 | 3280.12 | 0 | 0 | 0 | 0.28603 | 600 | 0
5:43 | 9823.24 | 3280.27 | 9223.23 | 3280.17 | 0 | 0 | 0 | 0.28407 | 600 | 0
5:44 | 1540.05 | 319.349 | 2632.02 | 319.41 | 0 | -1091.97 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
5:45 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.391 | 0.0039816 | -671.967 | 0 | 0.28211 | -287.986 | 0
5:46 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.391 | 0.0065047 | -671.967 | 0 | 0.28283 | -287.986 | 0
5:47 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.391 | 0.0090278 | -671.967 | 0 | 0.28355 | -287.986 | 0
5:48 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.391 | 0.011551 | -671.967 | 0 | 0.28427 | -287.986 | 0
5:49 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.391 | 0.014074 | -671.967 | 0 | 0.28499 | -287.986 | 0
5:50 | 1540.05 | 319.349 | 2500 | 319.391 | 0.016597 | -671.967 | 0 | 0.28572 | -287.986 | 0
5:51 | 9825.13 | 3280.74 | 7825.1 | 3280.42 | 0.01912 | 1400 | 0 | 0.28644 | 600 | 0
5:52 | 9825.43 | 3280.82 | 7825.4 | 3280.49 | 0.012255 | 1400 | 0 | 0.28448 | 600 | 0
5:53 | 9825.74 | 3280.9 | 7825.71 | 3280.57 | 0.0053897 | 1400 | 0 | 0.28251 | 600 | 0
5:54 | 9826.06 | 3280.98 | 9226.05 | 3280.87 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 600 | 0
5:55 | 9826.4 | 3281.06 | 9226.39 | 3280.96 | 0 | 0 | 0 | 0.27859 | 600 | 0
5:56 | 9826.76 | 3281.15 | 9226.75 | 3281.05 | 0 | 0 | 0 | 0.27663 | 600 | 0
5:57 | 9827.13 | 3281.24 | 9227.12 | 3281.14 | 0 | 0 | 0 | 0.27467 | 600 | 0
5:58 | 9827.51 | 3281.34 | 9227.5 | 3281.23 | 0 | 0 | 0 | 0.27271 | 600 | 0
5:59 | 9827.91 | 3281.44 | 9227.89 | 3281.33 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 600 | 0
6:00 | 1662.17 | 348.11 | 2668.66 | 348.167 | 0 | -1006.48 | 0 | 0.26878 | 0 | 0
6:01 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.147 | 0.0036912 | -586.48 | 0 | 0.26878 | -251.348 | 0
6:02 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.147 | 0.0059071 | -586.48 | 0 | 0.26942 | -251.348 | 0
6:03 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.147 | 0.0081231 | -586.48 | 0 | 0.27005 | -251.348 | 0
6:04 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.147 | 0.010339 | -586.48 | 0 | 0.27068 | -251.348 | 0
6:05 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.147 | 0.012555 | -586.48 | 0 | 0.27132 | -251.348 | 0
6:06 | 1662.17 | 348.11 | 2500 | 348.147 | 0.014771 | -586.48 | 0 | 0.27195 | -251.348 | 0
6:07 | 9950.07 | 3310.11 | 7950.04 | 3309.78 | 0.016987 | 1400 | 0 | 0.27258 | 600 | 0
6:08 | 9950.15 | 3310.13 | 7950.12 | 3309.8 | 0.010122 | 1400 | 0 | 0.27062 | 600 | 0
6:09 | 9950.27 | 3310.16 | 7950.24 | 3309.83 | 0.0032566 | 1400 | 0 | 0.26866 | 600 | 0
6:10 | 9950.42 | 3310.2 | 9350.41 | 3310.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2667 | 600 | 0
6:11 | 9990.73 | 3310.26 | 9390.72 | 3310.15 | 0 | 0 | 0 | 0.26474 | 600 | 0
6:12 | 9990.95 | 3310.31 | 9390.94 | 3310.21 | 0 | 0 | 0 | 0.26277 | 600 | 0
6:13 | 9991.2 | 3310.37 | 9391.19 | 3310.27 | 0 | 0 | 0 | 0.26081 | 600 | 0
6:14 | 9991.48 | 3310.45 | 9391.47 | 3310.34 | 0 | 0 | 0 | 0.25885 | 600 | 0
6:15 | 1835.34 | 391.818 | 2720.61 | 391.869 | 0 | -885.26 | 0 | 0.25689 | 0 | 0
6:16 | 1835.34 | 391.818 | 2500 | 391.848 | 0.0032738 | -465.261 | 0 | 0.25689 | -199.398 | 0
6:17 | 1919.53 | 391.834 | 2500 | 391.861 | 0.0050478 | -406.326 | 0 | 0.2574 | -174.14 | 0
6:18 | 1919.53 | 391.834 | 2500 | 391.861 | 0.0066041 | -406.326 | 0 | 0.25784 | -174.14 | 0
6:19 | 1919.53 | 391.834 | 2500 | 391.861 | 0.0081605 | -406.326 | 0 | 0.25829 | -174.14 | 0
6:20 | 1919.53 | 391.834 | 2500 | 391.861 | 0.0097168 | -406.326 | 0 | 0.25873 | -174.14 | 0
6:21 | 1919.53 | 391.834 | 2500 | 391.861 | 0.011273 | -406.326 | 0 | 0.25918 | -174.14 | 0
6:22 | 10212.1 | 3354.88 | 8212.11 | 3354.54 | 0.012829 | 1400 | 0 | 0.25962 | 600 | 0
6:23 | 10212.7 | 3355.02 | 8212.69 | 3354.68 | 0.0059643 | 1400 | 0 | 0.25766 | 600 | 0
6:24 | 10213.3 | 3355.18 | 9613.33 | 3355.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2557 | 600 | 0
6:25 | 10214 | 3355.34 | 9613.98 | 3355.23 | 0 | 0 | 0 | 0.25374 | 600 | 0
6:26 | 10214.7 | 3355.51 | 9614.67 | 3355.4 | 0 | 0 | 0 | 0.25178 | 600 | 0
6:27 | 10215.4 | 3355.69 | 9615.39 | 3355.58 | 0 | 0 | 0 | 0.24981 | 600 | 0
6:28 | 10216.1 | 3355.88 | 9616.14 | 3355.77 | 0 | 0 | 0 | 0.24785 | 600 | 0
6:29 | 1919.53 | 391.834 | 2745.86 | 391.881 | 0 | -826.325 | 0 | 0.24589 | 0 | 0
6:30 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0030685 | -371.671 | 0 | 0.24589 | -159.288 | 0
6:31 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0044959 | -371.671 | 0 | 0.2463 | -159.288 | 0
6:32 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0059233 | -371.671 | 0 | 0.24671 | -159.288 | 0
6:33 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0073507 | -371.671 | 0 | 0.24711 | -159.288 | 0
6:34 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0087782 | -371.671 | 0 | 0.24752 | -159.288 | 0
6:35 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.010206 | -371.671 | 0 | 0.24793 | -159.288 | 0
6:36 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.011633 | -371.671 | 0 | 0.24834 | -159.288 | 0
6:37 | 10273.9 | 3374.14 | 8273.9 | 3373.8 | 0.01306 | 1400 | 0 | 0.24875 | 600 | 0
6:38 | 10275 | 3374.42 | 8274.99 | 3374.07 | 0.0061953 | 1400 | 0 | 0.24678 | 600 | 0
6:39 | 10276.1 | 3374.7 | 9676.13 | 3374.59 | 0 | 0 | 0 | 0.24482 | 600 | 0
6:40 | 10277.3 | 3374.99 | 9677.29 | 3374.87 | 0 | 0 | 0 | 0.24286 | 600 | 0
6:41 | 10278.5 | 3375.28 | 9678.48 | 3375.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 600 | 0
6:42 | 10279.7 | 3375.59 | 9679.7 | 3375.48 | 0 | 0 | 0 | 0.23894 | 600 | 0
6:43 | 10281 | 3375.9 | 9680.96 | 3375.79 | 0 | 0 | 0 | 0.23698 | 600 | 0
6:44 | 1969.04 | 408.095 | 2760.72 | 408.141 | 0 | -791.671 | 0 | 0.23502 | 0 | 0
6:45 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.002947 | -371.671 | 0 | 0.23502 | -159.288 | 0
6:46 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0043745 | -371.671 | 0 | 0.23542 | -159.288 | 0
6:47 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0058019 | -371.671 | 0 | 0.23583 | -159.288 | 0
6:48 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0072293 | -371.671 | 0 | 0.23624 | -159.288 | 0
6:49 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.0086567 | -371.671 | 0 | 0.23665 | -159.288 | 0
6:50 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.010084 | -371.671 | 0 | 0.23705 | -159.288 | 0
6:51 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.011511 | -371.671 | 0 | 0.23746 | -159.288 | 0
6:52 | 10293.8 | 3379.11 | 8293.8 | 3378.77 | 0.012939 | 1400 | 0 | 0.23787 | 600 | 0
6:53 | 10295.4 | 3379.51 | 8295.4 | 3379.17 | 0.0060738 | 1400 | 0 | 0.23591 | 600 | 0
6:54 | 10297.1 | 3379.92 | 9697.06 | 3379.81 | 0 | 0 | 0 | 0.23395 | 600 | 0
6:55 | 10298.7 | 3380.34 | 9698.72 | 3380.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23199 | 600 | 0
6:56 | 10300.4 | 3380.76 | 9700.43 | 3380.65 | 0 | 0 | 0 | 0.23002 | 600 | 0
6:57 | 10302.2 | 3381.2 | 9702.17 | 3381.09 | 0 | 0 | 0 | 0.22806 | 600 | 0
6:58 | 1969.04 | 408.095 | 2760.72 | 408.141 | 0 | -791.671 | 0 | 0.2261 | 0 | 0
6:59 | 1969.04 | 408.095 | 2500 | 408.12 | 0.002947 | -371.671 | 0 | 0.2261 | -159.288 | 0
7:00 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.0043745 | -274.07 | 0 | 0.22651 | -117.458 | 0
7:01 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.0054351 | -274.07 | 0 | 0.22681 | -117.458 | 0
7:02 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.0064958 | -274.07 | 0 | 0.22712 | -117.458 | 0
7:03 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.0075565 | -274.07 | 0 | 0.22742 | -117.458 | 0
7:04 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.0086172 | -274.07 | 0 | 0.22772 | -117.458 | 0
7:05 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.0096778 | -274.07 | 0 | 0.22803 | -117.458 | 0
7:06 | 2108.47 | 437.504 | 2500 | 437.523 | 0.010738 | -274.07 | 0 | 0.22833 | -117.458 | 0
7:07 | 10447.3 | 3411.92 | 8447.23 | 3411.57 | 0.011799 | 1400 | 0 | 0.22863 | 600 | 0
7:08 | 10447.7 | 3412.04 | 8447.7 | 3411.69 | 0.0049341 | 1400 | 0 | 0.22667 | 600 | 0
7:09 | 10501.8 | 3429.68 | 9901.78 | 3429.57 | 0 | 0 | 0 | 0.22471 | 600 | 0
7:10 | 10502.5 | 3429.85 | 9902.46 | 3429.74 | 0 | 0 | 0 | 0.22275 | 600 | 0
7:11 | 10503.3 | 3430.05 | 9903.24 | 3429.94 | 0 | 0 | 0 | 0.22079 | 600 | 0
7:12 | 10504.1 | 3430.27 | 9904.14 | 3430.16 | 0 | 0 | 0 | 0.21882 | 600 | 0
7:13 | 2161.97 | 455.076 | 2818.59 | 455.114 | 0 | -656.621 | 0 | 0.21686 | 0 | 0
7:14 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0024682 | -236.622 | 0 | 0.21686 | -101.409 | 0
7:15 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0033867 | -236.622 | 0 | 0.21712 | -101.409 | 0
7:16 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0043052 | -236.622 | 0 | 0.21739 | -101.409 | 0
7:17 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0052237 | -236.622 | 0 | 0.21765 | -101.409 | 0
7:18 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0061422 | -236.622 | 0 | 0.21791 | -101.409 | 0
7:19 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0070607 | -236.622 | 0 | 0.21817 | -101.409 | 0
7:20 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0079792 | -236.622 | 0 | 0.21844 | -101.409 | 0
7:21 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0088977 | -236.622 | 0 | 0.2187 | -101.409 | 0
7:22 | 2161.97 | 455.076 | 2500 | 455.092 | 0.0098162 | -236.622 | 0 | 0.21896 | -101.409 | 0
7:23 | 10521.1 | 3434.5 | 8521.06 | 3434.15 | 0.010735 | 1400 | 0 | 0.21922 | 600 | 0
7:24 | 10523.3 | 3435.05 | 8523.25 | 3434.7 | 0.0038696 | 1400 | 0 | 0.21726 | 600 | 0
7:25 | 20190.3 | 3444.24 | 19590.2 | 3444.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 | 600 | 0
7:26 | 20192.7 | 3444.85 | 19592.7 | 3444.62 | 0 | 0 | 0 | 0.21334 | 600 | 0
7:27 | 20598.3 | 3401.44 | 19998.3 | 3401.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21138 | 600 | 0
7:28 | 20600.9 | 3402.1 | 20000.9 | 3401.87 | 0 | 0 | 0 | 0.20942 | 600 | 0
7:29 | 12242.7 | 417.178 | 11642.7 | 417.04 | 0 | 0 | 0 | 0.20746 | 600 | 0
7:30 | 2563.35 | 410.068 | 2939.01 | 410.091 | 0 | -375.656 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:31 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:32 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:33 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:34 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:35 | 2563.35 | 410.068 | 2563.35 | 410.068 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:36 | 2648.84 | 410.066 | 2648.84 | 410.066 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:37 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:38 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:39 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:40 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:41 | 2648.84 | 410.067 | 2648.84 | 410.067 | 0.0014423 | 0 | 0 | 0.20549 | 0 | 0
7:42 | 11070.1 | 3404.9 | 9070.07 | 3404.52 | 0.0014423 | 1400 | 0 | 0.20549 | 600 | 0
7:43 | 11074.4 | 3405.97 | 10474.4 | 3405.85 | 0 | 0 | 0 | 0.20353 | 600 | 0
7:44 | 11078.8 | 3407.08 | 10478.8 | 3406.96 | 0 | 0 | 0 | 0.20157 | 600 | 0
7:45 | 11218.9 | 3452.55 | 10618.8 | 3452.43 | 0 | 0 | 0 | 0.19961 | 600 | 0
7:46 | 11223.5 | 3453.72 | 10623.5 | 3453.59 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 600 | 0
7:47 | 2784.33 | 454.585 | 3005.3 | 454.599 | 0 | -220.968 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:48 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:49 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:50 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:51 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:52 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:53 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:54 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:55 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:56 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:57 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:58 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
7:59 | 2784.33 | 454.585 | 2784.33 | 454.585 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
8:00 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
8:01 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
8:02 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
8:03 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00085881 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0
8:04 | 11596.5 | 3538.33 | 9596.45 | 3537.94 | 0.00085881 | 1400 | 0 | 0.19569 | 600 | 0
8:05 | 11609.3 | 3541.54 | 11009.3 | 3541.41 | 0 | 0 | 0 | 0.19373 | 600 | 0
8:06 | 11622.1 | 3544.73 | 11022.1 | 3544.61 | 0 | 0 | 0 | 0.19176 | 600 | 0
8:07 | 11634.8 | 3547.91 | 11034.8 | 3547.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1898 | 600 | 0
8:08 | 3027.73 | 507.009 | 3078.32 | 507.012 | 0 | -50.5881 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:09 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:10 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:11 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:12 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:13 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:14 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:15 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:16 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:17 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:18 | 3027.73 | 507.009 | 3027.73 | 507.009 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:19 | 2811.73 | 449.329 | 2811.73 | 449.329 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:20 | 2811.73 | 449.329 | 2811.73 | 449.329 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:21 | 2811.73 | 449.329 | 2811.73 | 449.329 | 0.00019939 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0
8:22 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.00019939 | -80.803 | 0 | 0.18784 | -34.6299 | 0
8:23 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.00051707 | -80.803 | 0 | 0.18793 | -34.6299 | 0
8:24 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.00083474 | -80.803 | 0 | 0.18802 | -34.6299 | 0
8:25 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.0011524 | -80.803 | 0 | 0.18811 | -34.6299 | 0
8:26 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.0014701 | -80.803 | 0 | 0.1882 | -34.6299 | 0
8:27 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.0017878 | -80.803 | 0 | 0.18829 | -34.6299 | 0
8:28 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.0021055 | -80.803 | 0 | 0.18838 | -34.6299 | 0
8:29 | 2384.57 | 494.341 | 2500 | 494.347 | 0.0024231 | -80.803 | 0 | 0.18848 | -34.6299 | 0
8:30 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0027408 | -43.7142 | 0 | 0.18857 | -18.7347 | 0
8:31 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0029132 | -43.7142 | 0 | 0.18862 | -18.7347 | 0
8:32 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0030856 | -43.7142 | 0 | 0.18866 | -18.7347 | 0
8:33 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.003258 | -43.7142 | 0 | 0.18871 | -18.7347 | 0
8:34 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0034304 | -43.7142 | 0 | 0.18876 | -18.7347 | 0
8:35 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0036028 | -43.7142 | 0 | 0.18881 | -18.7347 | 0
8:36 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0037752 | -43.7142 | 0 | 0.18886 | -18.7347 | 0
8:37 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0039476 | -43.7142 | 0 | 0.18891 | -18.7347 | 0
8:38 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.00412 | -43.7142 | 0 | 0.18896 | -18.7347 | 0
8:39 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0042924 | -43.7142 | 0 | 0.18901 | -18.7347 | 0
8:40 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0044648 | -43.7142 | 0 | 0.18906 | -18.7347 | 0
8:41 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0046372 | -43.7142 | 0 | 0.18911 | -18.7347 | 0
8:42 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0048096 | -43.7142 | 0 | 0.18916 | -18.7347 | 0
8:43 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.004982 | -43.7142 | 0 | 0.18921 | -18.7347 | 0
8:44 | 2437.55 | 511.743 | 2500 | 511.746 | 0.0051544 | -43.7142 | 0 | 0.18926 | -18.7347 | 0
8:45 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:46 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:47 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:48 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:49 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:50 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:51 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:52 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:53 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:54 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:55 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:56 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:57 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:58 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
8:59 | 2514.71 | 537.516 | 2514.71 | 537.516 | 0.0053267 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0
9:00 | 2345.23 | 514.845 | 2500 | 514.852 | 0.0053267 | -108.341 | 0 | 0.18931 | -46.4319 | 0
9:01 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0057517 | -108.341 | 0 | 0.18943 | -46.4319 | 0
9:02 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0061767 | -108.341 | 0 | 0.18955 | -46.4319 | 0
9:03 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0066017 | -108.341 | 0 | 0.18967 | -46.4319 | 0
9:04 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0070266 | -108.341 | 0 | 0.18979 | -46.4319 | 0
9:05 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0074516 | -108.341 | 0 | 0.18991 | -46.4319 | 0
9:06 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0078766 | -108.341 | 0 | 0.19003 | -46.4319 | 0
9:07 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0083015 | -108.341 | 0 | 0.19015 | -46.4319 | 0
9:08 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0087265 | -108.341 | 0 | 0.19028 | -46.4319 | 0
9:09 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0091515 | -108.341 | 0 | 0.1904 | -46.4319 | 0
9:10 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.0095764 | -108.341 | 0 | 0.19052 | -46.4319 | 0
9:11 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.010001 | -108.341 | 0 | 0.19064 | -46.4319 | 0
9:12 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.010426 | -108.341 | 0 | 0.19076 | -46.4319 | 0
9:13 | 2345.23 | 514.844 | 2500 | 514.852 | 0.010851 | -108.341 | 0 | 0.19088 | -46.4319 | 0
9:14 | 11562 | 3708.21 | 9561.97 | 3707.81 | 0.011276 | 1400 | 0 | 0.19101 | 600 | 0
9:15 | 11509.1 | 3697.93 | 9509.02 | 3697.53 | 0.0044112 | 1400 | 0 | 0.18904 | 600 | 0
9:16 | 11513.1 | 3698.93 | 10913.1 | 3698.81 | 0 | 0 | 0 | 0.18708 | 600 | 0
9:17 | 2288.22 | 503.513 | 2856.47 | 503.546 | 0 | -568.245 | 0 | 0.18512 | 0 | 0
9:18 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 0.00215 | -148.245 | 0 | 0.18512 | -63.5337 | 0
9:19 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 0.0027295 | -148.245 | 0 | 0.18529 | -63.5337 | 0
9:20 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 0.0033091 | -148.245 | 0 | 0.18545 | -63.5337 | 0
9:21 | 2288.22 | 503.513 | 2500 | 503.523 | 0.0038887 | -148.245 | 0 | 0.18562 | -63.5337 | 0
9:22 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0044683 | -116.758 | 0 | 0.18578 | -50.0391 | 0
9:23 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.004926 | -116.758 | 0 | 0.18591 | -50.0391 | 0
9:24 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0053836 | -116.758 | 0 | 0.18604 | -50.0391 | 0
9:25 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0058413 | -116.758 | 0 | 0.18618 | -50.0391 | 0
9:26 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.006299 | -116.758 | 0 | 0.18631 | -50.0391 | 0
9:27 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0067566 | -116.758 | 0 | 0.18644 | -50.0391 | 0
9:28 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0072143 | -116.758 | 0 | 0.18657 | -50.0391 | 0
9:29 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.007672 | -116.758 | 0 | 0.1867 | -50.0391 | 0
9:30 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0081296 | -116.758 | 0 | 0.18683 | -50.0391 | 0
9:31 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0085873 | -116.758 | 0 | 0.18696 | -50.0391 | 0
9:32 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0090449 | -116.758 | 0 | 0.18709 | -50.0391 | 0
9:33 | 2333.2 | 518.289 | 2500 | 518.298 | 0.0095026 | -116.758 | 0 | 0.18722 | -50.0391 | 0
9:34 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.295 | 0.0099603 | -142.575 | 0 | 0.18735 | -61.1035 | 0
9:35 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.010518 | -142.575 | 0 | 0.18751 | -61.1036 | 0
9:36 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.011076 | -142.575 | 0 | 0.18767 | -61.1036 | 0
9:37 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.011633 | -142.575 | 0 | 0.18783 | -61.1036 | 0
9:38 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.012191 | -142.575 | 0 | 0.18799 | -61.1036 | 0
9:39 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.012749 | -142.575 | 0 | 0.18815 | -61.1036 | 0
9:40 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.013306 | -142.575 | 0 | 0.18831 | -61.1036 | 0
9:41 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.013864 | -142.575 | 0 | 0.18847 | -61.1036 | 0
9:42 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.014422 | -142.575 | 0 | 0.18863 | -61.1036 | 0
9:43 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.014979 | -142.575 | 0 | 0.18879 | -61.1036 | 0
9:44 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.015537 | -142.575 | 0 | 0.18895 | -61.1036 | 0
9:45 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.016095 | -142.575 | 0 | 0.1891 | -61.1036 | 0
9:46 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.016652 | -142.575 | 0 | 0.18926 | -61.1036 | 0
9:47 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.01721 | -142.575 | 0 | 0.18942 | -61.1036 | 0
9:48 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.017768 | -142.575 | 0 | 0.18958 | -61.1036 | 0
9:49 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.018325 | -142.575 | 0 | 0.18974 | -61.1036 | 0
9:50 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.018883 | -142.575 | 0 | 0.1899 | -61.1036 | 0
9:51 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.019441 | -142.575 | 0 | 0.19006 | -61.1036 | 0
9:52 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.019998 | -142.575 | 0 | 0.19022 | -61.1036 | 0
9:53 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.020556 | -142.575 | 0 | 0.19038 | -61.1036 | 0
9:54 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.021114 | -142.575 | 0 | 0.19054 | -61.1036 | 0
9:55 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.021671 | -142.575 | 0 | 0.1907 | -61.1036 | 0
9:56 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.022229 | -142.575 | 0 | 0.19086 | -61.1036 | 0
9:57 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.022787 | -142.575 | 0 | 0.19102 | -61.1036 | 0
9:58 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.023345 | -142.575 | 0 | 0.19118 | -61.1036 | 0
9:59 | 2296.32 | 518.286 | 2500 | 518.296 | 0.023902 | -142.575 | 0 | 0.19134 | -61.1036 | 0
10:00 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.02446 | -203.556 | 0 | 0.19149 | -87.2383 | 0
10:01 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.025252 | -203.556 | 0 | 0.19172 | -87.2384 | 0
10:02 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.026044 | -203.556 | 0 | 0.19195 | -87.2384 | 0
10:03 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.026837 | -203.556 | 0 | 0.19217 | -87.2384 | 0
10:04 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.027629 | -203.556 | 0 | 0.1924 | -87.2384 | 0
10:05 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.028421 | -203.556 | 0 | 0.19263 | -87.2384 | 0
10:06 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.029213 | -203.556 | 0 | 0.19285 | -87.2384 | 0
10:07 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.030006 | -203.556 | 0 | 0.19308 | -87.2384 | 0
10:08 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.030798 | -203.556 | 0 | 0.19331 | -87.2384 | 0
10:09 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.03159 | -203.556 | 0 | 0.19353 | -87.2384 | 0
10:10 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.032382 | -203.556 | 0 | 0.19376 | -87.2384 | 0
10:11 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.033175 | -203.556 | 0 | 0.19398 | -87.2384 | 0
10:12 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.033967 | -203.556 | 0 | 0.19421 | -87.2384 | 0
10:13 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.034759 | -203.556 | 0 | 0.19444 | -87.2384 | 0
10:14 | 2209.21 | 500.386 | 2500 | 500.4 | 0.035551 | -203.556 | 0 | 0.19466 | -87.2384 | 0
10:15 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.95 | 0.036344 | -257.788 | 0 | 0.19489 | -110.481 | 0
10:16 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.95 | 0.037343 | -257.789 | 0 | 0.19518 | -110.481 | 0
10:17 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.95 | 0.038342 | -257.789 | 0 | 0.19546 | -110.481 | 0
10:18 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.95 | 0.039341 | -257.789 | 0 | 0.19575 | -110.481 | 0
10:19 | 2131.73 | 474.932 | 2500 | 474.95 | 0.04034 | -257.789 | 0 | 0.19603 | -110.481 | 0
10:20 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.947 | 0.041339 | -295.943 | 0 | 0.19632 | -126.833 | 0
10:21 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.042482 | -295.943 | 0 | 0.19664 | -126.833 | 0
10:22 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.043625 | -295.943 | 0 | 0.19697 | -126.833 | 0
10:23 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.044769 | -295.943 | 0 | 0.1973 | -126.833 | 0
10:24 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.045912 | -295.943 | 0 | 0.19762 | -126.833 | 0
10:25 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.047055 | -295.943 | 0 | 0.19795 | -126.833 | 0
10:26 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.048199 | -295.943 | 0 | 0.19828 | -126.833 | 0
10:27 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.049342 | -295.943 | 0 | 0.1986 | -126.833 | 0
10:28 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.050485 | -295.943 | 0 | 0.19893 | -126.833 | 0
10:29 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.051629 | -295.943 | 0 | 0.19926 | -126.833 | 0
10:30 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.052772 | -295.943 | 0 | 0.19958 | -126.833 | 0
10:31 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.053915 | -295.943 | 0 | 0.19991 | -126.833 | 0
10:32 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.055059 | -295.943 | 0 | 0.20024 | -126.833 | 0
10:33 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.056202 | -295.943 | 0 | 0.20056 | -126.833 | 0
10:34 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.057345 | -295.943 | 0 | 0.20089 | -126.833 | 0
10:35 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.058489 | -295.943 | 0 | 0.20122 | -126.833 | 0
10:36 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.059632 | -295.943 | 0 | 0.20154 | -126.833 | 0
10:37 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.060775 | -295.943 | 0 | 0.20187 | -126.833 | 0
10:38 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.061919 | -295.943 | 0 | 0.2022 | -126.833 | 0
10:39 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.063062 | -295.943 | 0 | 0.20252 | -126.833 | 0
10:40 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.064205 | -295.943 | 0 | 0.20285 | -126.833 | 0
10:41 | 2077.22 | 474.928 | 2500 | 474.948 | 0.065349 | -295.943 | 0 | 0.20318 | -126.833 | 0
10:42 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.948 | 0.066492 | -328.845 | 0 | 0.2035 | -140.933 | 0
10:43 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.067759 | -328.845 | 0 | 0.20387 | -140.934 | 0
10:44 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.069027 | -328.845 | 0 | 0.20423 | -140.934 | 0
10:45 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.070294 | -328.845 | 0 | 0.20459 | -140.934 | 0
10:46 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.071561 | -328.845 | 0 | 0.20495 | -140.934 | 0
10:47 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.072828 | -328.845 | 0 | 0.20531 | -140.934 | 0
10:48 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.074095 | -328.845 | 0 | 0.20568 | -140.934 | 0
10:49 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.075362 | -328.845 | 0 | 0.20604 | -140.934 | 0
10:50 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.07663 | -328.845 | 0 | 0.2064 | -140.934 | 0
10:51 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.077897 | -328.845 | 0 | 0.20676 | -140.934 | 0
10:52 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.079164 | -328.845 | 0 | 0.20713 | -140.934 | 0
10:53 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.080431 | -328.845 | 0 | 0.20749 | -140.934 | 0
10:54 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.081698 | -328.845 | 0 | 0.20785 | -140.934 | 0
10:55 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.082965 | -328.845 | 0 | 0.20821 | -140.934 | 0
10:56 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.084233 | -328.845 | 0 | 0.20857 | -140.934 | 0
10:57 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.0855 | -328.845 | 0 | 0.20894 | -140.934 | 0
10:58 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.086767 | -328.845 | 0 | 0.2093 | -140.934 | 0
10:59 | 2030.22 | 474.926 | 2500 | 474.949 | 0.088034 | -328.845 | 0 | 0.20966 | -140.934 | 0
11:00 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.089301 | -434.161 | 0 | 0.21002 | -186.069 | 0
11:01 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.090961 | -434.162 | 0 | 0.21049 | -186.069 | 0
11:02 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.09262 | -434.162 | 0 | 0.21097 | -186.069 | 0
11:03 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.094279 | -434.162 | 0 | 0.21144 | -186.069 | 0
11:04 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.095939 | -434.162 | 0 | 0.21192 | -186.069 | 0
11:05 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.097598 | -434.162 | 0 | 0.21239 | -186.069 | 0
11:06 | 1879.77 | 433.534 | 2500 | 433.563 | 0.099257 | -434.162 | 0 | 0.21287 | -186.069 | 0
11:07 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10092 | -282.896 | 0 | 0.21334 | -121.241 | 0
11:08 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10201 | -282.896 | 0 | 0.21365 | -121.241 | 0
11:09 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10311 | -282.896 | 0 | 0.21396 | -121.241 | 0
11:10 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.1042 | -282.896 | 0 | 0.21428 | -121.241 | 0
11:11 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10529 | -282.896 | 0 | 0.21459 | -121.241 | 0
11:12 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10639 | -282.896 | 0 | 0.2149 | -121.241 | 0
11:13 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10748 | -282.896 | 0 | 0.21521 | -121.241 | 0
11:14 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10858 | -282.896 | 0 | 0.21553 | -121.241 | 0
11:15 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.10967 | -282.896 | 0 | 0.21584 | -121.241 | 0
11:16 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11076 | -282.896 | 0 | 0.21615 | -121.241 | 0
11:17 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11186 | -282.896 | 0 | 0.21647 | -121.241 | 0
11:18 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11295 | -282.896 | 0 | 0.21678 | -121.241 | 0
11:19 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11405 | -282.896 | 0 | 0.21709 | -121.241 | 0
11:20 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11514 | -282.896 | 0 | 0.2174 | -121.241 | 0
11:21 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11623 | -282.896 | 0 | 0.21772 | -121.241 | 0
11:22 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11733 | -282.896 | 0 | 0.21803 | -121.241 | 0
11:23 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11842 | -282.896 | 0 | 0.21834 | -121.241 | 0
11:24 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.11952 | -282.896 | 0 | 0.21865 | -121.241 | 0
11:25 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.12061 | -282.896 | 0 | 0.21897 | -121.241 | 0
11:26 | 2095.86 | 491.233 | 2500 | 491.252 | 0.1217 | -282.896 | 0 | 0.21928 | -121.241 | 0
11:27 | 1941.34 | 440.476 | 2500 | 440.502 | 0.1228 | -391.062 | 0 | 0.21959 | -167.598 | 0
11:28 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.498 | 0.1243 | -406.136 | 0 | 0.22002 | -174.058 | 0
11:29 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.12585 | -406.137 | 0 | 0.22046 | -174.059 | 0
11:30 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.12741 | -406.137 | 0 | 0.22091 | -174.059 | 0
11:31 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.12896 | -406.137 | 0 | 0.22135 | -174.059 | 0
11:32 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.13052 | -406.137 | 0 | 0.2218 | -174.059 | 0
11:33 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.13208 | -406.137 | 0 | 0.22224 | -174.059 | 0
11:34 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.13363 | -406.137 | 0 | 0.22269 | -174.059 | 0
11:35 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.13519 | -406.137 | 0 | 0.22313 | -174.059 | 0
11:36 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.13674 | -406.137 | 0 | 0.22358 | -174.059 | 0
11:37 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.1383 | -406.137 | 0 | 0.22402 | -174.059 | 0
11:38 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.13985 | -406.137 | 0 | 0.22446 | -174.059 | 0
11:39 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.14141 | -406.137 | 0 | 0.22491 | -174.059 | 0
11:40 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.14297 | -406.137 | 0 | 0.22535 | -174.059 | 0
11:41 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.14452 | -406.137 | 0 | 0.2258 | -174.059 | 0
11:42 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.14608 | -406.137 | 0 | 0.22624 | -174.059 | 0
11:43 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.14763 | -406.137 | 0 | 0.22669 | -174.059 | 0
11:44 | 1919.8 | 440.473 | 2500 | 440.499 | 0.14919 | -406.137 | 0 | 0.22713 | -174.059 | 0
11:45 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.15074 | -470.546 | 0 | 0.22758 | -201.662 | 0
11:46 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.15254 | -470.547 | 0 | 0.22809 | -201.663 | 0
11:47 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.15433 | -470.547 | 0 | 0.2286 | -201.663 | 0
11:48 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.15612 | -470.547 | 0 | 0.22911 | -201.663 | 0
11:49 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.15792 | -470.547 | 0 | 0.22963 | -201.663 | 0
11:50 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.15971 | -470.547 | 0 | 0.23014 | -201.663 | 0
11:51 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.1615 | -470.547 | 0 | 0.23065 | -201.663 | 0
11:52 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.1633 | -470.547 | 0 | 0.23116 | -201.663 | 0
11:53 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.16509 | -470.547 | 0 | 0.23167 | -201.663 | 0
11:54 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.16688 | -470.547 | 0 | 0.23219 | -201.663 | 0
11:55 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.16868 | -470.547 | 0 | 0.2327 | -201.663 | 0
11:56 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.17047 | -470.547 | 0 | 0.23321 | -201.663 | 0
11:57 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.17227 | -470.547 | 0 | 0.23372 | -201.663 | 0
11:58 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.17406 | -470.547 | 0 | 0.23424 | -201.663 | 0
11:59 | 1827.79 | 440.461 | 2500 | 440.491 | 0.17585 | -470.547 | 0 | 0.23475 | -201.663 | 0
12:00 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.17764 | -541.719 | 0 | 0.23526 | -232.165 | 0
12:01 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.1797 | -541.72 | 0 | 0.23585 | -232.166 | 0
12:02 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.18175 | -541.72 | 0 | 0.23644 | -232.166 | 0
12:03 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.18381 | -541.72 | 0 | 0.23702 | -232.166 | 0
12:04 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.18586 | -541.72 | 0 | 0.23761 | -232.166 | 0
12:05 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.18791 | -541.72 | 0 | 0.2382 | -232.166 | 0
12:06 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.18997 | -541.72 | 0 | 0.23878 | -232.166 | 0
12:07 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.19202 | -541.72 | 0 | 0.23937 | -232.166 | 0
12:08 | 1726.11 | 394.953 | 2500 | 394.987 | 0.19407 | -541.72 | 0 | 0.23996 | -232.166 | 0
12:09 | 1510.04 | 337.25 | 2500 | 337.293 | 0.19613 | -692.968 | 0 | 0.24054 | -296.986 | 0
12:10 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.293 | 0.19873 | -692.97 | 0 | 0.24128 | -296.987 | 0
12:11 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.293 | 0.20132 | -692.97 | 0 | 0.24203 | -296.987 | 0
12:12 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.293 | 0.20392 | -692.97 | 0 | 0.24277 | -296.987 | 0
12:13 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.293 | 0.20652 | -692.97 | 0 | 0.24351 | -296.987 | 0
12:14 | 1510.04 | 337.249 | 2500 | 337.293 | 0.20912 | -692.97 | 0 | 0.24425 | -296.987 | 0
12:15 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.485 | 0.21172 | -708.144 | 0 | 0.245 | -303.49 | 0
12:16 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.21437 | -708.146 | 0 | 0.24575 | -303.491 | 0
12:17 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.21702 | -708.146 | 0 | 0.24651 | -303.491 | 0
12:18 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.21967 | -708.146 | 0 | 0.24727 | -303.491 | 0
12:19 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.22232 | -708.146 | 0 | 0.24803 | -303.491 | 0
12:20 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.22498 | -708.146 | 0 | 0.24879 | -303.491 | 0
12:21 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.22763 | -708.146 | 0 | 0.24954 | -303.491 | 0
12:22 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.23028 | -708.146 | 0 | 0.2503 | -303.491 | 0
12:23 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.23293 | -708.146 | 0 | 0.25106 | -303.491 | 0
12:24 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.23558 | -708.146 | 0 | 0.25182 | -303.491 | 0
12:25 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.23824 | -708.146 | 0 | 0.25257 | -303.491 | 0
12:26 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.24089 | -708.146 | 0 | 0.25333 | -303.491 | 0
12:27 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.24354 | -708.146 | 0 | 0.25409 | -303.491 | 0
12:28 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.24619 | -708.146 | 0 | 0.25485 | -303.491 | 0
12:29 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.24884 | -708.146 | 0 | 0.2556 | -303.491 | 0
12:30 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.2515 | -708.146 | 0 | 0.25636 | -303.491 | 0
12:31 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.25415 | -708.146 | 0 | 0.25712 | -303.491 | 0
12:32 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.2568 | -708.146 | 0 | 0.25788 | -303.491 | 0
12:33 | 1488.36 | 312.442 | 2500 | 312.486 | 0.25945 | -708.146 | 0 | 0.25864 | -303.491 | 0
12:34 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.2621 | -768.025 | 0 | 0.25939 | -329.154 | 0
12:35 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.26497 | -768.028 | 0 | 0.26021 | -329.155 | 0
12:36 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.26783 | -768.028 | 0 | 0.26103 | -329.155 | 0
12:37 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.27069 | -768.028 | 0 | 0.26185 | -329.155 | 0
12:38 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.27356 | -768.028 | 0 | 0.26267 | -329.155 | 0
12:39 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.27642 | -768.028 | 0 | 0.26348 | -329.155 | 0
12:40 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.27929 | -768.028 | 0 | 0.2643 | -329.155 | 0
12:41 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.28215 | -768.028 | 0 | 0.26512 | -329.155 | 0
12:42 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.28501 | -768.028 | 0 | 0.26594 | -329.155 | 0
12:43 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.28788 | -768.028 | 0 | 0.26676 | -329.155 | 0
12:44 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.29074 | -768.028 | 0 | 0.26758 | -329.155 | 0
12:45 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.29361 | -768.028 | 0 | 0.26839 | -329.155 | 0
12:46 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.29647 | -768.028 | 0 | 0.26921 | -329.155 | 0
12:47 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.29933 | -768.028 | 0 | 0.27003 | -329.155 | 0
12:48 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.3022 | -768.028 | 0 | 0.27085 | -329.155 | 0
12:49 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.30506 | -768.028 | 0 | 0.27167 | -329.155 | 0
12:50 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.30792 | -768.028 | 0 | 0.27248 | -329.155 | 0
12:51 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.31079 | -768.028 | 0 | 0.2733 | -329.155 | 0
12:52 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.31365 | -768.028 | 0 | 0.27412 | -329.155 | 0
12:53 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.31652 | -768.028 | 0 | 0.27494 | -329.155 | 0
12:54 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.31938 | -768.028 | 0 | 0.27576 | -329.155 | 0
12:55 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.32224 | -768.028 | 0 | 0.27658 | -329.155 | 0
12:56 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.32511 | -768.028 | 0 | 0.27739 | -329.155 | 0
12:57 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.32797 | -768.028 | 0 | 0.27821 | -329.155 | 0
12:58 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.33083 | -768.028 | 0 | 0.27903 | -329.155 | 0
12:59 | 1402.82 | 284.339 | 2500 | 284.386 | 0.3337 | -768.028 | 0 | 0.27985 | -329.155 | 0
13:00 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.447 | 0.33656 | -776.038 | 0 | 0.28067 | -332.588 | 0
13:01 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.33946 | -776.04 | 0 | 0.28149 | -332.589 | 0
13:02 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.34235 | -776.04 | 0 | 0.28232 | -332.589 | 0
13:03 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.34524 | -776.04 | 0 | 0.28315 | -332.589 | 0
13:04 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.34813 | -776.04 | 0 | 0.28397 | -332.589 | 0
13:05 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.35102 | -776.04 | 0 | 0.2848 | -332.589 | 0
13:06 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.35391 | -776.04 | 0 | 0.28563 | -332.589 | 0
13:07 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.35681 | -776.04 | 0 | 0.28645 | -332.589 | 0
13:08 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.3597 | -776.04 | 0 | 0.28728 | -332.589 | 0
13:09 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.36259 | -776.04 | 0 | 0.2881 | -332.589 | 0
13:10 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.36548 | -776.04 | 0 | 0.28893 | -332.589 | 0
13:11 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.36838 | -776.04 | 0 | 0.28976 | -332.589 | 0
13:12 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.37127 | -776.04 | 0 | 0.29058 | -332.589 | 0
13:13 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.37416 | -776.04 | 0 | 0.29141 | -332.589 | 0
13:14 | 1391.37 | 291.401 | 2500 | 291.448 | 0.37705 | -776.04 | 0 | 0.29224 | -332.589 | 0
13:15 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.984 | 0.37994 | -806.855 | 0 | 0.29306 | -345.795 | 0
13:16 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.38294 | -806.858 | 0 | 0.29392 | -345.796 | 0
13:17 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.38594 | -806.858 | 0 | 0.29478 | -345.796 | 0
13:18 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.38894 | -806.858 | 0 | 0.29563 | -345.796 | 0
13:19 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.39194 | -806.858 | 0 | 0.29649 | -345.796 | 0
13:20 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.39494 | -806.858 | 0 | 0.29735 | -345.796 | 0
13:21 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.39795 | -806.858 | 0 | 0.2982 | -345.796 | 0
13:22 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.40095 | -806.858 | 0 | 0.29906 | -345.796 | 0
13:23 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.40395 | -806.858 | 0 | 0.29992 | -345.796 | 0
13:24 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.40695 | -806.858 | 0 | 0.30078 | -345.796 | 0
13:25 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.40995 | -806.858 | 0 | 0.30163 | -345.796 | 0
13:26 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.41295 | -806.858 | 0 | 0.30249 | -345.796 | 0
13:27 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.41595 | -806.858 | 0 | 0.30335 | -345.796 | 0
13:28 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.41895 | -806.858 | 0 | 0.30421 | -345.796 | 0
13:29 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.42195 | -806.858 | 0 | 0.30506 | -345.796 | 0
13:30 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.42495 | -806.858 | 0 | 0.30592 | -345.796 | 0
13:31 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.42795 | -806.858 | 0 | 0.30678 | -345.796 | 0
13:32 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.43095 | -806.858 | 0 | 0.30763 | -345.796 | 0
13:33 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.43395 | -806.858 | 0 | 0.30849 | -345.796 | 0
13:34 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.43695 | -806.858 | 0 | 0.30935 | -345.796 | 0
13:35 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.43995 | -806.858 | 0 | 0.31021 | -345.796 | 0
13:36 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.44295 | -806.858 | 0 | 0.31106 | -345.796 | 0
13:37 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.44595 | -806.858 | 0 | 0.31192 | -345.796 | 0
13:38 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.44895 | -806.858 | 0 | 0.31278 | -345.796 | 0
13:39 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.45195 | -806.858 | 0 | 0.31364 | -345.796 | 0
13:40 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.45495 | -806.858 | 0 | 0.31449 | -345.796 | 0
13:41 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.45795 | -806.858 | 0 | 0.31535 | -345.796 | 0
13:42 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.46095 | -806.858 | 0 | 0.31621 | -345.796 | 0
13:43 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.46395 | -806.858 | 0 | 0.31706 | -345.796 | 0
13:44 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.46695 | -806.858 | 0 | 0.31792 | -345.796 | 0
13:45 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.46995 | -806.858 | 0 | 0.31878 | -345.796 | 0
13:46 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.47295 | -806.858 | 0 | 0.31964 | -345.796 | 0
13:47 | 1347.35 | 276.937 | 2500 | 276.986 | 0.47596 | -806.858 | 0 | 0.32049 | -345.796 | 0
13:48 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.47896 | -761.403 | 0 | 0.32135 | -326.315 | 0
13:49 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.48179 | -761.403 | 0 | 0.32216 | -326.315 | 0
13:50 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.48464 | -761.403 | 0 | 0.32297 | -326.315 | 0
13:51 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.48748 | -761.403 | 0 | 0.32378 | -326.315 | 0
13:52 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.49032 | -761.403 | 0 | 0.3246 | -326.315 | 0
13:53 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.49316 | -761.403 | 0 | 0.32541 | -326.315 | 0
13:54 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.496 | -761.403 | 0 | 0.32622 | -326.315 | 0
13:55 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.49884 | -761.403 | 0 | 0.32703 | -326.315 | 0
13:56 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.50168 | -761.403 | 0 | 0.32784 | -326.315 | 0
13:57 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.50452 | -761.403 | 0 | 0.32865 | -326.315 | 0
13:58 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.50736 | -761.403 | 0 | 0.32947 | -326.315 | 0
13:59 | 1412.28 | 276.95 | 2500 | 276.996 | 0.5102 | -761.403 | 0 | 0.33028 | -326.315 | 0
14:00 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.51304 | -829.544 | 0 | 0.33109 | -355.519 | 0
14:01 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.51612 | -829.547 | 0 | 0.33197 | -355.52 | 0
14:02 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.5192 | -829.547 | 0 | 0.33285 | -355.52 | 0
14:03 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.52228 | -829.547 | 0 | 0.33373 | -355.52 | 0
14:04 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.52536 | -829.547 | 0 | 0.33461 | -355.52 | 0
14:05 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.52844 | -829.547 | 0 | 0.33549 | -355.52 | 0
14:06 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.53152 | -829.547 | 0 | 0.33637 | -355.52 | 0
14:07 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.5346 | -829.547 | 0 | 0.33725 | -355.52 | 0
14:08 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.53768 | -829.547 | 0 | 0.33813 | -355.52 | 0
14:09 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.54076 | -829.547 | 0 | 0.33901 | -355.52 | 0
14:10 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.54384 | -829.547 | 0 | 0.33989 | -355.52 | 0
14:11 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.54692 | -829.547 | 0 | 0.34077 | -355.52 | 0
14:12 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.55 | -829.547 | 0 | 0.34165 | -355.52 | 0
14:13 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.55308 | -829.547 | 0 | 0.34253 | -355.52 | 0
14:14 | 1314.93 | 260.504 | 2500 | 260.554 | 0.55616 | -829.547 | 0 | 0.34341 | -355.52 | 0
14:15 | 1196.34 | 221.547 | 2500 | 221.6 | 0.55924 | -912.56 | 0 | 0.34429 | -391.097 | 0
14:16 | 1196.34 | 221.547 | 2500.01 | 221.6 | 0.56261 | -912.563 | 0 | 0.34525 | -391.099 | 0
14:17 | 1196.34 | 221.547 | 2500.01 | 221.6 | 0.56597 | -912.563 | 0 | 0.34621 | -391.099 | 0
14:18 | 1196.34 | 221.547 | 2500.01 | 221.6 | 0.56934 | -912.563 | 0 | 0.34718 | -391.099 | 0
14:19 | 1196.34 | 221.547 | 2500.01 | 221.6 | 0.57271 | -912.563 | 0 | 0.34814 | -391.099 | 0
14:20 | 1127.16 | 221.532 | 2500 | 221.587 | 0.57608 | -960.983 | 0 | 0.3491 | -411.85 | 0
14:21 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.57961 | -960.986 | 0 | 0.35011 | -411.851 | 0
14:22 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.58315 | -960.986 | 0 | 0.35112 | -411.851 | 0
14:23 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.58669 | -960.986 | 0 | 0.35213 | -411.851 | 0
14:24 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.59022 | -960.986 | 0 | 0.35314 | -411.851 | 0
14:25 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.59376 | -960.986 | 0 | 0.35415 | -411.851 | 0
14:26 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.59729 | -960.986 | 0 | 0.35516 | -411.851 | 0
14:27 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.60083 | -960.986 | 0 | 0.35617 | -411.851 | 0
14:28 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.60436 | -960.986 | 0 | 0.35718 | -411.851 | 0
14:29 | 1127.16 | 221.532 | 2500.01 | 221.587 | 0.6079 | -960.986 | 0 | 0.35819 | -411.851 | 0
14:30 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.61143 | -837.348 | 0 | 0.3592 | -358.863 | 0
14:31 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.61454 | -837.348 | 0 | 0.36009 | -358.863 | 0
14:32 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.61765 | -837.348 | 0 | 0.36098 | -358.863 | 0
14:33 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.62075 | -837.348 | 0 | 0.36186 | -358.863 | 0
14:34 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.62386 | -837.348 | 0 | 0.36275 | -358.863 | 0
14:35 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.62697 | -837.348 | 0 | 0.36364 | -358.863 | 0
14:36 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.63007 | -837.348 | 0 | 0.36453 | -358.863 | 0
14:37 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.63318 | -837.348 | 0 | 0.36541 | -358.863 | 0
14:38 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.63629 | -837.348 | 0 | 0.3663 | -358.863 | 0
14:39 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.6394 | -837.348 | 0 | 0.36719 | -358.863 | 0
14:40 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.6425 | -837.348 | 0 | 0.36808 | -358.863 | 0
14:41 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.64561 | -837.348 | 0 | 0.36897 | -358.863 | 0
14:42 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.64872 | -837.348 | 0 | 0.36985 | -358.863 | 0
14:43 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.65182 | -837.348 | 0 | 0.37074 | -358.863 | 0
14:44 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.65493 | -837.348 | 0 | 0.37163 | -358.863 | 0
14:45 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.65804 | -837.348 | 0 | 0.37252 | -358.863 | 0
14:46 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.66114 | -837.348 | 0 | 0.3734 | -358.863 | 0
14:47 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.66425 | -837.348 | 0 | 0.37429 | -358.863 | 0
14:48 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.66736 | -837.348 | 0 | 0.37518 | -358.863 | 0
14:49 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.67047 | -837.348 | 0 | 0.37607 | -358.863 | 0
14:50 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.67357 | -837.348 | 0 | 0.37696 | -358.863 | 0
14:51 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.67668 | -837.348 | 0 | 0.37784 | -358.863 | 0
14:52 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.67979 | -837.348 | 0 | 0.37873 | -358.863 | 0
14:53 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.68289 | -837.348 | 0 | 0.37962 | -358.863 | 0
14:54 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.686 | -837.348 | 0 | 0.38051 | -358.863 | 0
14:55 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.68911 | -837.348 | 0 | 0.38139 | -358.863 | 0
14:56 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.69222 | -837.348 | 0 | 0.38228 | -358.863 | 0
14:57 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.69532 | -837.348 | 0 | 0.38317 | -358.863 | 0
14:58 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.69843 | -837.348 | 0 | 0.38406 | -358.863 | 0
14:59 | 1303.79 | 279.559 | 2500 | 279.61 | 0.70154 | -837.348 | 0 | 0.38494 | -358.863 | 0
15:00 | 1412.89 | 308.653 | 2500 | 308.7 | 0.70464 | -760.974 | 0 | 0.38583 | -326.132 | 0
15:01 | 1412.89 | 308.653 | 2500 | 308.7 | 0.70748 | -760.974 | 0 | 0.38664 | -326.132 | 0
15:02 | 1412.89 | 308.653 | 2500 | 308.7 | 0.71032 | -760.974 | 0 | 0.38745 | -326.132 | 0
15:03 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.71316 | -480.033 | 0 | 0.38827 | -205.728 | 0
15:04 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.71499 | -480.033 | 0 | 0.38879 | -205.728 | 0
15:05 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.71682 | -480.033 | 0 | 0.38931 | -205.728 | 0
15:06 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.71864 | -480.033 | 0 | 0.38983 | -205.728 | 0
15:07 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.72047 | -480.033 | 0 | 0.39036 | -205.728 | 0
15:08 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.7223 | -480.033 | 0 | 0.39088 | -205.728 | 0
15:09 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.72413 | -480.033 | 0 | 0.3914 | -205.728 | 0
15:10 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.72596 | -480.033 | 0 | 0.39192 | -205.728 | 0
15:11 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.72779 | -480.033 | 0 | 0.39244 | -205.728 | 0
15:12 | 1814.24 | 263.642 | 2500 | 263.674 | 0.72962 | -480.033 | 0 | 0.39297 | -205.728 | 0
15:13 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.73144 | -460.616 | 0 | 0.39349 | -197.407 | 0
15:14 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.7332 | -460.616 | 0 | 0.39399 | -197.407 | 0
15:15 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.73496 | -460.616 | 0 | 0.39449 | -197.407 | 0
15:16 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.73671 | -460.616 | 0 | 0.395 | -197.407 | 0
15:17 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.73847 | -460.616 | 0 | 0.3955 | -197.407 | 0
15:18 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.74023 | -460.616 | 0 | 0.396 | -197.407 | 0
15:19 | 1841.98 | 263.638 | 2500 | 263.669 | 0.74198 | -460.616 | 0 | 0.3965 | -197.407 | 0
15:20 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.74374 | -409.139 | 0 | 0.397 | -175.345 | 0
15:21 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.74531 | -409.139 | 0 | 0.39745 | -175.345 | 0
15:22 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.74687 | -409.139 | 0 | 0.3979 | -175.345 | 0
15:23 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.74844 | -409.139 | 0 | 0.39835 | -175.345 | 0
15:24 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.75001 | -409.139 | 0 | 0.3988 | -175.345 | 0
15:25 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.75157 | -409.139 | 0 | 0.39924 | -175.345 | 0
15:26 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.75314 | -409.139 | 0 | 0.39969 | -175.345 | 0
15:27 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.75471 | -409.139 | 0 | 0.40014 | -175.345 | 0
15:28 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.75628 | -409.139 | 0 | 0.40059 | -175.345 | 0
15:29 | 11592.9 | 3596.69 | 9592.9 | 3596.29 | 0.75784 | 1400 | 0 | 0.40103 | 600 | 0
15:30 | 11588.8 | 3595.65 | 9588.71 | 3595.25 | 0.75098 | 1400 | 0 | 0.39907 | 600 | 0
15:31 | 11584.6 | 3594.6 | 9584.51 | 3594.2 | 0.74411 | 1400 | 0 | 0.39711 | 600 | 0
15:32 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.73725 | -409.139 | 0 | 0.39515 | -175.345 | 0
15:33 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.73881 | -409.139 | 0 | 0.3956 | -175.345 | 0
15:34 | 1915.52 | 287.809 | 2500 | 287.837 | 0.74038 | -409.139 | 0 | 0.39604 | -175.345 | 0
15:35 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.841 | 0.74195 | -427.184 | 0 | 0.39649 | -183.079 | 0
15:36 | 11572.6 | 294.728 | 9572.58 | 294.321 | 0.74358 | 1400 | 0 | 0.39696 | 600 | 0
15:37 | 11572.6 | 294.728 | 9572.58 | 294.322 | 0.73672 | 1400 | 0 | 0.395 | 600 | 0
15:38 | 11572.6 | 294.728 | 9572.58 | 294.322 | 0.72985 | 1400 | 0 | 0.39304 | 600 | 0
15:39 | 11572.6 | 294.728 | 9572.58 | 294.322 | 0.72298 | 1400 | 0 | 0.39107 | 600 | 0
15:40 | 11572.6 | 294.728 | 9572.58 | 294.322 | 0.71612 | 1400 | 0 | 0.38911 | 600 | 0
15:41 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.70925 | -427.185 | 0 | 0.38715 | -183.079 | 0
15:42 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71089 | -427.185 | 0 | 0.38762 | -183.079 | 0
15:43 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71252 | -427.185 | 0 | 0.38808 | -183.079 | 0
15:44 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71416 | -427.185 | 0 | 0.38855 | -183.079 | 0
15:45 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71579 | -427.185 | 0 | 0.38902 | -183.079 | 0
15:46 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71742 | -427.185 | 0 | 0.38949 | -183.079 | 0
15:47 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71906 | -427.185 | 0 | 0.38995 | -183.079 | 0
15:48 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.72069 | -427.185 | 0 | 0.39042 | -183.079 | 0
15:49 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.72232 | -427.185 | 0 | 0.39088 | -183.079 | 0
15:50 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.72396 | -427.185 | 0 | 0.39135 | -183.079 | 0
15:51 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.72559 | -427.185 | 0 | 0.39182 | -183.079 | 0
15:52 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.72722 | -427.185 | 0 | 0.39228 | -183.079 | 0
15:53 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.72886 | -427.185 | 0 | 0.39275 | -183.079 | 0
15:54 | 11457.9 | 3569.39 | 9457.81 | 3569 | 0.73049 | 1400 | 0 | 0.39322 | 600 | 0
15:55 | 11453.3 | 3568.25 | 9453.25 | 3567.86 | 0.72363 | 1400 | 0 | 0.39126 | 600 | 0
15:56 | 11448.7 | 3567.11 | 9448.66 | 3566.71 | 0.71676 | 1400 | 0 | 0.3893 | 600 | 0
15:57 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.7099 | -427.185 | 0 | 0.38733 | -183.079 | 0
15:58 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71153 | -427.185 | 0 | 0.3878 | -183.079 | 0
15:59 | 1889.74 | 287.813 | 2500 | 287.842 | 0.71316 | -427.185 | 0 | 0.38827 | -183.079 | 0
16:00 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.7148 | -392.23 | 0 | 0.38873 | -168.099 | 0
16:01 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.7163 | -392.23 | 0 | 0.38916 | -168.099 | 0
16:02 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.71781 | -392.23 | 0 | 0.38959 | -168.099 | 0
16:03 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.71931 | -392.23 | 0 | 0.39002 | -168.099 | 0
16:04 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.72081 | -392.23 | 0 | 0.39045 | -168.099 | 0
16:05 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.72232 | -392.23 | 0 | 0.39088 | -168.099 | 0
16:06 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.72382 | -392.23 | 0 | 0.39131 | -168.099 | 0
16:07 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.72532 | -392.23 | 0 | 0.39174 | -168.099 | 0
16:08 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.72683 | -392.23 | 0 | 0.39217 | -168.099 | 0
16:09 | 1939.67 | 302.939 | 2500 | 302.966 | 0.72833 | -392.23 | 0 | 0.3926 | -168.099 | 0
16:10 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.72984 | -300.505 | 0 | 0.39303 | -128.788 | 0
16:11 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.731 | -300.505 | 0 | 0.39336 | -128.788 | 0
16:12 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.73216 | -300.505 | 0 | 0.39369 | -128.788 | 0
16:13 | 11524.6 | 3598.82 | 9524.52 | 3598.42 | 0.73332 | 1400 | 0 | 0.39403 | 600 | 0
16:14 | 11518.4 | 3597.29 | 9518.38 | 3596.89 | 0.72645 | 1400 | 0 | 0.39206 | 600 | 0
16:15 | 11512.3 | 3595.77 | 9512.3 | 3595.37 | 0.71959 | 1400 | 0 | 0.3901 | 600 | 0
16:16 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.71272 | -300.505 | 0 | 0.38814 | -128.788 | 0
16:17 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.71388 | -300.505 | 0 | 0.38847 | -128.788 | 0
16:18 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.71504 | -300.505 | 0 | 0.38881 | -128.788 | 0
16:19 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.7162 | -300.505 | 0 | 0.38914 | -128.788 | 0
16:20 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.71737 | -300.505 | 0 | 0.38947 | -128.788 | 0
16:21 | 2070.71 | 346.013 | 2500 | 346.034 | 0.71853 | -300.505 | 0 | 0.3898 | -128.788 | 0
16:22 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.71969 | -218.035 | 0 | 0.39013 | -93.4438 | 0
16:23 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72053 | -218.035 | 0 | 0.39037 | -93.4438 | 0
16:24 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72138 | -218.035 | 0 | 0.39062 | -93.4438 | 0
16:25 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72223 | -218.035 | 0 | 0.39086 | -93.4438 | 0
16:26 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72308 | -218.035 | 0 | 0.3911 | -93.4438 | 0
16:27 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72392 | -218.035 | 0 | 0.39134 | -93.4438 | 0
16:28 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72477 | -218.035 | 0 | 0.39158 | -93.4438 | 0
16:29 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.72562 | -218.035 | 0 | 0.39183 | -93.4438 | 0
16:30 | 11547.5 | 3575.15 | 9547.41 | 3574.75 | 0.72647 | 1400 | 0 | 0.39207 | 600 | 0
16:31 | 11542.5 | 3573.91 | 9542.45 | 3573.51 | 0.7196 | 1400 | 0 | 0.39011 | 600 | 0
16:32 | 11537.6 | 3572.69 | 9537.56 | 3572.29 | 0.71274 | 1400 | 0 | 0.38815 | 600 | 0
16:33 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.70587 | -218.035 | 0 | 0.38618 | -93.4438 | 0
16:34 | 2188.52 | 345.992 | 2500 | 346.008 | 0.70672 | -218.035 | 0 | 0.38643 | -93.4438 | 0
16:35 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.70757 | -210.04 | 0 | 0.38667 | -90.0173 | 0
16:36 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.70838 | -210.04 | 0 | 0.3869 | -90.0173 | 0
16:37 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.7092 | -210.04 | 0 | 0.38714 | -90.0173 | 0
16:38 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.71002 | -210.04 | 0 | 0.38737 | -90.0173 | 0
16:39 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.71083 | -210.04 | 0 | 0.3876 | -90.0173 | 0
16:40 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.71165 | -210.04 | 0 | 0.38784 | -90.0173 | 0
16:41 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.71247 | -210.04 | 0 | 0.38807 | -90.0173 | 0
16:42 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.71329 | -210.04 | 0 | 0.3883 | -90.0173 | 0
16:43 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.7141 | -210.04 | 0 | 0.38854 | -90.0173 | 0
16:44 | 2199.94 | 345.991 | 2500 | 346.006 | 0.71492 | -210.04 | 0 | 0.38877 | -90.0173 | 0
16:45 | 11538.4 | 3573.68 | 9538.35 | 3573.28 | 0.71574 | 1400 | 0 | 0.389 | 600 | 0
16:46 | 11534.4 | 3572.69 | 9534.37 | 3572.29 | 0.70887 | 1400 | 0 | 0.38704 | 600 | 0
16:47 | 11530.5 | 3571.71 | 9530.45 | 3571.31 | 0.70201 | 1400 | 0 | 0.38508 | 600 | 0
16:48 | 11526.6 | 3570.75 | 9526.6 | 3570.35 | 0.69514 | 1400 | 0 | 0.38312 | 600 | 0
16:49 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.68828 | -177.133 | 0 | 0.38116 | -75.9144 | 0
16:50 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.68897 | -177.133 | 0 | 0.38135 | -75.9143 | 0
16:51 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.68966 | -177.133 | 0 | 0.38155 | -75.9143 | 0
16:52 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69035 | -177.133 | 0 | 0.38175 | -75.9143 | 0
16:53 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69104 | -177.133 | 0 | 0.38195 | -75.9143 | 0
16:54 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69173 | -177.133 | 0 | 0.38214 | -75.9143 | 0
16:55 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69242 | -177.133 | 0 | 0.38234 | -75.9143 | 0
16:56 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69311 | -177.133 | 0 | 0.38254 | -75.9143 | 0
16:57 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.6938 | -177.133 | 0 | 0.38274 | -75.9143 | 0
16:58 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69449 | -177.133 | 0 | 0.38293 | -75.9143 | 0
16:59 | 2246.95 | 361.441 | 2500 | 361.454 | 0.69519 | -177.133 | 0 | 0.38313 | -75.9143 | 0
17:00 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.69588 | -62.5702 | 0 | 0.38333 | -26.8158 | 0
17:01 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.69612 | -62.5702 | 0 | 0.3834 | -26.8158 | 0
17:02 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.69637 | -62.5702 | 0 | 0.38347 | -26.8158 | 0
17:03 | 11646.5 | 3595.36 | 9646.51 | 3594.95 | 0.69662 | 1400 | 0 | 0.38354 | 600 | 0
17:04 | 11645.7 | 3595.15 | 9645.68 | 3594.75 | 0.68975 | 1400 | 0 | 0.38158 | 600 | 0
17:05 | 11644.9 | 3594.94 | 9644.83 | 3594.53 | 0.68289 | 1400 | 0 | 0.37962 | 600 | 0
17:06 | 11644 | 3594.72 | 9643.96 | 3594.32 | 0.67602 | 1400 | 0 | 0.37766 | 600 | 0
17:07 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.66916 | -62.5703 | 0 | 0.37569 | -26.8158 | 0
17:08 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.6694 | -62.5702 | 0 | 0.37576 | -26.8158 | 0
17:09 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.66965 | -62.5702 | 0 | 0.37583 | -26.8158 | 0
17:10 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.6699 | -62.5702 | 0 | 0.3759 | -26.8158 | 0
17:11 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.67014 | -62.5702 | 0 | 0.37598 | -26.8158 | 0
17:12 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.67039 | -62.5702 | 0 | 0.37605 | -26.8158 | 0
17:13 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.67063 | -62.5702 | 0 | 0.37612 | -26.8158 | 0
17:14 | 2410.61 | 397.097 | 2500 | 397.101 | 0.67088 | -62.5702 | 0 | 0.37619 | -26.8158 | 0
17:15 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.67113 | 0 | 0 | 0.37626 | 0 | 0
17:16 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.67113 | 0 | 0 | 0.37626 | 0 | 0
17:17 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.67113 | 0 | 0 | 0.37626 | 0 | 0
17:18 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.67113 | 0 | 0 | 0.37626 | 0 | 0
17:19 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.67113 | 0 | 0 | 0.37626 | 0 | 0
17:20 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.67113 | 0 | 0 | 0.37626 | 0 | 0
17:21 | 11844.8 | 3648.37 | 9844.77 | 3647.96 | 0.67113 | 1400 | 0 | 0.37626 | 600 | 0
17:22 | 11843.7 | 3648.08 | 9843.62 | 3647.68 | 0.66426 | 1400 | 0 | 0.3743 | 600 | 0
17:23 | 11842.5 | 3647.79 | 9842.45 | 3647.38 | 0.6574 | 1400 | 0 | 0.37233 | 600 | 0
17:24 | 11841.3 | 3647.49 | 9841.26 | 3647.09 | 0.65053 | 1400 | 0 | 0.37037 | 600 | 0
17:25 | 2626.67 | 454.763 | 2626.67 | 454.763 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:26 | 2741.68 | 492.553 | 2741.68 | 492.553 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:27 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:28 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:29 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:30 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:31 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:32 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:33 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:34 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:35 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:36 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:37 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:38 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:39 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.548 | 0.64367 | 0 | 0 | 0.36841 | 0 | 0
17:40 | 12007.6 | 3679.79 | 10007.5 | 3679.38 | 0.64367 | 1400 | 0 | 0.36841 | 600 | 0
17:41 | 12006.1 | 3679.42 | 10006 | 3679 | 0.6368 | 1400 | 0 | 0.36645 | 600 | 0
17:42 | 12004.6 | 3679.04 | 10004.5 | 3678.63 | 0.62994 | 1400 | 0 | 0.36449 | 600 | 0
17:43 | 12003.1 | 3678.66 | 10003 | 3678.25 | 0.62307 | 1400 | 0 | 0.36253 | 600 | 0
17:44 | 2814.43 | 492.548 | 2814.43 | 492.549 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:45 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:46 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:47 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:48 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:49 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:50 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:51 | 2903.43 | 521.789 | 2903.43 | 521.789 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:52 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:53 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:54 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:55 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:56 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:57 | 2917.78 | 521.788 | 2917.78 | 521.788 | 0.61621 | 0 | 0 | 0.36057 | 0 | 0
17:58 | 12081.4 | 3701.56 | 10081.4 | 3701.14 | 0.61621 | 1400 | 0 | 0.36057 | 600 | 0
17:59 | 12079.7 | 3701.11 | 10079.6 | 3700.69 | 0.60934 | 1400 | 0 | 0.3586 | 600 | 0
18:00 | 12362 | 3785.88 | 10362 | 3785.45 | 0.60248 | 1400 | 0 | 0.35664 | 600 | 0
18:01 | 12359.7 | 3785.29 | 10359.6 | 3784.86 | 0.59561 | 1400 | 0 | 0.35468 | 600 | 0
18:02 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:03 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:04 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:05 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:06 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:07 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:08 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:09 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:10 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:11 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:12 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:13 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:14 | 3202.02 | 607.353 | 3202.02 | 607.353 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:15 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:16 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0
18:17 | 12344.1 | 3783.11 | 10344.1 | 3782.68 | 0.58874 | 1400 | 0 | 0.35272 | 600 | 0
18:18 | 12341.8 | 3782.52 | 10341.7 | 3782.09 | 0.58188 | 1400 | 0 | 0.35076 | 600 | 0
18:19 | 12339.4 | 3781.94 | 10339.4 | 3781.51 | 0.57502 | 1400 | 0 | 0.3488 | 600 | 0
18:20 | 12337.1 | 3781.36 | 10337.1 | 3780.93 | 0.56815 | 1400 | 0 | 0.34684 | 600 | 0
18:21 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:22 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:23 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:24 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:25 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:26 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:27 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:28 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:29 | 3224.01 | 614.578 | 3224.01 | 614.578 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:30 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:31 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:32 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:33 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:34 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:35 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.56129 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0
18:36 | 12389.3 | 3793.86 | 10389.3 | 3793.42 | 0.56129 | 1400 | 0 | 0.34487 | 600 | 0
18:37 | 12387 | 3793.28 | 10387 | 3792.85 | 0.55442 | 1400 | 0 | 0.34291 | 600 | 0
18:38 | 12384.7 | 3792.71 | 10384.7 | 3792.27 | 0.54756 | 1400 | 0 | 0.34095 | 600 | 0
18:39 | 12382.4 | 3792.13 | 10382.4 | 3791.7 | 0.54069 | 1400 | 0 | 0.33899 | 600 | 0
18:40 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:41 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:42 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:43 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:44 | 3313.31 | 636.414 | 3313.31 | 636.414 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:45 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:46 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:47 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:48 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:49 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:50 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:51 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:52 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:53 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.53382 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
18:54 | 12339 | 3783.56 | 10338.9 | 3783.13 | 0.53382 | 1400 | 0 | 0.33703 | 600 | 0
18:55 | 12336.7 | 3782.99 | 10336.6 | 3782.56 | 0.52696 | 1400 | 0 | 0.33507 | 600 | 0
18:56 | 12334.4 | 3782.42 | 10334.4 | 3781.99 | 0.52009 | 1400 | 0 | 0.3331 | 600 | 0
18:57 | 12332.1 | 3781.86 | 10332.1 | 3781.43 | 0.51323 | 1400 | 0 | 0.33114 | 600 | 0
18:58 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
18:59 | 3304.17 | 636.415 | 3304.17 | 636.415 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:00 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:01 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:02 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:03 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:04 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:05 | 3353.75 | 628.362 | 3353.75 | 628.362 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:06 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:07 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:08 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:09 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:10 | 3412.15 | 628.359 | 3412.15 | 628.359 | 0.50636 | 0 | 0 | 0.32918 | 0 | 0
19:11 | 12402.9 | 3764.59 | 10402.9 | 3764.16 | 0.50636 | 1400 | 0 | 0.32918 | 600 | 0
19:12 | 12400.3 | 3763.93 | 10400.2 | 3763.5 | 0.4995 | 1400 | 0 | 0.32722 | 600 | 0
19:13 | 12397.7 | 3763.28 | 10397.6 | 3762.85 | 0.49263 | 1400 | 0 | 0.32526 | 600 | 0
19:14 | 12395.1 | 3762.64 | 10395.1 | 3762.21 | 0.48577 | 1400 | 0 | 0.3233 | 600 | 0
19:15 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:16 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:17 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:18 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:19 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:20 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:21 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:22 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:23 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:24 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:25 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:26 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:27 | 3438.64 | 637.06 | 3438.64 | 637.06 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0
19:28 | 12387.8 | 3762.87 | 10387.8 | 3762.44 | 0.4789 | 1400 | 0 | 0.32134 | 600 | 0
19:29 | 12385.5 | 3762.31 | 10385.5 | 3761.88 | 0.47204 | 1400 | 0 | 0.31938 | 600 | 0
19:30 | 12364.3 | 3755.54 | 10364.3 | 3755.11 | 0.46517 | 1400 | 0 | 0.31741 | 600 | 0
19:31 | 12362.1 | 3754.99 | 10362.1 | 3754.56 | 0.45831 | 1400 | 0 | 0.31545 | 600 | 0
19:32 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:33 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:34 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:35 | 3419.65 | 630.821 | 3419.65 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:36 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:37 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:38 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:39 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:40 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:41 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:42 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:43 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.45144 | 0 | 0 | 0.31349 | 0 | 0
19:44 | 12395.4 | 3748.33 | 10395.4 | 3747.9 | 0.45144 | 1400 | 0 | 0.31349 | 600 | 0
19:45 | 12393.5 | 3747.85 | 10393.5 | 3747.42 | 0.44458 | 1400 | 0 | 0.31153 | 600 | 0
19:46 | 12391.6 | 3747.38 | 10391.6 | 3746.95 | 0.43771 | 1400 | 0 | 0.30957 | 600 | 0
19:47 | 12389.7 | 3746.92 | 10389.7 | 3746.49 | 0.43085 | 1400 | 0 | 0.30761 | 600 | 0
19:48 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:49 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:50 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:51 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:52 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:53 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:54 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:55 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:56 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:57 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:58 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
19:59 | 3479.68 | 630.821 | 3479.68 | 630.821 | 0.42398 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 0
20:00 | 12021.8 | 3776.46 | 10021.8 | 3776.04 | 0.42398 | 1400 | 0 | 0.30564 | 600 | 0
20:01 | 12019.8 | 3775.96 | 10019.8 | 3775.55 | 0.41712 | 1400 | 0 | 0.30368 | 600 | 0
20:02 | 12017.9 | 3775.48 | 10017.9 | 3775.07 | 0.41025 | 1400 | 0 | 0.30172 | 600 | 0
20:03 | 12016 | 3775.01 | 10016 | 3774.6 | 0.40339 | 1400 | 0 | 0.29976 | 600 | 0
20:04 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:05 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:06 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:07 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:08 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:09 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:10 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:11 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:12 | 3135.88 | 666.179 | 3135.88 | 666.179 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:13 | 3094.4 | 652.562 | 3094.4 | 652.562 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:14 | 3094.4 | 652.562 | 3094.4 | 652.562 | 0.39652 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0
20:15 | 11954.4 | 3756.43 | 9954.4 | 3756.02 | 0.39652 | 1400 | 0 | 0.2978 | 600 | 0
20:16 | 11953 | 3756.06 | 9952.94 | 3755.65 | 0.38966 | 1400 | 0 | 0.29584 | 600 | 0
20:17 | 11951.6 | 3755.71 | 9951.52 | 3755.3 | 0.38279 | 1400 | 0 | 0.29388 | 600 | 0
20:18 | 11915.9 | 3755.34 | 9915.89 | 3754.93 | 0.37593 | 1400 | 0 | 0.29191 | 600 | 0
20:19 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:20 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:21 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:22 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:23 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:24 | 3060.15 | 652.55 | 3060.15 | 652.55 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:25 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:26 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:27 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:28 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.36906 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0
20:29 | 11946.8 | 3766.44 | 9946.75 | 3766.03 | 0.36906 | 1400 | 0 | 0.28995 | 600 | 0
20:30 | 11945.8 | 3766.19 | 9945.75 | 3765.79 | 0.3622 | 1400 | 0 | 0.28799 | 600 | 0
20:31 | 11944.8 | 3765.95 | 9944.79 | 3765.55 | 0.35533 | 1400 | 0 | 0.28603 | 600 | 0
20:32 | 11943.9 | 3765.72 | 9943.86 | 3765.32 | 0.34847 | 1400 | 0 | 0.28407 | 600 | 0
20:33 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:34 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:35 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:36 | 3104.13 | 666.988 | 3104.13 | 666.988 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:37 | 3505.54 | 621.959 | 3505.54 | 621.959 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:38 | 3505.54 | 621.959 | 3505.54 | 621.959 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:39 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:40 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:41 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:42 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:43 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.3416 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0
20:44 | 12334.2 | 3718.85 | 10334.2 | 3718.42 | 0.3416 | 1400 | 0 | 0.28211 | 600 | 0
20:45 | 12333.7 | 3718.72 | 10333.7 | 3718.29 | 0.33474 | 1400 | 0 | 0.28014 | 600 | 0
20:46 | 12333.3 | 3718.6 | 10333.2 | 3718.17 | 0.32787 | 1400 | 0 | 0.27818 | 600 | 0
20:47 | 12332.8 | 3718.49 | 10332.8 | 3718.07 | 0.32101 | 1400 | 0 | 0.27622 | 600 | 0
20:48 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:49 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:50 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:51 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:52 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:53 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:54 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:55 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:56 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:57 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:58 | 3501.29 | 621.958 | 3501.29 | 621.958 | 0.31414 | 0 | 0 | 0.27426 | 0 | 0
20:59 | 12330.1 | 3717.81 | 10330.1 | 3717.38 | 0.31414 | 1400 | 0 | 0.27426 | 600 | 0
21:00 | 11874.8 | 3748.81 | 9874.8 | 3748.4 | 0.30728 | 1400 | 0 | 0.2723 | 600 | 0
21:01 | 11876.3 | 3749.17 | 9876.25 | 3748.76 | 0.30041 | 1400 | 0 | 0.27034 | 600 | 0
21:02 | 11877.7 | 3749.53 | 9877.69 | 3749.12 | 0.29355 | 1400 | 0 | 0.26838 | 600 | 0
21:03 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:04 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:05 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:06 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:07 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:08 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:09 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:10 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:11 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:12 | 3047.79 | 653.201 | 3047.79 | 653.201 | 0.28668 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0
21:13 | 12295.6 | 3708.48 | 10295.6 | 3708.05 | 0.28668 | 1400 | 0 | 0.26642 | 600 | 0
21:14 | 12296.9 | 3708.79 | 10296.9 | 3708.37 | 0.27981 | 1400 | 0 | 0.26445 | 600 | 0
21:15 | 12327.1 | 3709.11 | 10327.1 | 3708.68 | 0.27295 | 1400 | 0 | 0.26249 | 600 | 0
21:16 | 12328.4 | 3709.41 | 10328.3 | 3708.99 | 0.26609 | 1400 | 0 | 0.26053 | 600 | 0
21:17 | 3478.23 | 608.171 | 3478.23 | 608.171 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:18 | 3478.23 | 608.171 | 3478.23 | 608.171 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:19 | 3478.23 | 608.171 | 3478.23 | 608.171 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:20 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:21 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:22 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:23 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:24 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:25 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:26 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:27 | 3454.74 | 600.455 | 3454.74 | 600.455 | 0.25922 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0
21:28 | 12318.2 | 3705.06 | 10318.2 | 3704.64 | 0.25922 | 1400 | 0 | 0.25857 | 600 | 0
21:29 | 12319.2 | 3705.31 | 10319.2 | 3704.89 | 0.25235 | 1400 | 0 | 0.25661 | 600 | 0
21:30 | 12243.9 | 3705.53 | 10243.9 | 3705.11 | 0.24549 | 1400 | 0 | 0.25465 | 600 | 0
21:31 | 12244.9 | 3705.78 | 10244.9 | 3705.35 | 0.23862 | 1400 | 0 | 0.25268 | 600 | 0
21:32 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:33 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:34 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:35 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:36 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:37 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:38 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:39 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:40 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:41 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:42 | 3378.41 | 600.449 | 3378.41 | 600.449 | 0.23176 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
21:43 | 12039.4 | 3650.93 | 10039.3 | 3650.51 | 0.23176 | 1400 | 0 | 0.25072 | 600 | 0
21:44 | 12040.1 | 3651.12 | 10040.1 | 3650.71 | 0.22489 | 1400 | 0 | 0.24876 | 600 | 0
21:45 | 12040.9 | 3651.31 | 10040.9 | 3650.89 | 0.21803 | 1400 | 0 | 0.2468 | 600 | 0
21:46 | 12041.6 | 3651.49 | 10041.6 | 3651.08 | 0.21116 | 1400 | 0 | 0.24484 | 600 | 0
21:47 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:48 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:49 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:50 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:51 | 3162.38 | 542.774 | 3162.38 | 542.774 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:52 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:53 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:54 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:55 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:56 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:57 | 3088.92 | 518.636 | 3088.92 | 518.636 | 0.2043 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0
21:58 | 11975.7 | 3629.33 | 9975.65 | 3628.92 | 0.2043 | 1400 | 0 | 0.24288 | 600 | 0
21:59 | 11976.2 | 3629.46 | 9976.17 | 3629.05 | 0.19743 | 1400 | 0 | 0.24092 | 600 | 0
22:00 | 11419.6 | 3623.61 | 9419.57 | 3623.22 | 0.19057 | 1400 | 0 | 0.23896 | 600 | 0
22:01 | 11420.7 | 3623.88 | 9420.64 | 3623.49 | 0.1837 | 1400 | 0 | 0.23699 | 600 | 0
22:02 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:03 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:04 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:05 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:06 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:07 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:08 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:09 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:10 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:11 | 2533.55 | 512.752 | 2533.55 | 512.752 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.23503 | 0 | 0
22:12 | 11430.1 | 3626.23 | 9430.04 | 3625.84 | 0.17684 | 1400 | 0 | 0.23503 | 600 | 0
22:13 | 11430.7 | 3626.39 | 9430.68 | 3626 | 0.16997 | 1400 | 0 | 0.23307 | 600 | 0
22:14 | 11431.3 | 3626.54 | 9431.28 | 3626.15 | 0.16311 | 1400 | 0 | 0.23111 | 600 | 0
22:15 | 11318.4 | 3589.56 | 9318.38 | 3589.18 | 0.15624 | 1400 | 0 | 0.22915 | 600 | 0
22:16 | 2420.07 | 475.488 | 2500 | 475.492 | 0.14938 | -55.9511 | 0 | 0.22719 | -23.979 | 0
22:17 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.1496 | -189.117 | 0 | 0.22725 | -81.0502 | 0
22:18 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15033 | -189.117 | 0 | 0.22746 | -81.0502 | 0
22:19 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15107 | -189.117 | 0 | 0.22767 | -81.0502 | 0
22:20 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15181 | -189.117 | 0 | 0.22788 | -81.0502 | 0
22:21 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15255 | -189.117 | 0 | 0.22809 | -81.0502 | 0
22:22 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15328 | -189.117 | 0 | 0.2283 | -81.0502 | 0
22:23 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15402 | -189.117 | 0 | 0.22851 | -81.0502 | 0
22:24 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15476 | -189.117 | 0 | 0.22872 | -81.0502 | 0
22:25 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.15549 | -189.117 | 0 | 0.22893 | -81.0502 | 0
22:26 | 11132 | 3590.41 | 9132.01 | 3590.03 | 0.15623 | 1400 | 0 | 0.22914 | 600 | 0
22:27 | 11132.2 | 3590.44 | 9132.14 | 3590.07 | 0.14936 | 1400 | 0 | 0.22718 | 600 | 0
22:28 | 11132.3 | 3590.47 | 9132.23 | 3590.09 | 0.1425 | 1400 | 0 | 0.22522 | 600 | 0
22:29 | 11132.3 | 3590.48 | 9132.28 | 3590.1 | 0.13564 | 1400 | 0 | 0.22326 | 600 | 0
22:30 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.12877 | -189.117 | 0 | 0.2213 | -81.0502 | 0
22:31 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.12951 | -189.117 | 0 | 0.22151 | -81.0502 | 0
22:32 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13024 | -189.117 | 0 | 0.22172 | -81.0502 | 0
22:33 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13098 | -189.117 | 0 | 0.22193 | -81.0502 | 0
22:34 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13172 | -189.117 | 0 | 0.22214 | -81.0502 | 0
22:35 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13245 | -189.117 | 0 | 0.22235 | -81.0502 | 0
22:36 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13319 | -189.117 | 0 | 0.22256 | -81.0502 | 0
22:37 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13393 | -189.117 | 0 | 0.22277 | -81.0502 | 0
22:38 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.13467 | -189.117 | 0 | 0.22298 | -81.0502 | 0
22:39 | 11130.9 | 3590.12 | 9130.82 | 3589.74 | 0.1354 | 1400 | 0 | 0.22319 | 600 | 0
22:40 | 11130.5 | 3590.03 | 9130.48 | 3589.65 | 0.12854 | 1400 | 0 | 0.22123 | 600 | 0
22:41 | 11130.1 | 3589.93 | 9130.09 | 3589.56 | 0.12167 | 1400 | 0 | 0.21927 | 600 | 0
22:42 | 11129.7 | 3589.83 | 9129.67 | 3589.45 | 0.11481 | 1400 | 0 | 0.21731 | 600 | 0
22:43 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.10794 | -189.117 | 0 | 0.21535 | -81.0502 | 0
22:44 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.10868 | -189.117 | 0 | 0.21556 | -81.0502 | 0
22:45 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.10941 | -189.117 | 0 | 0.21577 | -81.0502 | 0
22:46 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.11015 | -189.117 | 0 | 0.21598 | -81.0502 | 0
22:47 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.11089 | -189.117 | 0 | 0.21619 | -81.0502 | 0
22:48 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.11163 | -189.117 | 0 | 0.2164 | -81.0502 | 0
22:49 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.11236 | -189.117 | 0 | 0.21661 | -81.0502 | 0
22:50 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.1131 | -189.117 | 0 | 0.21682 | -81.0502 | 0
22:51 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.11384 | -189.117 | 0 | 0.21703 | -81.0502 | 0
22:52 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.11457 | -189.117 | 0 | 0.21724 | -81.0502 | 0
22:53 | 11122.7 | 3588.08 | 9122.66 | 3587.7 | 0.11531 | 1400 | 0 | 0.21745 | 600 | 0
22:54 | 11121.8 | 3587.86 | 9121.81 | 3587.49 | 0.10845 | 1400 | 0 | 0.21549 | 600 | 0
22:55 | 11120.9 | 3587.64 | 9120.92 | 3587.26 | 0.10158 | 1400 | 0 | 0.21353 | 600 | 0
22:56 | 11120 | 3587.41 | 9119.99 | 3587.03 | 0.094715 | 1400 | 0 | 0.21157 | 600 | 0
22:57 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.08785 | -189.117 | 0 | 0.20961 | -81.0502 | 0
22:58 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.088587 | -189.117 | 0 | 0.20982 | -81.0502 | 0
22:59 | 2229.83 | 475.439 | 2500 | 475.452 | 0.089324 | -189.117 | 0 | 0.21003 | -81.0502 | 0
23:00 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.090061 | -350.297 | 0 | 0.21024 | -150.127 | 0
23:01 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.091409 | -350.297 | 0 | 0.21062 | -150.127 | 0
23:02 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.092756 | -350.297 | 0 | 0.21101 | -150.127 | 0
23:03 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.094104 | -350.297 | 0 | 0.21139 | -150.127 | 0
23:04 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.095451 | -350.297 | 0 | 0.21178 | -150.127 | 0
23:05 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.096799 | -350.297 | 0 | 0.21216 | -150.127 | 0
23:06 | 10866.8 | 3553.15 | 8866.81 | 3552.79 | 0.098146 | 1400 | 0 | 0.21255 | 600 | 0
23:07 | 10863.8 | 3552.4 | 8863.79 | 3552.03 | 0.091281 | 1400 | 0 | 0.21059 | 600 | 0
23:08 | 10860.9 | 3551.66 | 8860.82 | 3551.29 | 0.084416 | 1400 | 0 | 0.20863 | 600 | 0
23:09 | 10857.9 | 3550.92 | 8857.88 | 3550.56 | 0.077551 | 1400 | 0 | 0.20666 | 600 | 0
23:10 | 10855 | 3550.2 | 8854.99 | 3549.83 | 0.070686 | 1400 | 0 | 0.2047 | 600 | 0
23:11 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.063821 | -350.297 | 0 | 0.20274 | -150.127 | 0
23:12 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.065168 | -350.297 | 0 | 0.20313 | -150.127 | 0
23:13 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.066516 | -350.297 | 0 | 0.20351 | -150.127 | 0
23:14 | 1999.58 | 446.844 | 2500 | 446.868 | 0.067863 | -350.297 | 0 | 0.2039 | -150.127 | 0
23:15 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.865 | 0.069211 | -384.338 | 0 | 0.20428 | -164.716 | 0
23:16 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.070686 | -384.339 | 0 | 0.2047 | -164.717 | 0
23:17 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.07216 | -384.339 | 0 | 0.20512 | -164.717 | 0
23:18 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.073635 | -384.339 | 0 | 0.20555 | -164.717 | 0
23:19 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.075109 | -384.339 | 0 | 0.20597 | -164.717 | 0
23:20 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.076584 | -384.339 | 0 | 0.20639 | -164.717 | 0
23:21 | 10777 | 3542.85 | 8777 | 3542.49 | 0.078059 | 1400 | 0 | 0.20681 | 600 | 0
23:22 | 10774.6 | 3542.24 | 8774.56 | 3541.88 | 0.071194 | 1400 | 0 | 0.20485 | 600 | 0
23:23 | 10772.2 | 3541.64 | 8772.16 | 3541.28 | 0.064328 | 1400 | 0 | 0.20289 | 600 | 0
23:24 | 10769.8 | 3541.05 | 8769.79 | 3540.69 | 0.057463 | 1400 | 0 | 0.20092 | 600 | 0
23:25 | 10767.5 | 3540.47 | 8767.46 | 3540.1 | 0.050598 | 1400 | 0 | 0.19896 | 600 | 0
23:26 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.043733 | -384.339 | 0 | 0.197 | -164.717 | 0
23:27 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.045208 | -384.339 | 0 | 0.19742 | -164.717 | 0
23:28 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.046682 | -384.339 | 0 | 0.19784 | -164.717 | 0
23:29 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.048157 | -384.339 | 0 | 0.19827 | -164.717 | 0
23:30 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.049632 | -384.339 | 0 | 0.19869 | -164.717 | 0
23:31 | 1950.94 | 446.84 | 2500 | 446.866 | 0.051106 | -384.339 | 0 | 0.19911 | -164.717 | 0
23:32 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.052581 | -507.184 | 0 | 0.19953 | -217.364 | 0
23:33 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.054508 | -507.185 | 0 | 0.20008 | -217.365 | 0
23:34 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.056436 | -507.185 | 0 | 0.20063 | -217.365 | 0
23:35 | 10570.7 | 3477.73 | 8570.71 | 3477.37 | 0.058364 | 1400 | 0 | 0.20118 | 600 | 0
23:36 | 10568.8 | 3477.25 | 8568.78 | 3476.89 | 0.051499 | 1400 | 0 | 0.19922 | 600 | 0
23:37 | 10566.9 | 3476.78 | 8566.89 | 3476.42 | 0.044634 | 1400 | 0 | 0.19726 | 600 | 0
23:38 | 10565.1 | 3476.31 | 8565.04 | 3475.96 | 0.037769 | 1400 | 0 | 0.1953 | 600 | 0
23:39 | 10563.3 | 3475.86 | 8563.22 | 3475.5 | 0.030903 | 1400 | 0 | 0.19334 | 600 | 0
23:40 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.024038 | -507.185 | 0 | 0.19137 | -217.365 | 0
23:41 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.025966 | -507.185 | 0 | 0.19193 | -217.365 | 0
23:42 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.027894 | -507.185 | 0 | 0.19248 | -217.365 | 0
23:43 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.029822 | -507.185 | 0 | 0.19303 | -217.365 | 0
23:44 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.031749 | -507.185 | 0 | 0.19358 | -217.365 | 0
23:45 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.033677 | -507.185 | 0 | 0.19413 | -217.365 | 0
23:46 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.035605 | -507.185 | 0 | 0.19468 | -217.365 | 0
23:47 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.037533 | -507.185 | 0 | 0.19523 | -217.365 | 0
23:48 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.03946 | -507.185 | 0 | 0.19578 | -217.365 | 0
23:49 | 10547.1 | 3471.82 | 8547.04 | 3471.46 | 0.041388 | 1400 | 0 | 0.19633 | 600 | 0
23:50 | 10545.7 | 3471.46 | 8545.62 | 3471.11 | 0.034523 | 1400 | 0 | 0.19437 | 600 | 0
23:51 | 10544.3 | 3471.12 | 8544.23 | 3470.76 | 0.027658 | 1400 | 0 | 0.19241 | 600 | 0
23:52 | 20209 | 3479.64 | 18209 | 3478.91 | 0.020793 | 1400 | 0 | 0.19045 | 600 | 0
23:53 | 20207.7 | 3479.31 | 18207.6 | 3478.58 | 0.013928 | 1400 | 0 | 0.18849 | 600 | 0
23:54 | 11456.7 | 395.459 | 9456.68 | 395.061 | 0.0070623 | 1400 | 0 | 0.18652 | 600 | 0
23:55 | 11456.7 | 395.459 | 9456.68 | 395.061 | 0.00019721 | 1400 | 0 | 0.18456 | 600 | 0
23:56 | 11456.7 | 395.459 | 10856.7 | 395.332 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 600 | 0
23:57 | 1775.45 | 389.182 | 2702.64 | 389.235 | 0 | -927.184 | 0 | 0.18064 | 0 | 0
23:58 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.0034189 | -507.185 | 0 | 0.18064 | -217.365 | 0
23:59 | 1775.45 | 389.182 | 2500 | 389.215 | 0.0053466 | -507.185 | 0 | 0.18119 | -217.365 | 0

## Battery Group PF Regulation
| Feeder Head Without Batteries |  |  | Feeder Head With Batteries |  |  | Battery Output (tn_1) |  |  | Battery Output (tn_2)
Time | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | PF | Real Power (W) | Reactive Power (VAR) | PF | battery_soc | P_Out (W) | Q_Out(VAR) | battery_soc | P_Out (W) | Q_Out(VAR)
0:00 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11107.6 | 365.375 | 0.99946 | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | 10 | 0
0:01 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11107.6 | 365.373 | 0.99946 | 0.48244 | 10 | 0 | 0.48243 | 10 | 0
0:02 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11107.6 | 365.373 | 0.99946 | 0.46489 | 10 | 0 | 0.46486 | 10 | 0
0:03 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11107.6 | 365.373 | 0.99946 | 0.44733 | 10 | 0 | 0.44728 | 10 | 0
0:04 | 11127.6 | 365.378 | 0.99946 | 11107.6 | 365.373 | 0.99946 | 0.42978 | 10 | 0 | 0.42971 | 10 | 0
0:05 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.41222 | -10 | 0 | 0.41214 | -10 | 0
0:06 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.42804 | -10 | 0 | 0.42794 | -10 | 0
0:07 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.44386 | -10 | 0 | 0.44375 | -10 | 0
0:08 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.45968 | -10 | 0 | 0.45955 | -10 | 0
0:09 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.4755 | -10 | 0 | 0.47535 | -10 | 0
0:10 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.49132 | -10 | 0 | 0.49115 | -10 | 0
0:11 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.50714 | -10 | 0 | 0.50695 | -10 | 0
0:12 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.52296 | -10 | 0 | 0.52276 | -10 | 0
0:13 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.53878 | -10 | 0 | 0.53856 | -10 | 0
0:14 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.5546 | -10 | 0 | 0.55436 | -10 | 0
0:15 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.57042 | -10 | 0 | 0.57016 | -10 | 0
0:16 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.58624 | -10 | 0 | 0.58596 | -10 | 0
0:17 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.60206 | -10 | 0 | 0.60177 | -10 | 0
0:18 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.61788 | -10 | 0 | 0.61757 | -10 | 0
0:19 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.6337 | -10 | 0 | 0.63337 | -10 | 0
0:20 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.64952 | -10 | 0 | 0.64917 | -10 | 0
0:21 | 1444.76 | 359.271 | 0.97045 | 1464.76 | 359.272 | 0.97121 | 0.66534 | -10 | 0 | 0.66497 | -10 | 0
0:22 | 9906.3 | 8871.12 | 0.74496 | 9886.37 | 6871.07 | 0.82115 | 0.68116 | 10 | 1399.96 | 0.68078 | 10 | 599.917
0:23 | 9906.43 | 8871.23 | 0.74496 | 9886.51 | 6871.18 | 0.82115 | 0.6636 | 10 | 1399.96 | 0.66321 | 10 | 599.917
0:24 | 9794.4 | 8832.41 | 0.74264 | 9774.48 | 6832.36 | 0.81962 | 0.64605 | 10 | 1399.96 | 0.64563 | 10 | 599.917
0:25 | 9794.49 | 8832.5 | 0.74264 | 9774.57 | 6832.45 | 0.81962 | 0.62849 | 10 | 1399.96 | 0.62806 | 10 | 599.917
0:26 | 9794.57 | 8832.56 | 0.74264 | 9774.65 | 6832.51 | 0.81962 | 0.61094 | 10 | 1399.96 | 0.61049 | 10 | 599.917
0:27 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1352.7 | -320.211 | 0.97311 | 0.59338 | -10 | 448.326 | 0.59292 | -10 | 192.004
0:28 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1352.7 | -320.118 | 0.97312 | 0.6092 | -10 | 448.356 | 0.60872 | -10 | 191.88
0:29 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1352.7 | -320.118 | 0.97312 | 0.62502 | -10 | 448.546 | 0.62452 | -10 | 191.69
0:30 | 1332.68 | 320.113 | 0.97234 | 1352.7 | -320.118 | 0.97312 | 0.64084 | -10 | 448.927 | 0.64033 | -10 | 191.309
0:31 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.65666 | -10 | 449.674 | 0.65613 | -10 | 190.54
0:32 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.67248 | -10 | 451.198 | 0.67193 | -10 | 189.016
0:33 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.6883 | -10 | 454.246 | 0.68773 | -10 | 185.969
0:34 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.70412 | -10 | 460.342 | 0.70353 | -10 | 179.873
0:35 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.71994 | -10 | 472.533 | 0.71933 | -10 | 167.681
0:36 | 9706.7 | 8832.46 | 0.73963 | 9686.78 | 6832.41 | 0.81718 | 0.73576 | 10 | 1399.96 | 0.73514 | 10 | 599.917
0:37 | 9706.59 | 8832.35 | 0.73963 | 9686.67 | 6832.31 | 0.81718 | 0.7182 | 10 | 1399.96 | 0.71757 | 10 | 599.917
0:38 | 9706.46 | 8832.24 | 0.73963 | 9686.54 | 6832.19 | 0.81718 | 0.70065 | 10 | 1399.96 | 0.69999 | 10 | 599.917
0:39 | 9706.32 | 8832.11 | 0.73963 | 9686.39 | 6832.06 | 0.81718 | 0.68309 | 10 | 1399.96 | 0.68242 | 10 | 599.917
0:40 | 9706.15 | 8831.97 | 0.73963 | 9686.23 | 6831.92 | 0.81718 | 0.66554 | 10 | 1399.96 | 0.66485 | 10 | 599.917
0:41 | 9705.97 | 8831.81 | 0.73963 | 9686.04 | 6831.76 | 0.81718 | 0.64798 | 10 | 1399.96 | 0.64728 | 10 | 599.917
0:42 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.2 | 0.96942 | 0.63043 | -10 | 448.31 | 0.62971 | -10 | 191.997
0:43 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.64625 | -10 | 448.341 | 0.64551 | -10 | 191.874
0:44 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.66207 | -10 | 448.531 | 0.66131 | -10 | 191.683
0:45 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.67788 | -10 | 448.912 | 0.67711 | -10 | 191.302
0:46 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.69371 | -10 | 449.674 | 0.69292 | -10 | 190.54
0:47 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.70952 | -10 | 451.198 | 0.70872 | -10 | 189.016
0:48 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.72535 | -10 | 454.246 | 0.72452 | -10 | 185.969
0:49 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.74116 | -10 | 460.342 | 0.74032 | -10 | 179.873
0:50 | 9703.56 | 8829.7 | 0.73963 | 9683.63 | 6829.65 | 0.8172 | 0.75699 | 10 | 1399.96 | 0.75612 | 10 | 599.917
0:51 | 9703.21 | 8829.38 | 0.73963 | 9683.28 | 6829.33 | 0.8172 | 0.73943 | 10 | 1399.96 | 0.73855 | 10 | 599.917
0:52 | 9702.84 | 8829.06 | 0.73963 | 9682.91 | 6829.01 | 0.81721 | 0.72187 | 10 | 1399.96 | 0.72098 | 10 | 599.917
0:53 | 9702.45 | 8828.72 | 0.73962 | 9682.52 | 6828.67 | 0.81721 | 0.70432 | 10 | 1399.96 | 0.70341 | 10 | 599.917
0:54 | 9702.04 | 8828.36 | 0.73962 | 9682.11 | 6828.31 | 0.81721 | 0.68676 | 10 | 1399.96 | 0.68584 | 10 | 599.917
0:55 | 9701.62 | 8827.99 | 0.73962 | 9681.69 | 6827.94 | 0.81721 | 0.66921 | 10 | 1399.96 | 0.66827 | 10 | 599.917
0:56 | 9701.18 | 8827.6 | 0.73962 | 9681.25 | 6827.55 | 0.81722 | 0.65165 | 10 | 1399.96 | 0.6507 | 10 | 599.917
0:57 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.2 | 0.96942 | 0.63409 | -10 | 448.31 | 0.63312 | -10 | 191.997
0:58 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.64992 | -10 | 448.341 | 0.64892 | -10 | 191.874
0:59 | 1244.91 | 320.102 | 0.9685 | 1264.93 | -320.107 | 0.96944 | 0.66573 | -10 | 448.531 | 0.66473 | -10 | 191.683
1:00 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.68156 | -10 | 428.351 | 0.68053 | -10 | 182.491
1:01 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.69737 | -10 | 429.113 | 0.69633 | -10 | 181.728
1:02 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.71319 | -10 | 430.637 | 0.71213 | -10 | 180.204
1:03 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.72901 | -10 | 433.685 | 0.72793 | -10 | 177.157
1:04 | 9656.33 | 8805.99 | 0.73889 | 9636.4 | 6805.94 | 0.81682 | 0.74483 | 10 | 1399.96 | 0.74374 | 10 | 599.917
1:05 | 9654.87 | 8804.69 | 0.73889 | 9634.94 | 6804.64 | 0.81683 | 0.72728 | 10 | 1399.96 | 0.72617 | 10 | 599.917
1:06 | 9653.41 | 8803.41 | 0.73889 | 9633.48 | 6803.36 | 0.81684 | 0.70972 | 10 | 1399.96 | 0.70859 | 10 | 599.917
1:07 | 9651.98 | 8802.15 | 0.73889 | 9632.05 | 6802.1 | 0.81685 | 0.69217 | 10 | 1399.96 | 0.69102 | 10 | 599.917
1:08 | 9650.56 | 8800.91 | 0.73888 | 9630.63 | 6800.86 | 0.81686 | 0.67461 | 10 | 1399.96 | 0.67345 | 10 | 599.917
1:09 | 9649.16 | 8799.68 | 0.73888 | 9629.23 | 6799.63 | 0.81687 | 0.65706 | 10 | 1399.96 | 0.65588 | 10 | 599.917
1:10 | 9647.77 | 8798.46 | 0.73888 | 9627.84 | 6798.42 | 0.81688 | 0.6395 | 10 | 1399.96 | 0.63831 | 10 | 599.917
1:11 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.515 | 0.97042 | 0.62194 | -10 | 427.75 | 0.62074 | -10 | 183.185
1:12 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.63776 | -10 | 427.779 | 0.63654 | -10 | 183.062
1:13 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.65358 | -10 | 427.97 | 0.65234 | -10 | 182.871
1:14 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.6694 | -10 | 428.351 | 0.66814 | -10 | 182.49
1:15 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.68522 | -10 | 429.113 | 0.68395 | -10 | 181.728
1:16 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.70104 | -10 | 430.637 | 0.69975 | -10 | 180.204
1:17 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.71686 | -10 | 433.685 | 0.71555 | -10 | 177.157
1:18 | 9637.33 | 8789.32 | 0.73887 | 9617.4 | 6789.27 | 0.81695 | 0.73268 | 10 | 1399.96 | 0.73135 | 10 | 599.917
1:19 | 9636.11 | 8788.24 | 0.73887 | 9616.18 | 6788.19 | 0.81696 | 0.71513 | 10 | 1399.96 | 0.71378 | 10 | 599.917
1:20 | 9634.9 | 8787.18 | 0.73886 | 9614.97 | 6787.13 | 0.81696 | 0.69757 | 10 | 1399.96 | 0.69621 | 10 | 599.917
1:21 | 9633.71 | 8786.13 | 0.73886 | 9613.78 | 6786.08 | 0.81697 | 0.68002 | 10 | 1399.96 | 0.67864 | 10 | 599.917
1:22 | 9632.54 | 8785.1 | 0.73886 | 9612.61 | 6785.06 | 0.81698 | 0.66246 | 10 | 1399.96 | 0.66106 | 10 | 599.917
1:23 | 9631.38 | 8784.09 | 0.73886 | 9611.46 | 6784.04 | 0.81699 | 0.6449 | 10 | 1399.96 | 0.64349 | 10 | 599.917
1:24 | 9630.25 | 8783.09 | 0.73886 | 9610.32 | 6783.04 | 0.817 | 0.62735 | 10 | 1399.96 | 0.62592 | 10 | 599.917
1:25 | 9629.13 | 8782.11 | 0.73886 | 9609.2 | 6782.06 | 0.817 | 0.60979 | 10 | 1399.96 | 0.60835 | 10 | 599.917
1:26 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.515 | 0.97042 | 0.59224 | -10 | 427.75 | 0.59078 | -10 | 183.185
1:27 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.60806 | -10 | 427.779 | 0.60658 | -10 | 183.062
1:28 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.62388 | -10 | 427.97 | 0.62238 | -10 | 182.871
1:29 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.6397 | -10 | 428.351 | 0.63818 | -10 | 182.49
1:30 | 1208.1 | 305.416 | 0.9695 | 1228.11 | -305.421 | 0.97044 | 0.65552 | -10 | 429.113 | 0.65399 | -10 | 181.728
1:31 | 1204.1 | 304.017 | 0.96957 | 1224.11 | -304.022 | 0.97052 | 0.67134 | -10 | 428.678 | 0.66979 | -10 | 179.365
1:32 | 1204.1 | 304.017 | 0.96957 | 1224.11 | -304.022 | 0.97052 | 0.68716 | -10 | 431.726 | 0.68559 | -10 | 176.317
1:33 | 9616.78 | 8773.41 | 0.73876 | 9596.85 | 6773.36 | 0.817 | 0.70298 | 10 | 1399.96 | 0.70139 | 10 | 599.917
1:34 | 9615.82 | 8772.56 | 0.73876 | 9595.89 | 6772.51 | 0.81701 | 0.68542 | 10 | 1399.96 | 0.68382 | 10 | 599.917
1:35 | 9614.87 | 8771.73 | 0.73876 | 9594.95 | 6771.68 | 0.81702 | 0.66787 | 10 | 1399.96 | 0.66625 | 10 | 599.917
1:36 | 9613.94 | 8770.92 | 0.73875 | 9594.02 | 6770.87 | 0.81702 | 0.65031 | 10 | 1399.96 | 0.64868 | 10 | 599.917
1:37 | 9576.19 | 8770.14 | 0.73746 | 9556.26 | 6770.09 | 0.81598 | 0.63275 | 10 | 1399.96 | 0.63111 | 10 | 599.917
1:38 | 9575.3 | 8769.35 | 0.73746 | 9555.37 | 6769.3 | 0.81599 | 0.6152 | 10 | 1399.96 | 0.61354 | 10 | 599.917
1:39 | 9574.42 | 8768.58 | 0.73746 | 9554.49 | 6768.53 | 0.81599 | 0.59764 | 10 | 1399.96 | 0.59596 | 10 | 599.917
1:40 | 9573.56 | 8767.83 | 0.73746 | 9553.63 | 6767.78 | 0.816 | 0.58009 | 10 | 1399.96 | 0.57839 | 10 | 599.917
1:41 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.113 | 0.96872 | 0.56253 | -10 | 425.787 | 0.56082 | -10 | 182.344
1:42 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.57835 | -10 | 425.816 | 0.57662 | -10 | 182.22
1:43 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.59417 | -10 | 426.006 | 0.59242 | -10 | 182.03
1:44 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.60999 | -10 | 426.387 | 0.60823 | -10 | 181.649
1:45 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.62581 | -10 | 427.149 | 0.62403 | -10 | 180.887
1:46 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.64163 | -10 | 428.673 | 0.63983 | -10 | 179.363
1:47 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.65745 | -10 | 431.721 | 0.65563 | -10 | 176.315
1:48 | 9567.29 | 8762.34 | 0.73745 | 9547.36 | 6762.29 | 0.81604 | 0.67327 | 10 | 1399.96 | 0.67143 | 10 | 599.917
1:49 | 9566.59 | 8761.71 | 0.73745 | 9546.66 | 6761.67 | 0.81605 | 0.65572 | 10 | 1399.96 | 0.65386 | 10 | 599.917
1:50 | 9565.9 | 8761.11 | 0.73745 | 9545.97 | 6761.06 | 0.81605 | 0.63816 | 10 | 1399.96 | 0.63629 | 10 | 599.917
1:51 | 9565.23 | 8760.52 | 0.73745 | 9545.3 | 6760.47 | 0.81606 | 0.6206 | 10 | 1399.96 | 0.61872 | 10 | 599.917
1:52 | 9564.58 | 8759.95 | 0.73745 | 9544.65 | 6759.9 | 0.81606 | 0.60305 | 10 | 1399.96 | 0.60115 | 10 | 599.917
1:53 | 9563.94 | 8759.39 | 0.73744 | 9544.01 | 6759.34 | 0.81606 | 0.58549 | 10 | 1399.96 | 0.58358 | 10 | 599.917
1:54 | 9563.32 | 8758.84 | 0.73744 | 9543.39 | 6758.8 | 0.81607 | 0.56794 | 10 | 1399.96 | 0.566 | 10 | 599.917
1:55 | 9562.72 | 8758.32 | 0.73744 | 9542.79 | 6758.27 | 0.81607 | 0.55038 | 10 | 1399.96 | 0.54843 | 10 | 599.917
1:56 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.113 | 0.96872 | 0.53282 | -10 | 425.787 | 0.53086 | -10 | 182.344
1:57 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.54865 | -10 | 425.816 | 0.54666 | -10 | 182.22
1:58 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.56446 | -10 | 426.006 | 0.56247 | -10 | 182.03
1:59 | 1167.22 | 304.013 | 0.96771 | 1187.24 | -304.018 | 0.96874 | 0.58028 | -10 | 426.387 | 0.57827 | -10 | 181.649
2:00 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.5961 | -10 | 418.583 | 0.59407 | -10 | 177.216
2:01 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.61192 | -10 | 420.106 | 0.60987 | -10 | 175.691
2:02 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.62774 | -10 | 423.154 | 0.62567 | -10 | 172.644
2:03 | 9552.44 | 8750.87 | 0.73737 | 9532.51 | 6750.83 | 0.81608 | 0.64356 | 10 | 1399.96 | 0.64148 | 10 | 599.917
2:04 | 9552.82 | 8751.2 | 0.73737 | 9532.89 | 6751.15 | 0.81608 | 0.62601 | 10 | 1399.96 | 0.6239 | 10 | 599.917
2:05 | 9553.18 | 8751.52 | 0.73737 | 9533.25 | 6751.47 | 0.81607 | 0.60845 | 10 | 1399.96 | 0.60633 | 10 | 599.917
2:06 | 9553.52 | 8751.82 | 0.73737 | 9533.59 | 6751.77 | 0.81607 | 0.5909 | 10 | 1399.96 | 0.58876 | 10 | 599.917
2:07 | 9553.86 | 8752.11 | 0.73737 | 9533.93 | 6752.06 | 0.81607 | 0.57334 | 10 | 1399.96 | 0.57119 | 10 | 599.917
2:08 | 9554.18 | 8752.39 | 0.73737 | 9534.25 | 6752.34 | 0.81607 | 0.55578 | 10 | 1399.96 | 0.55362 | 10 | 599.917
2:09 | 9554.48 | 8752.66 | 0.73737 | 9534.55 | 6752.61 | 0.81607 | 0.53823 | 10 | 1399.96 | 0.53605 | 10 | 599.917
2:10 | 9554.77 | 8752.91 | 0.73737 | 9534.84 | 6752.87 | 0.81606 | 0.52067 | 10 | 1399.96 | 0.51848 | 10 | 599.917
2:11 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.994 | 0.96949 | 0.50312 | -10 | 417.22 | 0.5009 | -10 | 178.673
2:12 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.51894 | -10 | 417.249 | 0.5167 | -10 | 178.549
2:13 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.53476 | -10 | 417.439 | 0.53251 | -10 | 178.358
2:14 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.55058 | -10 | 417.82 | 0.54831 | -10 | 177.977
2:15 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.5664 | -10 | 418.582 | 0.56411 | -10 | 177.215
2:16 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.899 | 0.96951 | 0.58222 | -10 | 420.106 | 0.57991 | -10 | 175.691
2:17 | 9556.41 | 8754.35 | 0.73737 | 9536.47 | 6754.3 | 0.81605 | 0.59804 | 10 | 1399.96 | 0.59572 | 10 | 599.917
2:18 | 9556.58 | 8754.5 | 0.73737 | 9536.65 | 6754.46 | 0.81605 | 0.58048 | 10 | 1399.96 | 0.57814 | 10 | 599.917
2:19 | 9556.75 | 8754.65 | 0.73737 | 9536.82 | 6754.6 | 0.81605 | 0.56293 | 10 | 1399.96 | 0.56057 | 10 | 599.917
2:20 | 9556.89 | 8754.78 | 0.73737 | 9536.96 | 6754.73 | 0.81605 | 0.54537 | 10 | 1399.96 | 0.543 | 10 | 599.917
2:21 | 9557.03 | 8754.89 | 0.73737 | 9537.1 | 6754.85 | 0.81605 | 0.52782 | 10 | 1399.96 | 0.52543 | 10 | 599.917
2:22 | 9557.15 | 8755 | 0.73737 | 9537.22 | 6754.95 | 0.81605 | 0.51026 | 10 | 1399.96 | 0.50786 | 10 | 599.917
2:23 | 9557.26 | 8755.09 | 0.73737 | 9537.33 | 6755.05 | 0.81605 | 0.4927 | 10 | 1399.96 | 0.49029 | 10 | 599.917
2:24 | 9557.35 | 8755.17 | 0.73737 | 9537.42 | 6755.13 | 0.81605 | 0.47515 | 10 | 1399.96 | 0.47271 | 10 | 599.917
2:25 | 1158.52 | 297.894 | 0.9685 | 1178.53 | -297.994 | 0.96949 | 0.45759 | -10 | 417.22 | 0.45514 | -10 | 178.673
2:26 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1195.83 | -297.901 | 0.97034 | 0.47341 | -10 | 417.251 | 0.47095 | -10 | 178.55
2:27 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1195.83 | -297.901 | 0.97034 | 0.48923 | -10 | 417.442 | 0.48675 | -10 | 178.359
2:28 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1195.83 | -297.901 | 0.97034 | 0.50505 | -10 | 417.823 | 0.50255 | -10 | 177.978
2:29 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1195.83 | -297.901 | 0.97034 | 0.52087 | -10 | 418.585 | 0.51835 | -10 | 177.216
2:30 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1195.83 | -297.901 | 0.97034 | 0.53669 | -10 | 420.109 | 0.53415 | -10 | 175.693
2:31 | 1175.81 | 297.896 | 0.96937 | 1195.83 | -297.901 | 0.97034 | 0.55251 | -10 | 423.157 | 0.54995 | -10 | 172.645
2:32 | 9574.85 | 8755.37 | 0.73798 | 9554.92 | 6755.32 | 0.81654 | 0.56833 | 10 | 1399.96 | 0.56576 | 10 | 599.917
2:33 | 9574.82 | 8755.33 | 0.73798 | 9554.89 | 6755.28 | 0.81654 | 0.55078 | 10 | 1399.96 | 0.54819 | 10 | 599.917
2:34 | 9574.77 | 8755.29 | 0.73798 | 9554.84 | 6755.24 | 0.81654 | 0.53322 | 10 | 1399.96 | 0.53061 | 10 | 599.917
2:35 | 9598.24 | 8763.4 | 0.73849 | 9578.31 | 6763.35 | 0.81688 | 0.51566 | 10 | 1399.96 | 0.51304 | 10 | 599.917
2:36 | 9598.16 | 8763.33 | 0.73849 | 9578.23 | 6763.28 | 0.81688 | 0.49811 | 10 | 1399.96 | 0.49547 | 10 | 599.917
2:37 | 9598.07 | 8763.25 | 0.73849 | 9578.14 | 6763.2 | 0.81688 | 0.48055 | 10 | 1399.96 | 0.4779 | 10 | 599.917
2:38 | 9597.96 | 8763.16 | 0.73849 | 9578.03 | 6763.11 | 0.81688 | 0.463 | 10 | 1399.96 | 0.46033 | 10 | 599.917
2:39 | 9597.84 | 8763.05 | 0.73849 | 9577.91 | 6763.01 | 0.81688 | 0.44544 | 10 | 1399.96 | 0.44276 | 10 | 599.917
2:40 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.213 | 0.96988 | 0.42789 | -10 | 428.727 | 0.42518 | -10 | 183.604
2:41 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.44371 | -10 | 428.757 | 0.44099 | -10 | 183.481
2:42 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.45953 | -10 | 428.947 | 0.45679 | -10 | 183.29
2:43 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.47535 | -10 | 429.328 | 0.47259 | -10 | 182.909
2:44 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.49117 | -10 | 430.09 | 0.48839 | -10 | 182.147
2:45 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.50699 | -10 | 431.614 | 0.50419 | -10 | 180.623
2:46 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.5228 | -10 | 434.662 | 0.52 | -10 | 177.576
2:47 | 9596.37 | 8761.76 | 0.73849 | 9576.44 | 6761.72 | 0.81689 | 0.53863 | 10 | 1399.96 | 0.5358 | 10 | 599.917
2:48 | 9596.12 | 8761.54 | 0.73849 | 9576.19 | 6761.5 | 0.81689 | 0.52107 | 10 | 1399.96 | 0.51823 | 10 | 599.917
2:49 | 9595.86 | 8761.31 | 0.73849 | 9575.93 | 6761.27 | 0.8169 | 0.50351 | 10 | 1399.96 | 0.50066 | 10 | 599.917
2:50 | 9595.58 | 8761.07 | 0.73849 | 9575.65 | 6761.02 | 0.8169 | 0.48596 | 10 | 1399.96 | 0.48308 | 10 | 599.917
2:51 | 9595.29 | 8760.82 | 0.73849 | 9575.36 | 6760.77 | 0.8169 | 0.4684 | 10 | 1399.96 | 0.46551 | 10 | 599.917
2:52 | 9594.99 | 8760.55 | 0.73849 | 9575.06 | 6760.5 | 0.8169 | 0.45085 | 10 | 1399.96 | 0.44794 | 10 | 599.917
2:53 | 9594.67 | 8760.27 | 0.73849 | 9574.74 | 6760.22 | 0.8169 | 0.43329 | 10 | 1399.96 | 0.43037 | 10 | 599.917
2:54 | 9594.34 | 8759.98 | 0.73849 | 9574.41 | 6759.93 | 0.81691 | 0.41574 | 10 | 1399.96 | 0.4128 | 10 | 599.917
2:55 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.213 | 0.96988 | 0.39818 | -10 | 428.727 | 0.39523 | -10 | 183.604
2:56 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.414 | -10 | 428.757 | 0.41103 | -10 | 183.481
2:57 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.42982 | -10 | 428.947 | 0.42683 | -10 | 183.29
2:58 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.44564 | -10 | 429.328 | 0.44263 | -10 | 182.909
2:59 | 1199.33 | 306.114 | 0.96894 | 1219.35 | -306.119 | 0.9699 | 0.46146 | -10 | 430.09 | 0.45843 | -10 | 182.147
3:00 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.47728 | -10 | 420.356 | 0.47424 | -10 | 175.798
3:01 | 9580.79 | 8748.86 | 0.73844 | 9560.86 | 6748.81 | 0.81697 | 0.4931 | 10 | 1399.96 | 0.49004 | 10 | 599.917
3:02 | 9579.54 | 8747.76 | 0.73844 | 9559.61 | 6747.71 | 0.81698 | 0.47554 | 10 | 1399.96 | 0.47247 | 10 | 599.917
3:03 | 9578.31 | 8746.67 | 0.73844 | 9558.38 | 6746.63 | 0.81699 | 0.45799 | 10 | 1399.96 | 0.4549 | 10 | 599.917
3:04 | 9577.08 | 8745.6 | 0.73844 | 9557.16 | 6745.55 | 0.817 | 0.44043 | 10 | 1399.96 | 0.43732 | 10 | 599.917
3:05 | 9575.88 | 8744.54 | 0.73843 | 9555.95 | 6744.5 | 0.817 | 0.42288 | 10 | 1399.96 | 0.41975 | 10 | 599.917
3:06 | 9574.68 | 8743.5 | 0.73843 | 9554.76 | 6743.45 | 0.81701 | 0.40532 | 10 | 1399.96 | 0.40218 | 10 | 599.917
3:07 | 9573.51 | 8742.46 | 0.73843 | 9553.58 | 6742.42 | 0.81702 | 0.38776 | 10 | 1399.96 | 0.38461 | 10 | 599.917
3:08 | 9572.34 | 8741.44 | 0.73843 | 9552.41 | 6741.39 | 0.81703 | 0.37021 | 10 | 1399.96 | 0.36704 | 10 | 599.917
3:09 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.172 | 0.97093 | 0.35265 | -10 | 417.469 | 0.34947 | -10 | 178.779
3:10 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.36847 | -10 | 417.498 | 0.36527 | -10 | 178.656
3:11 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.38429 | -10 | 417.689 | 0.38107 | -10 | 178.465
3:12 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.40011 | -10 | 418.07 | 0.39687 | -10 | 178.084
3:13 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.41593 | -10 | 418.832 | 0.41267 | -10 | 177.322
3:14 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.43175 | -10 | 420.356 | 0.42848 | -10 | 175.798
3:15 | 1189.36 | 298.072 | 0.97 | 1209.38 | -298.077 | 0.97094 | 0.44757 | -10 | 423.404 | 0.44428 | -10 | 172.75
3:16 | 9563.54 | 8733.73 | 0.73842 | 9543.61 | 6733.69 | 0.81709 | 0.46339 | 10 | 1399.96 | 0.46008 | 10 | 599.917
3:17 | 9562.52 | 8732.82 | 0.73842 | 9542.59 | 6732.77 | 0.8171 | 0.44584 | 10 | 1399.96 | 0.44251 | 10 | 599.917
3:18 | 9561.5 | 8731.93 | 0.73841 | 9541.57 | 6731.88 | 0.8171 | 0.42828 | 10 | 1399.96 | 0.42494 | 10 | 599.917
3:19 | 9560.49 | 8731.04 | 0.73841 | 9540.56 | 6731 | 0.81711 | 0.41073 | 10 | 1399.96 | 0.40737 | 10 | 599.917
3:20 | 9559.5 | 8730.18 | 0.73841 | 9539.57 | 6730.13 | 0.81712 | 0.39317 | 10 | 1399.96 | 0.38979 | 10 | 599.917
3:21 | 9558.52 | 8729.32 | 0.73841 | 9538.59 | 6729.27 | 0.81712 | 0.37561 | 10 | 1399.96 | 0.37222 | 10 | 599.917
3:22 | 9557.56 | 8728.47 | 0.73841 | 9537.63 | 6728.43 | 0.81713 | 0.35806 | 10 | 1399.96 | 0.35465 | 10 | 599.917
3:23 | 9538.68 | 8727.65 | 0.73778 | 9518.75 | 6727.61 | 0.81662 | 0.3405 | 10 | 1399.96 | 0.33708 | 10 | 599.917
3:24 | 9537.75 | 8726.83 | 0.73777 | 9517.82 | 6726.79 | 0.81663 | 0.32295 | 10 | 1399.96 | 0.31951 | 10 | 599.917
3:25 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1191.43 | -298.17 | 0.97008 | 0.30539 | -10 | 417.467 | 0.30194 | -10 | 178.778
3:26 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1191.43 | -298.075 | 0.9701 | 0.32121 | -10 | 417.495 | 0.31774 | -10 | 178.654
3:27 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1191.43 | -298.075 | 0.9701 | 0.33703 | -10 | 417.686 | 0.33354 | -10 | 178.464
3:28 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1191.43 | -298.075 | 0.9701 | 0.35285 | -10 | 418.067 | 0.34934 | -10 | 178.083
3:29 | 1171.42 | 298.07 | 0.96912 | 1191.43 | -298.075 | 0.9701 | 0.36867 | -10 | 418.829 | 0.36514 | -10 | 177.321
3:30 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.38449 | -10 | 425.493 | 0.38095 | -10 | 178
3:31 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.40031 | -10 | 428.542 | 0.39675 | -10 | 174.952
3:32 | 9541.3 | 8724.38 | 0.73799 | 9521.37 | 6724.33 | 0.81683 | 0.41613 | 10 | 1399.96 | 0.41255 | 10 | 599.917
3:33 | 9540.5 | 8723.67 | 0.73799 | 9520.57 | 6723.62 | 0.81684 | 0.39857 | 10 | 1399.96 | 0.39498 | 10 | 599.917
3:34 | 9539.7 | 8722.97 | 0.73799 | 9519.77 | 6722.93 | 0.81684 | 0.38102 | 10 | 1399.96 | 0.37741 | 10 | 599.917
3:35 | 9538.93 | 8722.29 | 0.73799 | 9519 | 6722.25 | 0.81685 | 0.36346 | 10 | 1399.96 | 0.35984 | 10 | 599.917
3:36 | 9538.16 | 8721.62 | 0.73799 | 9518.23 | 6721.58 | 0.81685 | 0.34591 | 10 | 1399.96 | 0.34226 | 10 | 599.917
3:37 | 9537.41 | 8720.97 | 0.73799 | 9517.48 | 6720.92 | 0.81686 | 0.32835 | 10 | 1399.96 | 0.32469 | 10 | 599.917
3:38 | 9536.68 | 8720.32 | 0.73799 | 9516.75 | 6720.27 | 0.81686 | 0.31079 | 10 | 1399.96 | 0.30712 | 10 | 599.917
3:39 | 9535.96 | 8719.69 | 0.73799 | 9516.03 | 6719.64 | 0.81687 | 0.29324 | 10 | 1399.96 | 0.28955 | 10 | 599.917
3:40 | 9535.25 | 8719.07 | 0.73799 | 9515.32 | 6719.02 | 0.81687 | 0.27568 | 10 | 1399.96 | 0.27198 | 10 | 599.917
3:41 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.842 | 0.96988 | 0.25813 | -10 | 422.607 | 0.25441 | -10 | 180.981
3:42 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.27395 | -10 | 422.636 | 0.27021 | -10 | 180.858
3:43 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.28977 | -10 | 422.827 | 0.28601 | -10 | 180.667
3:44 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.30559 | -10 | 423.208 | 0.30181 | -10 | 180.286
3:45 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.32141 | -10 | 423.97 | 0.31761 | -10 | 179.524
3:46 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.33723 | -10 | 425.494 | 0.33342 | -10 | 178
3:47 | 9530.69 | 8715.08 | 0.73798 | 9510.76 | 6715.03 | 0.81691 | 0.35305 | 10 | 1399.96 | 0.34922 | 10 | 599.917
3:48 | 9530.1 | 8714.55 | 0.73798 | 9510.17 | 6714.51 | 0.81691 | 0.33549 | 10 | 1399.96 | 0.33165 | 10 | 599.917
3:49 | 9529.52 | 8714.04 | 0.73798 | 9509.59 | 6714 | 0.81691 | 0.31794 | 10 | 1399.96 | 0.31408 | 10 | 599.917
3:50 | 9528.96 | 8713.55 | 0.73798 | 9509.03 | 6713.5 | 0.81692 | 0.30038 | 10 | 1399.96 | 0.2965 | 10 | 599.917
3:51 | 9528.4 | 8713.06 | 0.73798 | 9508.48 | 6713.02 | 0.81692 | 0.28282 | 10 | 1399.96 | 0.27893 | 10 | 599.917
3:52 | 9527.87 | 8712.59 | 0.73798 | 9507.94 | 6712.55 | 0.81692 | 0.26527 | 10 | 1399.96 | 0.26136 | 10 | 599.917
3:53 | 9527.34 | 8712.13 | 0.73797 | 9507.41 | 6712.09 | 0.81693 | 0.24771 | 10 | 1399.96 | 0.24379 | 10 | 599.917
3:54 | 9526.83 | 8711.68 | 0.73797 | 9506.9 | 6711.64 | 0.81693 | 0.23016 | 10 | 1399.96 | 0.22622 | 10 | 599.917
3:55 | 9526.34 | 8711.25 | 0.73797 | 9506.41 | 6711.2 | 0.81694 | 0.2126 | 10 | 1399.96 | 0.20865 | 10 | 599.917
3:56 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.842 | 0.96988 | 0.19505 | -10 | 422.607 | 0.19107 | -10 | 180.981
3:57 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.21087 | -10 | 422.636 | 0.20688 | -10 | 180.858
3:58 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.22669 | -10 | 422.827 | 0.22268 | -10 | 180.667
3:59 | 1181.93 | 301.742 | 0.96892 | 1201.94 | -301.747 | 0.9699 | 0.24251 | -10 | 423.208 | 0.23848 | -10 | 180.286
4:00 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 979.816 | -248.322 | 0.96935 | 0.25833 | -10 | 349.172 | 0.25428 | -10 | 147.468
4:01 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 979.816 | -248.319 | 0.96935 | 0.27415 | -10 | 350.694 | 0.27009 | -10 | 145.943
4:02 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 979.816 | -248.319 | 0.96935 | 0.28997 | -10 | 353.742 | 0.28589 | -10 | 142.895
4:03 | 9301.96 | 8656.23 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.30578 | 10 | 1399.96 | 0.30169 | 10 | 599.917
4:04 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.28823 | 10 | 1399.96 | 0.28412 | 10 | 599.917
4:05 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.27067 | 10 | 1399.96 | 0.26655 | 10 | 599.917
4:06 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.25312 | 10 | 1399.96 | 0.24897 | 10 | 599.917
4:07 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.23556 | 10 | 1399.96 | 0.2314 | 10 | 599.917
4:08 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.21801 | 10 | 1399.96 | 0.21383 | 10 | 599.917
4:09 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.20045 | 10 | 1399.96 | 0.19626 | 10 | 599.917
4:10 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.1829 | 10 | 1399.96 | 0.17869 | 10 | 599.917
4:11 | 9301.96 | 8656.22 | 0.73206 | 9282.02 | 6656.18 | 0.81265 | 0.16534 | 10 | 1399.96 | 0.16112 | 10 | 599.917
4:12 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 979.816 | -248.417 | 0.96933 | 0.14778 | -10 | 347.81 | 0.14355 | -10 | 148.925
4:13 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 979.816 | -248.319 | 0.96935 | 0.1636 | -10 | 347.836 | 0.15935 | -10 | 148.801
4:14 | 959.807 | 248.315 | 0.96813 | 979.816 | -248.319 | 0.96935 | 0.17942 | -10 | 348.027 | 0.17515 | -10 | 148.61
4:15 | 976.453 | 248.316 | 0.96915 | 996.462 | -248.319 | 0.97032 | 0.19524 | -10 | 348.408 | 0.19095 | -10 | 148.229
4:16 | 976.453 | 248.316 | 0.96915 | 996.462 | -248.319 | 0.97032 | 0.21106 | -10 | 349.17 | 0.20675 | -10 | 147.467
4:17 | 976.453 | 248.316 | 0.96915 | 996.462 | -248.319 | 0.97032 | 0.22688 | -10 | 350.694 | 0.22256 | -10 | 145.943
4:18 | 9318.59 | 8656.22 | 0.73267 | 9298.66 | 6656.17 | 0.81314 | 0.2427 | 10 | 1399.96 | 0.23836 | 10 | 599.917
4:19 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.22515 | 10 | 1399.96 | 0.22079 | 10 | 599.917
4:20 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.20759 | 10 | 1399.96 | 0.20321 | 10 | 599.917
4:21 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.19004 | 10 | 1399.96 | 0.18564 | 10 | 599.917
4:22 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.17248 | 10 | 1399.96 | 0.16807 | 10 | 599.917
4:23 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.15493 | 10 | 1399.96 | 0.1505 | 10 | 599.917
4:24 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.13737 | 10 | 1399.96 | 0.13293 | 10 | 599.917
4:25 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.11981 | 10 | 1399.96 | 0.11536 | 10 | 599.917
4:26 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.10226 | 10 | 1399.96 | 0.097785 | 10 | 599.917
4:27 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.126 | 0.96913 | 0.084702 | -10 | 374.004 | 0.080213 | -10 | 160.151
4:28 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.029 | 0.96915 | 0.10052 | -10 | 374.032 | 0.096015 | -10 | 160.027
4:29 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.029 | 0.96915 | 0.11634 | -10 | 374.222 | 0.11182 | -10 | 159.837
4:30 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.029 | 0.96915 | 0.13216 | -10 | 374.603 | 0.12762 | -10 | 159.456
4:31 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.029 | 0.96915 | 0.14798 | -10 | 375.365 | 0.14342 | -10 | 158.694
4:32 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.029 | 0.96915 | 0.1638 | -10 | 376.889 | 0.15922 | -10 | 157.17
4:33 | 1029.99 | 267.026 | 0.968 | 1050 | -267.029 | 0.96915 | 0.17962 | -10 | 379.937 | 0.17502 | -10 | 154.122
4:34 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.77 | 0.81396 | 0.19544 | 10 | 1399.96 | 0.19083 | 10 | 599.917
4:35 | 9372.15 | 8674.81 | 0.73388 | 9352.22 | 6674.76 | 0.81396 | 0.17788 | 10 | 1399.96 | 0.17326 | 10 | 599.917
4:36 | 9588.25 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.16033 | 10 | 1399.96 | 0.15568 | 10 | 599.917
4:37 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.14277 | 10 | 1399.96 | 0.13811 | 10 | 599.917
4:38 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.12522 | 10 | 1399.96 | 0.12054 | 10 | 599.917
4:39 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.10766 | 10 | 1399.96 | 0.10297 | 10 | 599.917
4:40 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.090107 | 10 | 1399.96 | 0.085398 | 10 | 599.917
4:41 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.072551 | 10 | 1399.96 | 0.067826 | 10 | 599.917
4:42 | 9588.26 | 8730.63 | 0.7394 | 9568.33 | 6730.59 | 0.81791 | 0.054996 | 10 | 1399.96 | 0.050255 | 10 | 599.917
4:43 | 1246.09 | 323.248 | 0.96796 | 1266.1 | -323.347 | 0.9689 | 0.03744 | -10 | 452.715 | 0.032683 | -10 | 193.885
4:44 | 1246.09 | 323.248 | 0.96796 | 1266.1 | -323.254 | 0.96892 | 0.05326 | -10 | 452.746 | 0.048485 | -10 | 193.762
4:45 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1388.55 | -327.288 | 0.97333 | 0.06908 | -10 | 458.585 | 0.064287 | -10 | 195.992
4:46 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1388.55 | -327.289 | 0.97333 | 0.0849 | -10 | 458.966 | 0.080089 | -10 | 195.611
4:47 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1388.55 | -327.289 | 0.97333 | 0.10072 | -10 | 459.728 | 0.095892 | -10 | 194.849
4:48 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1388.55 | -327.289 | 0.97333 | 0.11654 | -10 | 461.252 | 0.11169 | -10 | 193.325
4:49 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.13236 | 10 | 1399.96 | 0.1275 | 10 | 599.917
4:50 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.1148 | 10 | 1399.96 | 0.10992 | 10 | 599.917
4:51 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.097248 | 10 | 1399.96 | 0.092352 | 10 | 599.917
4:52 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.079692 | 10 | 1399.96 | 0.074781 | 10 | 599.917
4:53 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.062136 | 10 | 1399.96 | 0.057209 | 10 | 599.917
4:54 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.044581 | 10 | 1399.96 | 0.039638 | 10 | 599.917
4:55 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.027025 | 10 | 1399.96 | 0.022066 | 10 | 599.917
4:56 | 9710.61 | 8734.58 | 0.74348 | 9690.69 | 6734.53 | 0.82118 | 0.0094692 | 10 | 1399.96 | 0.0044947 | 10 | 599.917
4:57 | 5547.6 | 5121.23 | 0.73478 | 5547.66 | 3121.33 | 0.87152 | 0 | 0 | 1399.96 | 0 | 0 | 599.917
4:58 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1388.55 | -327.382 | 0.97331 | 0 | -10 | 458.365 | 0 | -10 | 196.306
4:59 | 1368.53 | 327.283 | 0.97257 | 1388.55 | -327.289 | 0.97333 | 0.01582 | -10 | 458.395 | 0.015802 | -10 | 196.183
5:00 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1282.63 | -273.869 | 0.97796 | 0.03164 | -10 | 383.796 | 0.031604 | -10 | 163.94
5:01 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1282.63 | -273.866 | 0.97796 | 0.04746 | -10 | 384.174 | 0.047406 | -10 | 163.558
5:02 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1282.63 | -273.866 | 0.97796 | 0.06328 | -10 | 384.936 | 0.063208 | -10 | 162.796
5:03 | 5425.01 | 3886.91 | 0.81289 | 5405.02 | 3339.15 | 0.85074 | 0.079099 | 10 | 384.936 | 0.07901 | 10 | 162.796
5:04 | 5424.83 | 3886.78 | 0.81289 | 5404.84 | 3339.01 | 0.85075 | 0.061544 | 10 | 384.936 | 0.061439 | 10 | 162.796
5:05 | 9602.69 | 8679.8 | 0.74186 | 9582.77 | 6679.75 | 0.82036 | 0.043988 | 10 | 1399.96 | 0.043867 | 10 | 599.917
5:06 | 9602.36 | 8679.49 | 0.74186 | 9582.43 | 6679.45 | 0.82037 | 0.026432 | 10 | 1399.96 | 0.026295 | 10 | 599.917
5:07 | 9602.03 | 8679.21 | 0.74186 | 9582.1 | 6679.16 | 0.82037 | 0.0088766 | 10 | 1399.96 | 0.0087239 | 10 | 599.917
5:08 | 9601.71 | 8678.93 | 0.74186 | 9601.79 | 6678.77 | 0.82093 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:09 | 9601.41 | 8678.67 | 0.74186 | 9601.49 | 6678.51 | 0.82094 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:10 | 9601.13 | 8678.42 | 0.74186 | 9601.2 | 6678.26 | 0.82094 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:11 | 9600.86 | 8678.18 | 0.74186 | 9600.93 | 6678.02 | 0.82094 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:12 | 5439.62 | 5065.95 | 0.73179 | 5439.67 | 3065.92 | 0.87116 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:13 | 5439.49 | 5065.83 | 0.73179 | 5439.55 | 3065.8 | 0.87116 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:14 | 1262.62 | 273.862 | 0.97728 | 1282.63 | -273.963 | 0.97794 | 0 | -10 | 383.48 | 0 | -10 | 164.349
5:15 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -241.967 | 0.98573 | 0.01582 | -10 | 383.48 | 0.015802 | -10 | 164.349
5:16 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -241.967 | 0.98573 | 0.03164 | -10 | 383.48 | 0.031604 | -10 | 164.349
5:17 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -241.967 | 0.98573 | 0.04746 | -10 | 383.48 | 0.047406 | -10 | 164.349
5:18 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -241.967 | 0.98573 | 0.06328 | -10 | 383.48 | 0.063208 | -10 | 164.349
5:19 | 5557.21 | 3917.24 | 0.81735 | 5537.22 | 3369.37 | 0.85427 | 0.079099 | 10 | 383.48 | 0.07901 | 10 | 164.349
5:20 | 5557.13 | 3917.18 | 0.81735 | 5537.15 | 3369.32 | 0.85428 | 0.061544 | 10 | 383.48 | 0.061439 | 10 | 164.349
5:21 | 9733.22 | 8708.24 | 0.74526 | 9713.3 | 6708.2 | 0.82284 | 0.043988 | 10 | 1399.96 | 0.043867 | 10 | 599.917
5:22 | 9733.1 | 8708.14 | 0.74526 | 9713.18 | 6708.09 | 0.82284 | 0.026432 | 10 | 1399.96 | 0.026295 | 10 | 599.917
5:23 | 9733 | 8708.05 | 0.74526 | 9713.08 | 6708 | 0.82284 | 0.0088766 | 10 | 1399.96 | 0.0087239 | 10 | 599.917
5:24 | 9732.91 | 8707.97 | 0.74526 | 9732.98 | 6707.81 | 0.82339 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:25 | 9732.83 | 8707.9 | 0.74526 | 9732.91 | 6707.74 | 0.8234 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:26 | 9732.77 | 8707.84 | 0.74526 | 9732.85 | 6707.68 | 0.8234 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:27 | 9732.72 | 8707.8 | 0.74526 | 9732.8 | 6707.64 | 0.8234 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:28 | 5572.81 | 5096.7 | 0.73793 | 5572.87 | 3096.67 | 0.87412 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:29 | 5572.8 | 5096.69 | 0.73793 | 5572.86 | 3096.66 | 0.87412 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:30 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -305.957 | 0.97747 | 0 | -10 | 428.274 | 0 | -10 | 183.546
5:31 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -305.863 | 0.97749 | 0.01582 | -10 | 428.208 | 0.015802 | -10 | 183.518
5:32 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -305.863 | 0.97749 | 0.03164 | -10 | 428.208 | 0.031604 | -10 | 183.518
5:33 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -305.863 | 0.97749 | 0.04746 | -10 | 428.208 | 0.047406 | -10 | 183.518
5:34 | 1396.92 | 305.858 | 0.97686 | 1416.94 | -305.863 | 0.97749 | 0.06328 | -10 | 428.208 | 0.063208 | -10 | 183.518
5:35 | 5556.87 | 3916.99 | 0.81735 | 5536.89 | 3305.22 | 0.85865 | 0.079099 | 10 | 428.208 | 0.07901 | 10 | 183.518
5:36 | 5700.04 | 3949.26 | 0.82198 | 5680.06 | 3337.5 | 0.86218 | 0.061544 | 10 | 428.208 | 0.061439 | 10 | 183.518
5:37 | 9876.13 | 8740.16 | 0.74886 | 9856.21 | 6740.12 | 0.82545 | 0.043988 | 10 | 1399.96 | 0.043867 | 10 | 599.917
5:38 | 9876.23 | 8740.25 | 0.74886 | 9856.32 | 6740.21 | 0.82545 | 0.026432 | 10 | 1399.96 | 0.026295 | 10 | 599.917
5:39 | 9876.35 | 8740.36 | 0.74886 | 9856.43 | 6740.31 | 0.82545 | 0.0088766 | 10 | 1399.96 | 0.0087239 | 10 | 599.917
5:40 | 9876.48 | 8740.47 | 0.74886 | 9876.57 | 6740.31 | 0.82598 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:41 | 9876.63 | 8740.6 | 0.74886 | 9876.71 | 6740.44 | 0.82598 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:42 | 9876.79 | 8740.74 | 0.74886 | 9876.87 | 6740.58 | 0.82598 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:43 | 9876.97 | 8740.9 | 0.74886 | 9877.05 | 6740.73 | 0.82598 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:44 | 5716.61 | 5129.59 | 0.74429 | 5716.67 | 3129.56 | 0.87716 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:45 | 5716.71 | 5129.69 | 0.74429 | 5716.77 | 3129.66 | 0.87716 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:46 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1560.07 | -338.298 | 0.97729 | 0 | -10 | 473.554 | 0 | -10 | 202.952
5:47 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1560.07 | -338.207 | 0.9773 | 0.01582 | -10 | 473.489 | 0.015802 | -10 | 202.924
5:48 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1560.07 | -338.207 | 0.9773 | 0.03164 | -10 | 473.489 | 0.031604 | -10 | 202.924
5:49 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1560.07 | -338.207 | 0.9773 | 0.04746 | -10 | 473.489 | 0.047406 | -10 | 202.924
5:50 | 1540.05 | 338.201 | 0.97673 | 1560.07 | -338.207 | 0.9773 | 0.06328 | -10 | 473.489 | 0.063208 | -10 | 202.924
5:51 | 5701.45 | 3950.31 | 0.82198 | 5681.48 | 3273.85 | 0.86644 | 0.079099 | 10 | 473.489 | 0.07901 | 10 | 202.924
5:52 | 5701.6 | 3950.42 | 0.82198 | 5681.63 | 3273.96 | 0.86644 | 0.061544 | 10 | 473.489 | 0.061439 | 10 | 202.924
5:53 | 9879.47 | 8743.1 | 0.74886 | 9859.56 | 6743.05 | 0.82542 | 0.043988 | 10 | 1399.96 | 0.043867 | 10 | 599.917
5:54 | 9879.8 | 8743.39 | 0.74886 | 9859.88 | 6743.34 | 0.82542 | 0.026432 | 10 | 1399.96 | 0.026295 | 10 | 599.917
5:55 | 9880.14 | 8743.69 | 0.74886 | 9860.23 | 6743.64 | 0.82542 | 0.0088766 | 10 | 1399.96 | 0.0087239 | 10 | 599.917
5:56 | 9880.5 | 8744 | 0.74886 | 9880.58 | 6743.83 | 0.82595 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:57 | 9880.87 | 8744.32 | 0.74886 | 9880.95 | 6744.16 | 0.82595 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:58 | 9881.25 | 8744.66 | 0.74886 | 9881.33 | 6744.5 | 0.82595 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
5:59 | 9881.65 | 8745.01 | 0.74886 | 9881.73 | 6744.85 | 0.82594 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:00 | 5841.2 | 5162.54 | 0.74929 | 5841.26 | 3162.51 | 0.87939 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:01 | 5841.12 | 5162.46 | 0.74929 | 5841.19 | 3162.44 | 0.87939 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:02 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1682.2 | -368.885 | 0.97679 | 0 | -10 | 516.377 | 0 | -10 | 221.304
6:03 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1682.2 | -368.796 | 0.9768 | 0.01582 | -10 | 516.314 | 0.015802 | -10 | 221.278
6:04 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1682.2 | -368.796 | 0.9768 | 0.03164 | -10 | 516.314 | 0.031604 | -10 | 221.278
6:05 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1682.2 | -368.796 | 0.9768 | 0.04746 | -10 | 516.314 | 0.047406 | -10 | 221.278
6:06 | 1662.18 | 368.789 | 0.97626 | 1682.2 | -368.796 | 0.9768 | 0.06328 | -10 | 516.314 | 0.063208 | -10 | 221.278
6:07 | 5825.01 | 3981.87 | 0.82555 | 5805.04 | 3244.23 | 0.87293 | 0.079099 | 10 | 516.314 | 0.07901 | 10 | 221.278
6:08 | 5825.05 | 3981.9 | 0.82555 | 5805.08 | 3244.26 | 0.87293 | 0.061544 | 10 | 516.314 | 0.061439 | 10 | 221.278
6:09 | 10004.1 | 8775.62 | 0.75176 | 9984.14 | 6775.57 | 0.82745 | 0.043988 | 10 | 1399.96 | 0.043867 | 10 | 599.917
6:10 | 10004.2 | 8775.75 | 0.75175 | 9984.29 | 6775.7 | 0.82745 | 0.026432 | 10 | 1399.96 | 0.026295 | 10 | 599.917
6:11 | 10044.5 | 8775.89 | 0.75306 | 10024.6 | 6775.85 | 0.82849 | 0.0088766 | 10 | 1399.96 | 0.0087239 | 10 | 599.917
6:12 | 10044.7 | 8776.09 | 0.75306 | 10044.8 | 6775.92 | 0.82901 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:13 | 10045 | 8776.31 | 0.75306 | 10045 | 6776.14 | 0.82901 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:14 | 10045.2 | 8776.56 | 0.75306 | 10045.3 | 6776.39 | 0.82901 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:15 | 6015.01 | 5209.49 | 0.75591 | 6015.08 | 3209.46 | 0.88227 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:16 | 6015.19 | 5209.67 | 0.75591 | 6015.26 | 3209.64 | 0.88226 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:17 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1939.57 | -415.383 | 0.97783 | 0 | -10 | 581.477 | 0 | -10 | 249.204
6:18 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1939.57 | -415.298 | 0.97784 | 0.01582 | -10 | 581.418 | 0.015802 | -10 | 249.179
6:19 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1939.57 | -415.298 | 0.97784 | 0.03164 | -10 | 581.418 | 0.031604 | -10 | 249.179
6:20 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1939.57 | -415.298 | 0.97784 | 0.04746 | -10 | 581.418 | 0.047406 | -10 | 249.179
6:21 | 1919.54 | 415.29 | 0.97739 | 1939.57 | -415.298 | 0.97784 | 0.06328 | -10 | 581.418 | 0.063208 | -10 | 249.179
6:22 | 6084.75 | 4029.99 | 0.83372 | 6064.78 | 3199.34 | 0.88448 | 0.079099 | 10 | 581.418 | 0.07901 | 10 | 249.179
6:23 | 6085.04 | 4030.21 | 0.83372 | 6065.07 | 3199.56 | 0.88447 | 0.061544 | 10 | 581.418 | 0.061439 | 10 | 249.179
6:24 | 10267.2 | 8826.83 | 0.75829 | 10247.3 | 6826.78 | 0.83223 | 0.043988 | 10 | 1399.96 | 0.043867 | 10 | 599.917
6:25 | 10267.8 | 8827.41 | 0.75829 | 10247.9 | 6827.36 | 0.83222 | 0.026432 | 10 | 1399.96 | 0.026295 | 10 | 599.917
6:26 | 10268.5 | 8828.01 | 0.75829 | 10248.6 | 6827.96 | 0.83222 | 0.0088766 | 10 | 1399.96 | 0.0087239 | 10 | 599.917
6:27 | 10269.2 | 8828.64 | 0.75829 | 10269.3 | 6828.48 | 0.83271 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:28 | 10270 | 8829.31 | 0.75829 | 10270.1 | 6829.14 | 0.83271 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:29 | 6103.16 | 5213.51 | 0.76035 | 6103.24 | 3213.48 | 0.88484 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:30 | 6153.09 | 5231.16 | 0.76188 | 6153.17 | 3231.13 | 0.88536 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:31 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.677 | 0.97715 | 0 | -10 | 605.689 | 0 | -10 | 259.581
6:32 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.01582 | -10 | 605.631 | 0.015802 | -10 | 259.556
6:33 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.03164 | -10 | 605.631 | 0.031604 | -10 | 259.556
6:34 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.04746 | -10 | 605.631 | 0.047406 | -10 | 259.556
6:35 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.06328 | -10 | 605.631 | 0.063208 | -10 | 259.556
6:36 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.079099 | -10 | 605.631 | 0.07901 | -10 | 259.556
6:37 | 6140.43 | 4051.82 | 0.83466 | 6120.46 | 3186.58 | 0.88698 | 0.094919 | 10 | 605.631 | 0.094812 | 10 | 259.556
6:38 | 6140.97 | 4052.23 | 0.83466 | 6121.01 | 3186.99 | 0.88698 | 0.077364 | 10 | 605.631 | 0.077241 | 10 | 259.556
6:39 | 10330 | 8855.74 | 0.7592 | 10310.1 | 6855.69 | 0.83271 | 0.059808 | 10 | 1399.96 | 0.059669 | 10 | 599.917
6:40 | 10331.2 | 8856.76 | 0.7592 | 10311.3 | 6856.71 | 0.8327 | 0.042252 | 10 | 1399.96 | 0.042098 | 10 | 599.917
6:41 | 10332.4 | 8857.81 | 0.7592 | 10312.5 | 6857.76 | 0.83269 | 0.024696 | 10 | 1399.96 | 0.024526 | 10 | 599.917
6:42 | 10333.6 | 8858.89 | 0.7592 | 10313.7 | 6858.84 | 0.83268 | 0.0071408 | 10 | 1399.96 | 0.0069544 | 10 | 599.917
6:43 | 10334.9 | 8859.99 | 0.7592 | 10335 | 6859.83 | 0.83317 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:44 | 6160.64 | 5238.78 | 0.7618 | 6160.72 | 3238.75 | 0.88514 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:45 | 6161.3 | 5239.46 | 0.7618 | 6161.38 | 3239.43 | 0.88512 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
6:46 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.677 | 0.97715 | 0 | -10 | 605.689 | 0 | -10 | 259.581
6:47 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.01582 | -10 | 605.631 | 0.015802 | -10 | 259.556
6:48 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.03164 | -10 | 605.631 | 0.031604 | -10 | 259.556
6:49 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.04746 | -10 | 605.631 | 0.047406 | -10 | 259.556
6:50 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.06328 | -10 | 605.631 | 0.063208 | -10 | 259.556
6:51 | 1969.05 | 432.584 | 0.97671 | 1989.08 | -432.594 | 0.97716 | 0.079099 | -10 | 605.631 | 0.07901 | -10 | 259.556
6:52 | 6150.41 | 4059.25 | 0.83461 | 6130.44 | 3194.01 | 0.88685 | 0.094919 | 10 | 605.631 | 0.094812 | 10 | 259.556
6:53 | 6151.21 | 4059.85 | 0.83461 | 6131.24 | 3194.61 | 0.88684 | 0.077364 | 10 | 605.631 | 0.077241 | 10 | 259.556
6:54 | 10351.1 | 8874.17 | 0.75919 | 10331.2 | 6874.12 | 0.83255 | 0.059808 | 10 | 1399.96 | 0.059669 | 10 | 599.917
6:55 | 10352.7 | 8875.64 | 0.75919 | 10332.8 | 6875.59 | 0.83253 | 0.042252 | 10 | 1399.96 | 0.042098 | 10 | 599.917
6:56 | 10354.4 | 8877.14 | 0.75919 | 10334.5 | 6877.09 | 0.83252 | 0.024696 | 10 | 1399.96 | 0.024526 | 10 | 599.917
6:57 | 10356.2 | 8878.67 | 0.75919 | 10336.3 | 6878.62 | 0.83251 | 0.0071408 | 10 | 1399.96 | 0.0069544 | 10 | 599.917
6:58 | 6171.54 | 5249.79 | 0.7617 | 6171.62 | 3249.88 | 0.88482 | 0 | 0 | 1399.96 | 0 | 0 | 599.917
6:59 | 6172.44 | 5250.71 | 0.76169 | 6172.52 | 3250.8 | 0.88479 | 0 | 0 | 1399.96 | 0 | 0 | 599.917
7:00 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.952 | 0.97706 | 0 | -10 | 649.573 | 0 | -10 | 278.252
7:01 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.873 | 0.97707 | 0.01582 | -10 | 649.612 | 0.015802 | -10 | 278.133
7:02 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.873 | 0.97707 | 0.03164 | -10 | 649.803 | 0.031604 | -10 | 277.943
7:03 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.873 | 0.97707 | 0.04746 | -10 | 650.184 | 0.047406 | -10 | 277.562
7:04 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.873 | 0.97707 | 0.06328 | -10 | 650.946 | 0.063208 | -10 | 276.8
7:05 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.873 | 0.97707 | 0.079099 | -10 | 652.47 | 0.07901 | -10 | 275.276
7:06 | 2108.48 | 463.862 | 0.97664 | 2128.52 | -463.873 | 0.97707 | 0.094919 | -10 | 655.518 | 0.094812 | -10 | 272.228
7:07 | 6296.87 | 4095.67 | 0.83828 | 6276.91 | 3167.86 | 0.89275 | 0.11074 | 10 | 655.518 | 0.11061 | 10 | 272.228
7:08 | 6297.1 | 4095.84 | 0.83828 | 6277.15 | 3168.04 | 0.89274 | 0.093184 | 10 | 655.518 | 0.093043 | 10 | 272.228
7:09 | 10555.9 | 8934.22 | 0.7633 | 10536 | 6934.16 | 0.83532 | 0.075628 | 10 | 1399.96 | 0.075471 | 10 | 599.917
7:10 | 10556.6 | 8934.81 | 0.7633 | 10536.7 | 6934.76 | 0.83532 | 0.058072 | 10 | 1399.96 | 0.057899 | 10 | 599.917
7:11 | 10557.4 | 8935.51 | 0.7633 | 10537.5 | 6935.46 | 0.83531 | 0.040516 | 10 | 1399.96 | 0.040328 | 10 | 599.917
7:12 | 10558.3 | 8936.29 | 0.7633 | 10538.4 | 6936.24 | 0.8353 | 0.022961 | 10 | 1399.96 | 0.022756 | 10 | 599.917
7:13 | 6368.66 | 5303.78 | 0.76843 | 6348.74 | 3303.87 | 0.88707 | 0.005405 | 10 | 1399.96 | 0.0051849 | 10 | 599.917
7:14 | 6369.21 | 5304.35 | 0.76842 | 6369.3 | 3304.43 | 0.88765 | 0 | 0 | 1399.96 | 0 | 0 | 599.917
7:15 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.64 | 0.9764 | 0 | -10 | 675.737 | 0 | -10 | 289.465
7:16 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.01582 | -10 | 675.778 | 0.015802 | -10 | 289.347
7:17 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.03164 | -10 | 675.968 | 0.031604 | -10 | 289.156
7:18 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.04746 | -10 | 676.349 | 0.047406 | -10 | 288.775
7:19 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.06328 | -10 | 677.111 | 0.063208 | -10 | 288.013
7:20 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.079099 | -10 | 678.635 | 0.07901 | -10 | 286.489
7:21 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.094919 | -10 | 681.683 | 0.094812 | -10 | 283.442
7:22 | 2161.98 | 482.551 | 0.97598 | 2182.01 | -482.562 | 0.97641 | 0.11074 | -10 | 687.779 | 0.11061 | -10 | 277.346
7:23 | 6360.58 | 4121.89 | 0.8392 | 6340.62 | 3156.71 | 0.89519 | 0.12656 | 10 | 687.779 | 0.12642 | 10 | 277.346
7:24 | 6361.67 | 4122.71 | 0.83919 | 6341.72 | 3157.53 | 0.89518 | 0.109 | 10 | 687.779 | 0.10884 | 10 | 277.346
7:25 | 20237.4 | 8955.76 | 0.91446 | 20217.6 | 7990.53 | 0.93 | 0.091448 | 10 | 687.779 | 0.091273 | 10 | 277.346
7:26 | 20239.8 | 8957.87 | 0.91444 | 20220 | 7992.65 | 0.92998 | 0.073892 | 10 | 687.779 | 0.073702 | 10 | 277.346
7:27 | 20645.3 | 8915.72 | 0.91805 | 20625.6 | 7950.49 | 0.93308 | 0.056336 | 10 | 687.779 | 0.05613 | 10 | 277.346
7:28 | 20648 | 8918.03 | 0.91803 | 20628.2 | 7952.81 | 0.93306 | 0.038781 | 10 | 687.779 | 0.038558 | 10 | 277.346
7:29 | 16453.9 | 5277.58 | 0.95222 | 16434.2 | 4312.42 | 0.96725 | 0.021225 | 10 | 687.779 | 0.020987 | 10 | 277.346
7:30 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.39 | -437.553 | 0.98574 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:31 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.39 | -437.553 | 0.98574 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:32 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.39 | -437.553 | 0.98574 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:33 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.39 | -437.553 | 0.98574 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:34 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.39 | -437.553 | 0.98574 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:35 | 2563.36 | 437.543 | 0.98574 | 2563.39 | -437.553 | 0.98574 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:36 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.88 | -437.555 | 0.98663 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:37 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.88 | -437.554 | 0.98663 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:38 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.88 | -437.554 | 0.98663 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:39 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.88 | -437.554 | 0.98663 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:40 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.88 | -437.554 | 0.98663 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:41 | 2648.84 | 437.541 | 0.98663 | 2648.88 | -437.554 | 0.98663 | 0.0036691 | 0 | 636.956 | 0.0034153 | 0 | 238.148
7:42 | 11124.3 | 8959.38 | 0.77882 | 11104.4 | 6959.33 | 0.84734 | 0.0036691 | 9.9997 | 1399.96 | 0.0034153 | 9.9986 | 599.917
7:43 | 11128.7 | 8963.17 | 0.77881 | 11128.8 | 6963.01 | 0.84774 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
7:44 | 11133.1 | 8967.07 | 0.7788 | 11133.2 | 6966.9 | 0.8477 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
7:45 | 11273.2 | 9018.12 | 0.78088 | 11273.3 | 7017.95 | 0.84894 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
7:46 | 11277.9 | 9022.22 | 0.78087 | 11278 | 7022.05 | 0.8489 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
7:47 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:48 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:49 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:50 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:51 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:52 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:53 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:54 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:55 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:56 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:57 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:58 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
7:59 | 2784.34 | 484.889 | 0.98517 | 2784.38 | -484.979 | 0.98517 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
8:00 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -434.362 | 0.98987 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
8:01 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -434.362 | 0.98987 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
8:02 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -434.362 | 0.98987 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
8:03 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -434.362 | 0.98987 | 0 | 0 | 678.915 | 0 | 0 | 290.964
8:04 | 11651.4 | 9186.61 | 0.78527 | 11651.6 | 7186.44 | 0.85113 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
8:05 | 11664.4 | 9197.92 | 0.78524 | 11664.5 | 7197.75 | 0.85102 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
8:06 | 11677.2 | 9209.17 | 0.7852 | 11677.3 | 7209 | 0.85091 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
8:07 | 11690 | 9220.37 | 0.78516 | 11690.1 | 7220.2 | 0.8508 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
8:08 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:09 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:10 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:11 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:12 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:13 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:14 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:15 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:16 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:17 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:18 | 3027.74 | 535.506 | 0.98472 | 3027.79 | -535.593 | 0.98471 | 0 | 0 | 749.779 | 0 | 0 | 321.334
8:19 | 2811.74 | 479.299 | 0.98578 | 2811.78 | -479.315 | 0.98578 | 0 | 0 | 671.037 | 0 | 0 | 287.587
8:20 | 2811.74 | 479.299 | 0.98578 | 2811.78 | -479.315 | 0.98578 | 0 | 0 | 671.037 | 0 | 0 | 287.587
8:21 | 2811.74 | 479.299 | 0.98578 | 2811.78 | -479.315 | 0.98578 | 0 | 0 | 671.037 | 0 | 0 | 287.587
8:22 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0 | -10 | 671.037 | 0 | -10 | 287.587
8:23 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.01582 | -10 | 671.037 | 0.015802 | -10 | 287.587
8:24 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.03164 | -10 | 671.037 | 0.031604 | -10 | 287.587
8:25 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.04746 | -10 | 671.037 | 0.047406 | -10 | 287.587
8:26 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.06328 | -10 | 671.037 | 0.063208 | -10 | 287.587
8:27 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.079099 | -10 | 671.037 | 0.07901 | -10 | 287.587
8:28 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.094919 | -10 | 671.037 | 0.094812 | -10 | 287.587
8:29 | 2384.58 | 524.311 | 0.97667 | 2404.62 | -434.302 | 0.98408 | 0.11074 | -10 | 671.037 | 0.11061 | -10 | 287.587
8:30 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.12656 | -10 | 671.037 | 0.12642 | -10 | 287.587
8:31 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.14238 | -10 | 671.037 | 0.14222 | -10 | 287.587
8:32 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.1582 | -10 | 671.037 | 0.15802 | -10 | 287.587
8:33 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.17402 | -10 | 671.037 | 0.17382 | -10 | 287.587
8:34 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.18984 | -10 | 671.037 | 0.18962 | -10 | 287.587
8:35 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.20566 | -10 | 671.037 | 0.20543 | -10 | 287.587
8:36 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.22148 | -10 | 671.037 | 0.22123 | -10 | 287.587
8:37 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.2373 | -10 | 671.037 | 0.23703 | -10 | 287.587
8:38 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.25312 | -10 | 671.037 | 0.25283 | -10 | 287.587
8:39 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.26894 | -10 | 671.037 | 0.26863 | -10 | 287.587
8:40 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.28476 | -10 | 671.037 | 0.28444 | -10 | 287.587
8:41 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.30058 | -10 | 671.037 | 0.30024 | -10 | 287.587
8:42 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.3164 | -10 | 671.037 | 0.31604 | -10 | 287.587
8:43 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.33222 | -10 | 671.037 | 0.33184 | -10 | 287.587
8:44 | 2437.56 | 542.82 | 0.97609 | 2457.6 | -415.793 | 0.98599 | 0.34804 | -10 | 671.037 | 0.34764 | -10 | 287.587
8:45 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:46 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:47 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:48 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:49 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:50 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:51 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:52 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:53 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:54 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:55 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:56 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:57 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:58 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
8:59 | 2514.73 | 570.232 | 0.97524 | 2514.77 | -388.382 | 0.98828 | 0.36386 | 0 | 671.037 | 0.36345 | 0 | 287.587
9:00 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.494 | 0.98513 | 0.36386 | -10 | 671.037 | 0.36345 | -10 | 287.587
9:01 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.37968 | -10 | 671.037 | 0.37925 | -10 | 287.587
9:02 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.3955 | -10 | 671.037 | 0.39505 | -10 | 287.587
9:03 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.41132 | -10 | 671.037 | 0.41085 | -10 | 287.587
9:04 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.42714 | -10 | 671.037 | 0.42666 | -10 | 287.587
9:05 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.44296 | -10 | 671.037 | 0.44246 | -10 | 287.587
9:06 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.45878 | -10 | 671.037 | 0.45826 | -10 | 287.587
9:07 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.4746 | -10 | 671.037 | 0.47406 | -10 | 287.587
9:08 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.49042 | -10 | 671.037 | 0.48986 | -10 | 287.587
9:09 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.50624 | -10 | 671.037 | 0.50567 | -10 | 287.587
9:10 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.52206 | -10 | 671.037 | 0.52147 | -10 | 287.587
9:11 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.53788 | -10 | 671.037 | 0.53727 | -10 | 287.587
9:12 | 2345.24 | 546.12 | 0.97394 | 2365.28 | -412.493 | 0.98513 | 0.5537 | -10 | 671.037 | 0.55307 | -10 | 287.587
9:13 | 11615.9 | 9766.09 | 0.76542 | 11596 | 7766.02 | 0.83088 | 0.56952 | 10 | 1399.96 | 0.56887 | 10 | 599.917
9:14 | 11620 | 9769.67 | 0.76542 | 11600.1 | 7769.6 | 0.83085 | 0.55196 | 10 | 1399.96 | 0.5513 | 10 | 599.917
9:15 | 11567.1 | 9761.28 | 0.76424 | 11547.2 | 7761.2 | 0.82995 | 0.53441 | 10 | 1399.96 | 0.53373 | 10 | 599.917
9:16 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2308.27 | -534.151 | 0.97425 | 0.51685 | -10 | 747.857 | 0.51616 | -10 | 320.374
9:17 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2308.27 | -534.081 | 0.97426 | 0.53267 | -10 | 747.904 | 0.53196 | -10 | 320.258
9:18 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2308.27 | -534.081 | 0.97426 | 0.54849 | -10 | 748.094 | 0.54776 | -10 | 320.068
9:19 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2308.27 | -534.081 | 0.97426 | 0.56431 | -10 | 748.475 | 0.56356 | -10 | 319.687
9:20 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2308.27 | -534.081 | 0.97426 | 0.58013 | -10 | 749.237 | 0.57937 | -10 | 318.925
9:21 | 2288.23 | 534.067 | 0.97383 | 2308.27 | -534.081 | 0.97426 | 0.59595 | -10 | 750.761 | 0.59517 | -10 | 317.401
9:22 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.797 | 0.97378 | 0.61177 | -10 | 775.812 | 0.61097 | -10 | 323.783
9:23 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.798 | 0.97378 | 0.62759 | -10 | 781.909 | 0.62677 | -10 | 317.688
9:24 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.798 | 0.97378 | 0.64341 | -10 | 794.101 | 0.64258 | -10 | 305.496
9:25 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.798 | 0.97378 | 0.65923 | -10 | 818.484 | 0.65838 | -10 | 281.113
9:26 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.798 | 0.97378 | 0.67505 | -10 | 867.251 | 0.67418 | -10 | 232.348
9:27 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.797 | 0.97378 | 0.69087 | -10 | 964.785 | 0.68998 | -10 | 134.817
9:28 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -549.795 | 0.97378 | 0.70669 | -10 | 1159.85 | 0.70578 | -10 | -60.245
9:29 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -399.765 | 0.98588 | 0.72251 | -10 | 1399.96 | 0.72159 | -10 | -450.367
9:30 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -399.765 | 0.98588 | 0.73833 | -10 | 1399.96 | 0.73739 | -10 | -450.367
9:31 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -399.765 | 0.98588 | 0.75415 | -10 | 1399.96 | 0.75319 | -10 | -450.367
9:32 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -399.765 | 0.98588 | 0.76997 | -10 | 1399.96 | 0.76899 | -10 | -450.367
9:33 | 2333.21 | 549.784 | 0.97334 | 2353.26 | -399.765 | 0.98588 | 0.78579 | -10 | 1399.96 | 0.78479 | -10 | -450.367
9:34 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.80161 | -10 | 1399.96 | 0.80059 | -10 | -450.367
9:35 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.81743 | -10 | 1399.96 | 0.8164 | -10 | -450.367
9:36 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.83325 | -10 | 1399.96 | 0.8322 | -10 | -450.367
9:37 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.84907 | -10 | 1399.96 | 0.848 | -10 | -450.367
9:38 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.86489 | -10 | 1399.96 | 0.8638 | -10 | -450.367
9:39 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.88071 | -10 | 1399.96 | 0.8796 | -10 | -450.367
9:40 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.89653 | -10 | 1399.96 | 0.89541 | -10 | -450.367
9:41 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.91235 | -10 | 1399.96 | 0.91121 | -10 | -450.367
9:42 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.92817 | -10 | 1399.96 | 0.92701 | -10 | -450.367
9:43 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.94399 | -10 | 1399.96 | 0.94281 | -10 | -450.367
9:44 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.95981 | -10 | 1399.96 | 0.95861 | -10 | -450.367
9:45 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.97563 | -10 | 1399.96 | 0.97442 | -10 | -450.367
9:46 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2316.38 | -399.769 | 0.98543 | 0.99145 | -10 | 1399.96 | 0.99022 | -10 | -450.367
9:47 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:48 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:49 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:50 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:51 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:52 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:53 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:54 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:55 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:56 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:57 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:58 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
9:59 | 2296.33 | 549.78 | 0.97252 | 2296.38 | -399.77 | 0.98518 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:00 | 2209.22 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:01 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:02 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:03 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:04 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:05 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:06 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:07 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:08 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:09 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:10 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:11 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:12 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:13 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:14 | 2209.21 | 530.742 | 0.97233 | 2209.26 | -418.808 | 0.9825 | 1 | 0 | 1399.96 | 1 | 0 | -450.367
10:15 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.78 | -296.278 | 0.99048 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:16 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.78 | -296.278 | 0.99048 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:17 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.78 | -296.278 | 0.99048 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:18 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.78 | -296.278 | 0.99048 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:19 | 2131.74 | 503.671 | 0.9732 | 2131.78 | -296.278 | 0.99048 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:20 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:21 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:22 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:23 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:24 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:25 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:26 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:27 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:28 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:29 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:30 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:31 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:32 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:33 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:34 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:35 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:36 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:37 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:38 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:39 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:40 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:41 | 2077.23 | 503.666 | 0.97184 | 2077.27 | -296.282 | 0.98998 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:42 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:43 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:44 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:45 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:46 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:47 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:48 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:49 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:50 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:51 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:52 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:53 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:54 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:55 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:56 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:57 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:58 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
10:59 | 2030.23 | 503.664 | 0.97058 | 2030.27 | -296.284 | 0.98952 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:00 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:01 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:02 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:03 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:04 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:05 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:06 | 1879.78 | 459.641 | 0.97138 | 1879.81 | -340.307 | 0.98401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:07 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:08 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:09 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:10 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:11 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:12 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:13 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:14 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:15 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:16 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:17 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:18 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:19 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:20 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:21 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:22 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:23 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:24 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:25 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:26 | 2095.87 | 515.868 | 0.97102 | 2095.91 | -284.08 | 0.99094 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:27 | 1941.35 | 461.886 | 0.97284 | 1941.38 | -338.062 | 0.98517 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:28 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:29 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:30 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:31 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:32 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:33 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:34 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:35 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:36 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:37 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:38 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:39 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:40 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:41 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:42 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:43 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:44 | 1919.81 | 461.882 | 0.97226 | 1919.85 | -338.066 | 0.98485 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:45 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:46 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:47 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:48 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:49 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:50 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:51 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:52 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:53 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:54 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:55 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:56 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:57 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:58 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
11:59 | 1827.8 | 461.87 | 0.96953 | 1827.83 | -338.077 | 0.98332 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:00 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:01 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:02 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:03 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:04 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:05 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:06 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:07 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:08 | 1726.12 | 413.471 | 0.97249 | 1726.15 | -386.477 | 0.97584 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:09 | 1510.05 | 357.24 | 0.97314 | 1510.08 | -442.708 | 0.95961 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:10 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.08 | -442.708 | 0.95961 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:11 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.08 | -442.708 | 0.95961 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:12 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.08 | -442.708 | 0.95961 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:13 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.08 | -442.708 | 0.95961 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:14 | 1510.05 | 357.239 | 0.97314 | 1510.08 | -442.708 | 0.95961 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:15 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:16 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:17 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:18 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:19 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:20 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:21 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:22 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:23 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:24 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:25 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:26 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:27 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:28 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:29 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:30 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:31 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:32 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:33 | 1488.37 | 330.855 | 0.97617 | 1488.4 | -469.092 | 0.95375 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:34 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:35 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:36 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:37 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:38 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:39 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:40 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:41 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:42 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:43 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:44 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:45 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:46 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:47 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:48 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:49 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:50 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:51 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:52 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:53 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:54 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:55 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:56 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:57 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:58 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
12:59 | 1402.82 | 300.968 | 0.97775 | 1402.85 | -498.979 | 0.94217 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:00 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:01 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:02 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:03 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:04 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:05 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:06 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:07 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:08 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:09 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:10 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:11 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:12 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:13 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:14 | 1391.38 | 308.478 | 0.97629 | 1391.4 | -491.469 | 0.94291 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:15 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:16 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:17 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:18 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:19 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:20 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:21 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:22 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:23 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:24 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:25 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:26 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:27 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:28 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:29 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:30 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:31 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:32 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:33 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:34 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:35 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:36 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:37 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:38 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:39 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:40 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:41 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:42 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:43 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:44 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:45 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:46 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:47 | 1347.35 | 293.096 | 0.97715 | 1347.38 | -506.851 | 0.93597 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:48 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:49 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:50 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:51 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:52 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:53 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:54 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:55 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:56 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:57 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:58 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
13:59 | 1412.29 | 293.109 | 0.97913 | 1412.31 | -506.838 | 0.94123 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:00 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:01 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:02 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:03 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:04 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:05 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:06 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:07 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:08 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:09 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:10 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:11 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:12 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:13 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:14 | 1314.94 | 275.619 | 0.97873 | 1314.96 | -524.328 | 0.92888 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:15 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.37 | -565.759 | 0.90401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:16 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.37 | -565.759 | 0.90401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:17 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.37 | -565.759 | 0.90401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:18 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.37 | -565.759 | 0.90401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:19 | 1196.34 | 234.188 | 0.98137 | 1196.37 | -565.759 | 0.90401 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:20 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:21 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:22 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:23 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:24 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:25 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:26 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:27 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:28 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:29 | 1127.17 | 234.173 | 0.97909 | 1127.19 | -565.774 | 0.89374 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:30 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:31 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:32 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:33 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:34 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:35 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:36 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:37 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:38 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:39 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:40 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:41 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:42 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:43 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:44 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:45 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:46 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:47 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:48 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:49 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:50 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:51 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:52 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:53 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:54 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:55 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:56 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:57 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:58 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
14:59 | 1303.79 | 295.885 | 0.9752 | 1303.82 | -504.062 | 0.93272 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:00 | 1412.9 | 326.827 | 0.97427 | 1412.93 | -473.12 | 0.94825 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:01 | 1412.9 | 326.827 | 0.97427 | 1412.93 | -473.12 | 0.94825 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:02 | 1412.9 | 326.827 | 0.97427 | 1412.93 | -473.12 | 0.94825 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:03 | 1814.24 | 281.816 | 0.98815 | 1814.27 | -518.131 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:04 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:05 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:06 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:07 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:08 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:09 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:10 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:11 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:12 | 1814.24 | 281.815 | 0.98815 | 1814.27 | -518.132 | 0.96156 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:13 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:14 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:15 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:16 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:17 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:18 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:19 | 1841.98 | 281.812 | 0.9885 | 1842.01 | -518.135 | 0.96264 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:20 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:21 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:22 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:23 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:24 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:25 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:26 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:27 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:28 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1915.55 | -492.43 | 0.96851 | 1 | 0 | 1400 | 1 | 0 | -600
15:29 | 11652.7 | 9936.21 | 0.76093 | 11632.8 | 7936.12 | 0.82607 | 1 | 10 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
15:30 | 11648.5 | 9932.52 | 0.76093 | 11628.6 | 7932.44 | 0.8261 | 0.98244 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
15:31 | 11644.2 | 9928.82 | 0.76093 | 11624.3 | 7928.74 | 0.82613 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
15:32 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1935.54 | -307.615 | 0.9876 | 0.94733 | -10 | 430.691 | 0.94729 | -10 | 184.446
15:33 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1935.54 | -307.614 | 0.98761 | 0.96315 | -10 | 430.691 | 0.96309 | -10 | 184.446
15:34 | 1915.52 | 307.517 | 0.98736 | 1935.54 | -307.614 | 0.98761 | 0.97897 | -10 | 430.691 | 0.97889 | -10 | 184.446
15:35 | 6731.16 | 310.978 | 0.99893 | 6711.21 | -304.155 | 0.99897 | 0.99479 | 10 | 430.691 | 0.99469 | 10 | 184.446
15:36 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11552.7 | -300.701 | 0.99966 | 0.97724 | 10 | 430.691 | 0.97712 | 10 | 184.446
15:37 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11552.7 | -300.701 | 0.99966 | 0.95968 | 10 | 430.691 | 0.95955 | 10 | 184.446
15:38 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11552.7 | -300.701 | 0.99966 | 0.94212 | 10 | 430.691 | 0.94198 | 10 | 184.446
15:39 | 11572.6 | 314.436 | 0.99963 | 11552.7 | -300.701 | 0.99966 | 0.92457 | 10 | 430.691 | 0.92441 | 10 | 184.446
15:40 | 6731.13 | 310.978 | 0.99893 | 6711.23 | -304.156 | 0.99897 | 0.90701 | 10 | 430.691 | 0.90684 | 10 | 184.446
15:41 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.611 | 0.98727 | 0.88946 | -10 | 430.691 | 0.88926 | -10 | 184.446
15:42 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.61 | 0.98727 | 0.90528 | -10 | 430.691 | 0.90507 | -10 | 184.446
15:43 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.61 | 0.98727 | 0.9211 | -10 | 430.691 | 0.92087 | -10 | 184.446
15:44 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.61 | 0.98727 | 0.93692 | -10 | 430.691 | 0.93667 | -10 | 184.446
15:45 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.61 | 0.98727 | 0.95274 | -10 | 430.691 | 0.95247 | -10 | 184.446
15:46 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.61 | 0.98727 | 0.96856 | -10 | 430.691 | 0.96827 | -10 | 184.446
15:47 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.61 | 0.98727 | 0.98438 | -10 | 430.691 | 0.98408 | -10 | 184.446
15:48 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1899.75 | -307.611 | 0.98714 | 1 | 0 | 430.691 | 0.99988 | -10 | 184.446
15:49 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -307.611 | 0.98701 | 1 | 0 | 430.691 | 1 | 0 | 184.446
15:50 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -307.611 | 0.98701 | 1 | 0 | 430.691 | 1 | 0 | 184.446
15:51 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -307.611 | 0.98701 | 1 | 0 | 430.691 | 1 | 0 | 184.446
15:52 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1889.75 | -307.611 | 0.98701 | 1 | 0 | 430.691 | 1 | 0 | 184.446
15:53 | 6714.6 | 5752.19 | 0.75943 | 1889.75 | -307.611 | 0.98701 | 1 | 0 | 430.691 | 1 | 0 | 184.446
15:54 | 11517.1 | 9840.01 | 0.76029 | 11497.2 | 7839.93 | 0.8262 | 1 | 9.9997 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
15:55 | 11512.5 | 9835.99 | 0.7603 | 11492.6 | 7835.91 | 0.82623 | 0.98245 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
15:56 | 6689.93 | 4394.24 | 0.83582 | 11488 | 7831.87 | 0.82626 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
15:57 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.619 | 0.98727 | 0.94733 | -10 | 430.696 | 0.94729 | -10 | 184.448
15:58 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.618 | 0.98727 | 0.96315 | -10 | 430.696 | 0.96309 | -10 | 184.448
15:59 | 1889.74 | 307.521 | 0.98702 | 1909.75 | -307.618 | 0.98727 | 0.97897 | -10 | 430.696 | 0.97889 | -10 | 184.448
16:00 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1959.69 | -291.532 | 0.98911 | 0.99479 | -10 | 430.696 | 0.99469 | -10 | 184.448
16:01 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:02 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:03 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:04 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:05 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:06 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:07 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:08 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:09 | 1939.67 | 323.607 | 0.98637 | 1939.69 | -291.533 | 0.98889 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:10 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.73 | -245.724 | 0.99303 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:11 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.73 | -245.724 | 0.99303 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:12 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.73 | -245.724 | 0.99303 | 1 | 0 | 430.696 | 1 | 0 | 184.448
16:13 | 11583.4 | 9800.94 | 0.7634 | 11563.5 | 7800.85 | 0.829 | 1 | 9.9997 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
16:14 | 11577.2 | 9795.52 | 0.7634 | 11557.3 | 7795.44 | 0.82904 | 0.98245 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
16:15 | 11571.1 | 9790.18 | 0.76341 | 11551.2 | 7790.1 | 0.82908 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
16:16 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2090.73 | -369.51 | 0.98474 | 0.94733 | -10 | 517.348 | 0.94729 | -10 | 221.585
16:17 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2090.73 | -369.51 | 0.98474 | 0.96315 | -10 | 517.348 | 0.96309 | -10 | 221.585
16:18 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2090.73 | -369.51 | 0.98474 | 0.97897 | -10 | 517.348 | 0.97889 | -10 | 221.585
16:19 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2090.73 | -369.51 | 0.98474 | 0.99479 | -10 | 517.348 | 0.99469 | -10 | 221.585
16:20 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.73 | -369.511 | 0.98445 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:21 | 2070.71 | 369.416 | 0.98446 | 2070.73 | -369.511 | 0.98445 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:22 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.532 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:23 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:24 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:25 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:26 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:27 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:28 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:29 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2188.55 | -369.531 | 0.98604 | 1 | 0 | 517.348 | 1 | 0 | 221.585
16:30 | 11605.8 | 9717.32 | 0.76673 | 11585.9 | 7717.24 | 0.83227 | 1 | 9.9997 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
16:31 | 11600.8 | 9712.94 | 0.76674 | 11580.9 | 7712.87 | 0.83231 | 0.98245 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
16:32 | 11595.9 | 9708.64 | 0.76674 | 11576 | 7708.56 | 0.83234 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
16:33 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2208.55 | -369.49 | 0.98629 | 0.94733 | -10 | 517.32 | 0.94729 | -10 | 221.572
16:34 | 2188.53 | 369.395 | 0.98605 | 2208.55 | -369.489 | 0.98629 | 0.96315 | -10 | 517.32 | 0.96309 | -10 | 221.572
16:35 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2219.97 | -369.491 | 0.98643 | 0.97897 | -10 | 517.32 | 0.97889 | -10 | 221.572
16:36 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2219.97 | -369.491 | 0.98643 | 0.99479 | -10 | 517.32 | 0.99469 | -10 | 221.572
16:37 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:38 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:39 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:40 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:41 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:42 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:43 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:44 | 2199.95 | 369.394 | 0.98619 | 2199.97 | -369.492 | 0.98619 | 1 | 0 | 517.32 | 1 | 0 | 221.572
16:45 | 11596.4 | 9674.22 | 0.76788 | 11576.5 | 7674.15 | 0.83349 | 1 | 9.9997 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
16:46 | 11592.4 | 9670.72 | 0.76788 | 11572.5 | 7670.64 | 0.83352 | 0.98245 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
16:47 | 11588.5 | 9667.27 | 0.76789 | 11568.6 | 7667.2 | 0.83355 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
16:48 | 11584.6 | 9663.88 | 0.76789 | 11564.7 | 7663.81 | 0.83358 | 0.94733 | 10 | 1399.96 | 0.94729 | 10 | 599.917
16:49 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2266.98 | -385.919 | 0.98582 | 0.92978 | -10 | 540.322 | 0.92972 | -10 | 231.43
16:50 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2266.98 | -385.919 | 0.98582 | 0.9456 | -10 | 540.322 | 0.94552 | -10 | 231.43
16:51 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2266.98 | -385.919 | 0.98582 | 0.96142 | -10 | 540.322 | 0.96132 | -10 | 231.43
16:52 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2266.98 | -385.919 | 0.98582 | 0.97724 | -10 | 540.322 | 0.97712 | -10 | 231.43
16:53 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2266.98 | -385.919 | 0.98582 | 0.99306 | -10 | 540.322 | 0.99292 | -10 | 231.43
16:54 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.98 | -385.919 | 0.98557 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
16:55 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.98 | -385.919 | 0.98557 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
16:56 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.98 | -385.919 | 0.98557 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
16:57 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.98 | -385.919 | 0.98557 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
16:58 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.98 | -385.919 | 0.98557 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
16:59 | 2246.96 | 385.826 | 0.98558 | 2246.98 | -385.919 | 0.98557 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
17:00 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.65 | -347.999 | 0.98974 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
17:01 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.65 | -347.998 | 0.98974 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
17:02 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.65 | -347.998 | 0.98974 | 1 | 0 | 540.322 | 1 | 0 | 231.43
17:03 | 11704.4 | 9663.03 | 0.77115 | 11684.5 | 7662.96 | 0.83621 | 1 | 9.9997 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
17:04 | 11703.6 | 9662.29 | 0.77115 | 11683.7 | 7662.22 | 0.83622 | 0.98245 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
17:05 | 11702.7 | 9661.55 | 0.77115 | 11682.8 | 7661.47 | 0.83622 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
17:06 | 11701.8 | 9660.78 | 0.77115 | 11681.9 | 7660.71 | 0.83623 | 0.94733 | 10 | 1399.96 | 0.94729 | 10 | 599.917
17:07 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2430.65 | -423.838 | 0.98514 | 0.92978 | -10 | 593.41 | 0.92972 | -10 | 254.183
17:08 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2430.65 | -423.837 | 0.98514 | 0.9456 | -10 | 593.41 | 0.94552 | -10 | 254.183
17:09 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2430.65 | -423.837 | 0.98514 | 0.96142 | -10 | 593.41 | 0.96132 | -10 | 254.183
17:10 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2430.65 | -423.837 | 0.98514 | 0.97724 | -10 | 593.41 | 0.97712 | -10 | 254.183
17:11 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2430.65 | -423.837 | 0.98514 | 0.99306 | -10 | 593.41 | 0.99292 | -10 | 254.183
17:12 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.65 | -423.838 | 0.98489 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:13 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.65 | -423.838 | 0.98489 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:14 | 2410.62 | 423.747 | 0.9849 | 2410.65 | -423.838 | 0.98489 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:15 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -367.645 | 0.99035 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:16 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -367.644 | 0.99035 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:17 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -367.644 | 0.99035 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:18 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -367.644 | 0.99035 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:19 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -367.644 | 0.99035 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:20 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -367.644 | 0.99035 | 1 | 0 | 593.41 | 1 | 0 | 254.183
17:21 | 11902.6 | 9703.2 | 0.77508 | 11882.7 | 7703.12 | 0.83911 | 1 | 9.9997 | 1399.96 | 1 | 9.9986 | 599.917
17:22 | 11901.5 | 9702.17 | 0.77509 | 11881.6 | 7702.1 | 0.83912 | 0.98245 | 10 | 1399.96 | 0.98243 | 10 | 599.917
17:23 | 11900.3 | 9701.14 | 0.77509 | 11880.4 | 7701.07 | 0.83913 | 0.96489 | 10 | 1399.96 | 0.96486 | 10 | 599.917
17:24 | 11899.1 | 9700.09 | 0.77509 | 11879.2 | 7700.02 | 0.83914 | 0.94733 | 10 | 1399.96 | 0.94729 | 10 | 599.917
17:25 | 2626.67 | 479.941 | 0.98371 | 2626.71 | -480.029 | 0.98371 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:26 | 2741.69 | 520.132 | 0.98248 | 2741.72 | -439.839 | 0.98738 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:27 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:28 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:29 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:30 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:31 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:32 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:33 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:34 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:35 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:36 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:37 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:38 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:39 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -439.843 | 0.98801 | 0.92978 | 0 | 672.082 | 0.92972 | 0 | 287.899
17:40 | 12065.3 | 9721.1 | 0.7787 | 12045.4 | 7721.02 | 0.84189 | 0.92978 | 9.9997 | 1399.96 | 0.92972 | 9.9986 | 599.917
17:41 | 12063.8 | 9719.78 | 0.7787 | 12043.9 | 7719.71 | 0.8419 | 0.91222 | 10 | 1399.96 | 0.91215 | 10 | 599.917
17:42 | 12062.3 | 9718.46 | 0.7787 | 12042.4 | 7718.38 | 0.84191 | 0.89467 | 10 | 1399.96 | 0.89458 | 10 | 599.917
17:43 | 12060.8 | 9717.11 | 0.77871 | 12040.9 | 7717.04 | 0.84193 | 0.87711 | 10 | 1399.96 | 0.877 | 10 | 599.917
17:44 | 2814.44 | 520.127 | 0.98335 | 2814.48 | -520.213 | 0.98334 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:45 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:46 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:47 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:48 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:49 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:50 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:51 | 2903.44 | 551.226 | 0.98245 | 2903.48 | -489.114 | 0.98611 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:52 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.84 | -489.115 | 0.98624 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:53 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.84 | -489.115 | 0.98624 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:54 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.84 | -489.115 | 0.98624 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:55 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.84 | -489.115 | 0.98624 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:56 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.84 | -489.115 | 0.98624 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:57 | 2917.79 | 551.225 | 0.98262 | 2917.84 | -489.115 | 0.98624 | 0.85955 | 0 | 728.342 | 0.85943 | 0 | 312.011
17:58 | 12139.1 | 9726.06 | 0.78041 | 12119.2 | 7725.98 | 0.84323 | 0.85955 | 9.9997 | 1399.96 | 0.85943 | 9.9986 | 599.917
17:59 | 12137.3 | 9724.46 | 0.78041 | 12117.4 | 7724.4 | 0.84324 | 0.842 | 10 | 1399.96 | 0.84186 | 10 | 599.917
18:00 | 12419.8 | 9813.27 | 0.78463 | 12400 | 7813.2 | 0.84605 | 0.82444 | 10 | 1399.96 | 0.82429 | 10 | 599.917
18:01 | 12417.5 | 9811.19 | 0.78464 | 12397.6 | 7811.12 | 0.84607 | 0.80689 | 10 | 1399.96 | 0.80672 | 10 | 599.917
18:02 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:03 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:04 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:05 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:06 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:07 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:08 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:09 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:10 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:11 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:12 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:13 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:14 | 3202.03 | 642.229 | 0.98047 | 3202.1 | -642.306 | 0.98047 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:15 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.08 | -634.621 | 0.98117 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:16 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.08 | -634.621 | 0.98117 | 0.78933 | 0 | 899.283 | 0.78915 | 0 | 385.271
18:17 | 12401.8 | 9785.77 | 0.78504 | 12381.9 | 7785.7 | 0.84655 | 0.78933 | 9.9997 | 1399.96 | 0.78915 | 9.9986 | 599.917
18:18 | 12399.4 | 9783.72 | 0.78505 | 12379.5 | 7783.64 | 0.84657 | 0.77178 | 10 | 1399.96 | 0.77158 | 10 | 599.917
18:19 | 12397.1 | 9781.66 | 0.78505 | 12377.2 | 7781.59 | 0.84659 | 0.75422 | 10 | 1399.96 | 0.75401 | 10 | 599.917
18:20 | 12394.7 | 9779.61 | 0.78506 | 12374.9 | 7779.54 | 0.8466 | 0.73667 | 10 | 1399.96 | 0.73644 | 10 | 599.917
18:21 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:22 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:23 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:24 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:25 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:26 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:27 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:28 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:29 | 3224.02 | 649.914 | 0.98028 | 3224.09 | -649.99 | 0.98028 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:30 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -626.766 | 0.98258 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:31 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -626.766 | 0.98258 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:32 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -626.766 | 0.98258 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:33 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -626.766 | 0.98258 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:34 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -626.766 | 0.98258 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:35 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -626.766 | 0.98258 | 0.71911 | 0 | 910.041 | 0.71886 | 0 | 389.882
18:36 | 12446.8 | 9770.04 | 0.78661 | 12426.9 | 7769.97 | 0.8479 | 0.71911 | 9.9997 | 1399.96 | 0.71886 | 9.9986 | 599.917
18:37 | 12444.5 | 9768.01 | 0.78662 | 12424.6 | 7767.94 | 0.84792 | 0.70156 | 10 | 1399.96 | 0.7013 | 10 | 599.917
18:38 | 12442.2 | 9765.98 | 0.78663 | 12422.3 | 7765.91 | 0.84794 | 0.684 | 10 | 1399.96 | 0.68372 | 10 | 599.917
18:39 | 12439.9 | 9763.96 | 0.78663 | 12420 | 7763.89 | 0.84796 | 0.66644 | 10 | 1399.96 | 0.66615 | 10 | 599.917
18:40 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -673.212 | 0.97998 | 0.64889 | 0 | 942.554 | 0.64858 | 0 | 403.816
18:41 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -673.158 | 0.97998 | 0.64889 | 0 | 942.612 | 0.64858 | 0 | 403.705
18:42 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -673.158 | 0.97998 | 0.64889 | 0 | 942.803 | 0.64858 | 0 | 403.514
18:43 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -673.158 | 0.97998 | 0.64889 | 0 | 943.184 | 0.64858 | 0 | 403.133
18:44 | 3313.32 | 673.138 | 0.97998 | 3313.39 | -673.158 | 0.97998 | 0.64889 | 0 | 943.945 | 0.64858 | 0 | 402.372
18:45 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 945.471 | 0.64858 | 0 | 400.849
18:46 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 948.517 | 0.64858 | 0 | 397.802
18:47 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 954.611 | 0.64858 | 0 | 391.708
18:48 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 966.799 | 0.64858 | 0 | 379.521
18:49 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 991.174 | 0.64858 | 0 | 355.146
18:50 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 1039.93 | 0.64858 | 0 | 306.397
18:51 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.159 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 1137.43 | 0.64858 | 0 | 208.898
18:52 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.156 | 0.97987 | 0.64889 | 0 | 1332.43 | 0.64858 | 0 | 13.9006
18:53 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.24 | -350.723 | 0.99441 | 0.64889 | 0 | 1400 | 0.64858 | 0 | -376.092
18:54 | 12396.3 | 9733.75 | 0.78651 | 12376.4 | 7733.68 | 0.84805 | 0.64889 | 10 | 1399.96 | 0.64858 | 9.9986 | 599.917
18:55 | 12394 | 9731.75 | 0.78652 | 12374.1 | 7731.68 | 0.84806 | 0.63133 | 10 | 1399.96 | 0.63101 | 10 | 599.917
18:56 | 12391.7 | 9729.74 | 0.78652 | 12371.8 | 7729.67 | 0.84808 | 0.61378 | 10 | 1399.96 | 0.61344 | 10 | 599.917
18:57 | 12389.4 | 9727.74 | 0.78653 | 12369.5 | 7727.67 | 0.8481 | 0.59622 | 10 | 1399.96 | 0.59587 | 10 | 599.917
18:58 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.213 | 0.97987 | 0.57866 | 0 | 942.556 | 0.5783 | 0 | 403.817
18:59 | 3304.19 | 673.139 | 0.97987 | 3304.26 | -673.16 | 0.97987 | 0.57866 | 0 | 942.614 | 0.5783 | 0 | 403.705
19:00 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.84 | -664.595 | 0.98093 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:01 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.84 | -664.595 | 0.98093 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:02 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.84 | -664.595 | 0.98093 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:03 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.84 | -664.595 | 0.98093 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:04 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.84 | -664.595 | 0.98093 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:05 | 3353.77 | 664.574 | 0.98093 | 3353.84 | -664.595 | 0.98093 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:06 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.24 | -664.598 | 0.98156 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:07 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.24 | -664.598 | 0.98156 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:08 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.24 | -664.598 | 0.98156 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:09 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.24 | -664.598 | 0.98156 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:10 | 3412.17 | 664.571 | 0.98156 | 3412.24 | -664.598 | 0.98156 | 0.57866 | 0 | 930.813 | 0.5783 | 0 | 398.376
19:11 | 12459.9 | 9686.43 | 0.78949 | 12440.1 | 7686.36 | 0.85071 | 0.57866 | 9.9997 | 1399.96 | 0.5783 | 9.9986 | 599.917
19:12 | 12457.3 | 9684.12 | 0.7895 | 12437.4 | 7684.05 | 0.85073 | 0.56111 | 9.9997 | 1399.96 | 0.56073 | 9.9986 | 599.917
19:13 | 12454.7 | 9681.83 | 0.78951 | 12434.8 | 7681.76 | 0.85075 | 0.54356 | 9.9997 | 1399.96 | 0.54316 | 9.9986 | 599.917
19:14 | 12452.1 | 9679.56 | 0.78952 | 12432.2 | 7679.49 | 0.85077 | 0.526 | 9.9997 | 1399.96 | 0.52559 | 9.9986 | 599.917
19:15 | 3438.65 | 673.825 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:16 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:17 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:18 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:19 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:20 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:21 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:22 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:23 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:24 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:25 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:26 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:27 | 3438.65 | 673.826 | 0.98134 | 3438.73 | -674.137 | 0.98132 | 0.50844 | 0 | 943.588 | 0.50802 | 0 | 404.395
19:28 | 12444.6 | 9659.01 | 0.78997 | 12424.8 | 7658.94 | 0.85126 | 0.50844 | 9.9997 | 1399.96 | 0.50802 | 9.9986 | 599.917
19:29 | 12442.4 | 9657.02 | 0.78998 | 12422.5 | 7656.96 | 0.85128 | 0.49089 | 9.9997 | 1399.96 | 0.49045 | 9.9986 | 599.917
19:30 | 12421.1 | 9648.47 | 0.78973 | 12401.3 | 7648.4 | 0.85114 | 0.47333 | 9.9997 | 1399.96 | 0.47288 | 9.9986 | 599.917
19:31 | 12418.9 | 9646.53 | 0.78974 | 12399.1 | 7646.46 | 0.85116 | 0.45578 | 9.9997 | 1399.96 | 0.45531 | 9.9986 | 599.917
19:32 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.73 | -667.503 | 0.98148 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:33 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.73 | -667.503 | 0.98148 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:34 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.73 | -667.503 | 0.98148 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:35 | 3419.67 | 667.19 | 0.98149 | 3419.73 | -667.503 | 0.98148 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:36 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:37 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:38 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:39 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:40 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:41 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:42 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:43 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.503 | 0.98209 | 0.43822 | 0 | 934.299 | 0.43774 | 0 | 400.414
19:44 | 12452.1 | 9622.96 | 0.79126 | 12432.2 | 7622.89 | 0.8525 | 0.43822 | 9.9997 | 1399.96 | 0.43774 | 9.9986 | 599.917
19:45 | 12450.2 | 9621.28 | 0.79126 | 12430.3 | 7621.21 | 0.85252 | 0.42067 | 9.9997 | 1399.96 | 0.42018 | 9.9986 | 599.917
19:46 | 12448.3 | 9619.62 | 0.79127 | 12428.4 | 7619.55 | 0.85254 | 0.40311 | 9.9997 | 1399.96 | 0.40261 | 9.9986 | 599.917
19:47 | 12446.4 | 9617.97 | 0.79128 | 12426.5 | 7617.91 | 0.85255 | 0.38556 | 9.9997 | 1399.96 | 0.38504 | 9.9986 | 599.917
19:48 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:49 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:50 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:51 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:52 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:53 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:54 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:55 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:56 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:57 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:58 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
19:59 | 3479.69 | 667.19 | 0.98211 | 3479.76 | -667.502 | 0.98209 | 0.368 | 0 | 934.299 | 0.36747 | 0 | 400.414
20:00 | 12078.4 | 9633.11 | 0.7818 | 12058.6 | 7633.04 | 0.84495 | 0.368 | 9.9997 | 1399.96 | 0.36747 | 9.9986 | 599.917
20:01 | 12076.5 | 9631.37 | 0.78181 | 12056.6 | 7631.31 | 0.84496 | 0.35045 | 10 | 1399.96 | 0.3499 | 10 | 599.917
20:02 | 12074.5 | 9629.67 | 0.78181 | 12054.7 | 7629.61 | 0.84498 | 0.33289 | 10 | 1399.96 | 0.33233 | 10 | 599.917
20:03 | 12072.6 | 9628 | 0.78182 | 12052.8 | 7627.94 | 0.84499 | 0.31533 | 10 | 1399.96 | 0.31476 | 10 | 599.917
20:04 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -702.004 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 982.867 | 0.29718 | 0 | 421.092
20:05 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 982.927 | 0.29718 | 0 | 420.982
20:06 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 983.118 | 0.29718 | 0 | 420.792
20:07 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 983.499 | 0.29718 | 0 | 420.411
20:08 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 984.26 | 0.29718 | 0 | 419.649
20:09 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 985.784 | 0.29718 | 0 | 418.126
20:10 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 988.831 | 0.29718 | 0 | 415.079
20:11 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 994.925 | 0.29718 | 0 | 408.986
20:12 | 3135.9 | 701.933 | 0.97585 | 3135.98 | -701.955 | 0.97585 | 0.29778 | 0 | 1007.11 | 0.29718 | 0 | 396.798
20:13 | 3094.42 | 687.449 | 0.9762 | 3094.5 | -687.471 | 0.9762 | 0.29778 | 0 | 1011.21 | 0.29718 | 0 | 363.733
20:14 | 3094.42 | 687.449 | 0.9762 | 3094.5 | -687.47 | 0.9762 | 0.29778 | 0 | 1059.96 | 0.29718 | 0 | 314.983
20:15 | 12010.9 | 9595.91 | 0.78128 | 11991.1 | 7595.84 | 0.84477 | 0.29778 | 9.9997 | 1399.96 | 0.29718 | 9.9986 | 599.917
20:16 | 12009.5 | 9594.62 | 0.78128 | 11989.6 | 7594.56 | 0.84478 | 0.28022 | 10 | 1399.96 | 0.27962 | 10 | 599.917
20:17 | 12008 | 9593.37 | 0.78128 | 11988.2 | 7593.3 | 0.84479 | 0.26267 | 10 | 1399.96 | 0.26204 | 10 | 599.917
20:18 | 11972.4 | 9592.15 | 0.78042 | 11952.5 | 7592.09 | 0.84411 | 0.24511 | 10 | 1399.96 | 0.24447 | 10 | 599.917
20:19 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.24 | -687.509 | 0.97568 | 0.22756 | 0 | 962.572 | 0.2269 | 0 | 412.395
20:20 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.24 | -687.458 | 0.97568 | 0.22756 | 0 | 962.632 | 0.2269 | 0 | 412.284
20:21 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.24 | -687.458 | 0.97568 | 0.22756 | 0 | 962.822 | 0.2269 | 0 | 412.094
20:22 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.24 | -687.458 | 0.97568 | 0.22756 | 0 | 963.203 | 0.2269 | 0 | 411.713
20:23 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.24 | -687.458 | 0.97568 | 0.22756 | 0 | 963.965 | 0.2269 | 0 | 410.951
20:24 | 3060.17 | 687.437 | 0.97568 | 3060.24 | -687.458 | 0.97568 | 0.22756 | 0 | 965.488 | 0.2269 | 0 | 409.428
20:25 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.815 | 0.97532 | 0.22756 | 0 | 990.035 | 0.2269 | 0 | 415.595
20:26 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.816 | 0.97532 | 0.22756 | 0 | 996.13 | 0.2269 | 0 | 409.502
20:27 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.816 | 0.97532 | 0.22756 | 0 | 1008.32 | 0.2269 | 0 | 397.315
20:28 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.816 | 0.97532 | 0.22756 | 0 | 1032.69 | 0.2269 | 0 | 372.94
20:29 | 12003.2 | 9595.87 | 0.78108 | 11983.4 | 7595.8 | 0.84462 | 0.22756 | 9.9997 | 1399.96 | 0.2269 | 9.9986 | 599.917
20:30 | 12002.2 | 9594.99 | 0.78108 | 11982.4 | 7594.93 | 0.84463 | 0.21 | 10 | 1399.96 | 0.20933 | 10 | 599.917
20:31 | 12001.3 | 9594.15 | 0.78109 | 11981.4 | 7594.08 | 0.84463 | 0.19245 | 10 | 1399.96 | 0.19176 | 10 | 599.917
20:32 | 12000.3 | 9593.33 | 0.78109 | 11980.5 | 7593.26 | 0.84464 | 0.17489 | 10 | 1399.96 | 0.17419 | 10 | 599.917
20:33 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.865 | 0.97531 | 0.15734 | 0 | 984.072 | 0.15662 | 0 | 421.609
20:34 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.816 | 0.97532 | 0.15734 | 0 | 984.133 | 0.15662 | 0 | 421.499
20:35 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.816 | 0.97532 | 0.15734 | 0 | 984.323 | 0.15662 | 0 | 421.309
20:36 | 3104.15 | 702.794 | 0.97532 | 3104.22 | -702.816 | 0.97532 | 0.15734 | 0 | 984.704 | 0.15662 | 0 | 420.928
20:37 | 3505.55 | 657.764 | 0.98285 | 3505.62 | -657.79 | 0.98285 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:38 | 3505.55 | 657.764 | 0.98285 | 3505.62 | -657.79 | 0.98285 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:39 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -657.79 | 0.98281 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:40 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -657.79 | 0.98281 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:41 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -657.79 | 0.98281 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:42 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -657.79 | 0.98281 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:43 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -657.79 | 0.98281 | 0.15734 | 0 | 922.425 | 0.15662 | 0 | 393.149
20:44 | 12390.5 | 9540.69 | 0.79233 | 12370.6 | 7540.62 | 0.85387 | 0.15734 | 9.9997 | 1399.96 | 0.15662 | 9.9986 | 599.917
20:45 | 12390 | 9540.24 | 0.79233 | 12370.1 | 7540.18 | 0.85387 | 0.13978 | 9.9997 | 1399.96 | 0.13905 | 9.9986 | 599.917
20:46 | 12389.5 | 9539.83 | 0.79233 | 12369.6 | 7539.76 | 0.85388 | 0.12222 | 9.9997 | 1399.96 | 0.12148 | 9.9986 | 599.917
20:47 | 12389.1 | 9539.44 | 0.79233 | 12369.2 | 7539.38 | 0.85388 | 0.10467 | 9.9997 | 1399.96 | 0.10391 | 9.9986 | 599.917
20:48 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:49 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:50 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:51 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:52 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:53 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:54 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:55 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:56 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:57 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:58 | 3501.31 | 657.764 | 0.98281 | 3501.38 | -658.077 | 0.98279 | 0.087114 | 0 | 921.102 | 0.08634 | 0 | 394.758
20:59 | 12386.3 | 9537.05 | 0.79234 | 12366.5 | 7536.98 | 0.85391 | 0.087114 | 9.9997 | 1399.96 | 0.08634 | 9.9986 | 599.917
21:00 | 11931.2 | 9567.55 | 0.78015 | 11911.3 | 7567.48 | 0.84406 | 0.069559 | 10 | 1399.96 | 0.068771 | 10 | 599.917
21:01 | 11932.7 | 9568.83 | 0.78015 | 11912.8 | 7568.77 | 0.84405 | 0.052003 | 10 | 1399.96 | 0.0512 | 10 | 599.917
21:02 | 11934.1 | 9570.1 | 0.78014 | 11914.2 | 7570.03 | 0.84404 | 0.034447 | 10 | 1399.96 | 0.033628 | 10 | 599.917
21:03 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.203 | 0.97544 | 0.016892 | 0 | 963.543 | 0.016056 | 0 | 412.811
21:04 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 963.602 | 0.016056 | 0 | 412.7
21:05 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 963.793 | 0.016056 | 0 | 412.51
21:06 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 964.174 | 0.016056 | 0 | 412.129
21:07 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 964.935 | 0.016056 | 0 | 411.367
21:08 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 966.459 | 0.016056 | 0 | 409.844
21:09 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 969.506 | 0.016056 | 0 | 406.797
21:10 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 975.6 | 0.016056 | 0 | 400.703
21:11 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 987.787 | 0.016056 | 0 | 388.516
21:12 | 3047.81 | 688.13 | 0.97545 | 3047.89 | -688.151 | 0.97545 | 0.016892 | 0 | 1012.16 | 0.016056 | 0 | 364.141
21:13 | 12351.9 | 9538.01 | 0.79149 | 12332.1 | 7537.94 | 0.85323 | 0.016892 | 9.9997 | 1399.96 | 0.016056 | 9.9986 | 599.917
21:14 | 12353.2 | 9539.11 | 0.79149 | 12353.3 | 7538.93 | 0.8536 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:15 | 12383.4 | 9540.17 | 0.79218 | 12383.6 | 7540 | 0.85413 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:16 | 12384.6 | 9541.25 | 0.79217 | 12384.8 | 7541.07 | 0.85412 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:17 | 3478.25 | 643.099 | 0.98333 | 3478.31 | -643.178 | 0.98333 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:18 | 3478.25 | 643.099 | 0.98333 | 3478.31 | -643.178 | 0.98333 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:19 | 3478.25 | 643.099 | 0.98333 | 3478.31 | -643.178 | 0.98333 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:20 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:21 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:22 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:23 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:24 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:25 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:26 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:27 | 3454.75 | 634.893 | 0.98353 | 3454.82 | -651.384 | 0.98269 | 0 | 0 | 900.407 | 0 | 0 | 385.889
21:28 | 12374.5 | 9544.85 | 0.79182 | 12374.7 | 7544.66 | 0.85382 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:29 | 12375.6 | 9545.73 | 0.79182 | 12375.7 | 7545.55 | 0.85381 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:30 | 12300.3 | 9546.64 | 0.78998 | 12300.4 | 7546.46 | 0.85237 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:31 | 12301.3 | 9547.51 | 0.78998 | 12301.4 | 7547.33 | 0.85236 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:32 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:33 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:34 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:35 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:36 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:37 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:38 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:39 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:40 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:41 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:42 | 3378.42 | 634.887 | 0.9828 | 3378.49 | -634.966 | 0.98279 | 0 | 0 | 888.91 | 0 | 0 | 380.961
21:43 | 12095.7 | 9500.92 | 0.78641 | 12095.9 | 7500.74 | 0.84986 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:44 | 12096.5 | 9501.59 | 0.78641 | 12096.6 | 7501.41 | 0.84985 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:45 | 12097.3 | 9502.25 | 0.78641 | 12097.4 | 7502.07 | 0.84985 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:46 | 12098 | 9502.9 | 0.7864 | 12098.1 | 7502.72 | 0.84984 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:47 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.45 | -578.767 | 0.98366 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:48 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.45 | -578.767 | 0.98366 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:49 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.45 | -578.767 | 0.98366 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:50 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.45 | -578.767 | 0.98366 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:51 | 3162.4 | 578.684 | 0.98367 | 3162.45 | -578.767 | 0.98366 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:52 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.98 | -604.439 | 0.98139 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:53 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.98 | -604.439 | 0.98139 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:54 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.98 | -604.439 | 0.98139 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:55 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.98 | -604.439 | 0.98139 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:56 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.98 | -604.439 | 0.98139 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:57 | 3088.93 | 553.011 | 0.98435 | 3088.98 | -604.439 | 0.98139 | 0 | 0 | 810.226 | 0 | 0 | 347.24
21:58 | 12032 | 9484.01 | 0.78536 | 12032.2 | 7483.83 | 0.84915 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
21:59 | 12032.6 | 9484.46 | 0.78536 | 12032.7 | 7484.28 | 0.84914 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:00 | 11476 | 9476.18 | 0.77109 | 11476.1 | 7476 | 0.83789 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:01 | 11477.1 | 9477.13 | 0.77109 | 11477.2 | 7476.95 | 0.83788 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:02 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.977 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.518 | 0 | 0 | 326.365
22:03 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:04 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:05 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:06 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:07 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:08 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:09 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:10 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:11 | 2533.56 | 543.892 | 0.97772 | 2533.61 | -543.905 | 0.97772 | 0 | 0 | 761.467 | 0 | 0 | 326.343
22:12 | 11486.5 | 9485.41 | 0.77108 | 11486.7 | 7485.23 | 0.83781 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:13 | 11487.2 | 9485.97 | 0.77108 | 11487.3 | 7485.79 | 0.83781 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:14 | 11487.8 | 9486.5 | 0.77107 | 11487.9 | 7486.32 | 0.8378 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:15 | 11374.8 | 9447.62 | 0.76926 | 11374.9 | 7447.44 | 0.83663 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 600
22:16 | 2420.08 | 504.258 | 0.97897 | 2440.12 | -504.345 | 0.9793 | 0 | -10 | 706.031 | 0 | -10 | 302.585
22:17 | 2229.84 | 504.209 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.01582 | -10 | 705.909 | 0.015802 | -10 | 302.533
22:18 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.03164 | -10 | 705.909 | 0.031604 | -10 | 302.533
22:19 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.04746 | -10 | 705.909 | 0.047406 | -10 | 302.533
22:20 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.06328 | -10 | 705.909 | 0.063208 | -10 | 302.533
22:21 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.079099 | -10 | 705.909 | 0.07901 | -10 | 302.533
22:22 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.094919 | -10 | 705.909 | 0.094812 | -10 | 302.533
22:23 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.11074 | -10 | 705.909 | 0.11061 | -10 | 302.533
22:24 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.12656 | -10 | 705.909 | 0.12642 | -10 | 302.533
22:25 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.14238 | -10 | 705.909 | 0.14222 | -10 | 302.533
22:26 | 11188.6 | 9451.04 | 0.76393 | 11168.7 | 7450.97 | 0.83187 | 0.1582 | 10 | 1399.96 | 0.15802 | 10 | 599.917
22:27 | 11188.7 | 9451.15 | 0.76393 | 11168.8 | 7451.08 | 0.83187 | 0.14064 | 10 | 1399.96 | 0.14045 | 10 | 599.917
22:28 | 11188.8 | 9451.23 | 0.76393 | 11168.9 | 7451.16 | 0.83187 | 0.12309 | 10 | 1399.96 | 0.12288 | 10 | 599.917
22:29 | 11188.8 | 9451.28 | 0.76393 | 11168.9 | 7451.21 | 0.83187 | 0.10553 | 10 | 1399.96 | 0.10531 | 10 | 599.917
22:30 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.294 | 0.97579 | 0.087976 | -10 | 706.056 | 0.087734 | -10 | 302.459
22:31 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.1038 | -10 | 706.1 | 0.10354 | -10 | 302.342
22:32 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.11962 | -10 | 706.29 | 0.11934 | -10 | 302.151
22:33 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.13544 | -10 | 706.671 | 0.13514 | -10 | 301.77
22:34 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.15126 | -10 | 707.433 | 0.15094 | -10 | 301.009
22:35 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.16708 | -10 | 708.957 | 0.16674 | -10 | 299.485
22:36 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.1829 | -10 | 712.005 | 0.18255 | -10 | 296.437
22:37 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.19872 | -10 | 718.101 | 0.19835 | -10 | 290.341
22:38 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.21454 | -10 | 730.292 | 0.21415 | -10 | 278.15
22:39 | 11187.4 | 9449.99 | 0.76393 | 11167.5 | 7449.93 | 0.83188 | 0.23036 | 10 | 1399.96 | 0.22995 | 10 | 599.917
22:40 | 11187 | 9449.69 | 0.76393 | 11167.1 | 7449.62 | 0.83188 | 0.2128 | 10 | 1399.96 | 0.21238 | 10 | 599.917
22:41 | 11186.6 | 9449.35 | 0.76393 | 11166.8 | 7449.28 | 0.83189 | 0.19524 | 10 | 1399.96 | 0.19481 | 10 | 599.917
22:42 | 11186.2 | 9448.98 | 0.76393 | 11166.3 | 7448.91 | 0.83189 | 0.17769 | 10 | 1399.96 | 0.17724 | 10 | 599.917
22:43 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.294 | 0.97579 | 0.16013 | -10 | 706.056 | 0.15967 | -10 | 302.459
22:44 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.17595 | -10 | 706.1 | 0.17547 | -10 | 302.342
22:45 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.19177 | -10 | 706.29 | 0.19127 | -10 | 302.151
22:46 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.20759 | -10 | 706.671 | 0.20707 | -10 | 301.77
22:47 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.22341 | -10 | 707.433 | 0.22287 | -10 | 301.009
22:48 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.23923 | -10 | 708.957 | 0.23868 | -10 | 299.485
22:49 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.25505 | -10 | 712.005 | 0.25448 | -10 | 296.437
22:50 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.27087 | -10 | 718.101 | 0.27028 | -10 | 290.341
22:51 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.28669 | -10 | 730.292 | 0.28608 | -10 | 278.15
22:52 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.30251 | -10 | 754.676 | 0.30188 | -10 | 253.767
22:53 | 11179.2 | 9442.81 | 0.76394 | 11159.3 | 7442.74 | 0.83194 | 0.31833 | 10 | 1399.96 | 0.31769 | 10 | 599.917
22:54 | 11178.3 | 9442.05 | 0.76394 | 11158.4 | 7441.98 | 0.83195 | 0.30078 | 10 | 1399.96 | 0.30012 | 10 | 599.917
22:55 | 11177.4 | 9441.26 | 0.76394 | 11157.5 | 7441.2 | 0.83195 | 0.28322 | 10 | 1399.96 | 0.28254 | 10 | 599.917
22:56 | 11176.5 | 9440.45 | 0.76395 | 11156.6 | 7440.38 | 0.83196 | 0.26566 | 10 | 1399.96 | 0.26497 | 10 | 599.917
22:57 | 6711.09 | 5602.51 | 0.76766 | 6691.18 | 3602.59 | 0.88049 | 0.24811 | 10 | 1399.96 | 0.2474 | 10 | 599.917
22:58 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.294 | 0.97579 | 0.23055 | -10 | 706.056 | 0.22983 | -10 | 302.459
22:59 | 2229.84 | 504.208 | 0.97538 | 2249.88 | -504.221 | 0.9758 | 0.24637 | -10 | 706.1 | 0.24563 | -10 | 302.342
23:00 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.811 | 0.97357 | 0.26219 | -10 | 663.714 | 0.26143 | -10 | 283.905
23:01 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.808 | 0.97357 | 0.27801 | -10 | 664.093 | 0.27724 | -10 | 283.523
23:02 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.808 | 0.97357 | 0.29383 | -10 | 664.855 | 0.29304 | -10 | 282.761
23:03 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.808 | 0.97357 | 0.30965 | -10 | 666.379 | 0.30884 | -10 | 281.237
23:04 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.808 | 0.97357 | 0.32547 | -10 | 669.427 | 0.32464 | -10 | 278.189
23:05 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.808 | 0.97357 | 0.34129 | -10 | 675.523 | 0.34044 | -10 | 272.093
23:06 | 6453.01 | 4302.79 | 0.832 | 6433.05 | 3355.11 | 0.88666 | 0.35711 | 10 | 675.523 | 0.35624 | 10 | 272.093
23:07 | 6451.5 | 4301.67 | 0.83201 | 6431.54 | 3353.99 | 0.88668 | 0.33956 | 10 | 675.523 | 0.33867 | 10 | 272.093
23:08 | 10917.2 | 9384.81 | 0.75832 | 10897.3 | 7384.75 | 0.82782 | 0.322 | 10 | 1399.96 | 0.3211 | 10 | 599.917
23:09 | 10914.3 | 9382.22 | 0.75833 | 10894.4 | 7382.16 | 0.82785 | 0.30444 | 10 | 1399.96 | 0.30353 | 10 | 599.917
23:10 | 10911.4 | 9379.67 | 0.75833 | 10891.5 | 7379.61 | 0.82787 | 0.28689 | 10 | 1399.96 | 0.28596 | 10 | 599.917
23:11 | 6462.43 | 5553.64 | 0.75842 | 6442.51 | 3553.72 | 0.87562 | 0.26933 | 10 | 1399.96 | 0.26839 | 10 | 599.917
23:12 | 6461.01 | 5552.21 | 0.75843 | 6441.09 | 3552.29 | 0.87566 | 0.25178 | 10 | 1399.96 | 0.25082 | 10 | 599.917
23:13 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.885 | 0.97356 | 0.23422 | -10 | 663.48 | 0.23324 | -10 | 284.213
23:14 | 1999.58 | 473.797 | 0.97306 | 2019.62 | -473.808 | 0.97357 | 0.25004 | -10 | 663.522 | 0.24905 | -10 | 284.094
23:15 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.26586 | -10 | 663.707 | 0.26485 | -10 | 283.902
23:16 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.28168 | -10 | 664.088 | 0.28065 | -10 | 283.521
23:17 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.2975 | -10 | 664.85 | 0.29645 | -10 | 282.759
23:18 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.31332 | -10 | 666.374 | 0.31225 | -10 | 281.235
23:19 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.32914 | -10 | 669.422 | 0.32806 | -10 | 278.187
23:20 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.34496 | -10 | 675.518 | 0.34386 | -10 | 272.091
23:21 | 6383.74 | 4287.43 | 0.83015 | 6363.78 | 3339.76 | 0.88547 | 0.36078 | 10 | 675.518 | 0.35966 | 10 | 272.091
23:22 | 6382.52 | 4286.52 | 0.83015 | 6362.57 | 3338.85 | 0.88548 | 0.34323 | 10 | 675.518 | 0.34209 | 10 | 272.091
23:23 | 10828.4 | 9349.57 | 0.7569 | 10808.5 | 7349.51 | 0.82694 | 0.32567 | 10 | 1399.96 | 0.32452 | 10 | 599.917
23:24 | 10826 | 9347.48 | 0.7569 | 10806.1 | 7347.42 | 0.82695 | 0.30811 | 10 | 1399.96 | 0.30695 | 10 | 599.917
23:25 | 10823.7 | 9345.43 | 0.7569 | 10803.8 | 7345.37 | 0.82697 | 0.29056 | 10 | 1399.96 | 0.28937 | 10 | 599.917
23:26 | 6394.54 | 5534.19 | 0.75614 | 6374.62 | 3534.28 | 0.87457 | 0.273 | 10 | 1399.96 | 0.2718 | 10 | 599.917
23:27 | 6393.4 | 5533.05 | 0.75615 | 6373.48 | 3533.13 | 0.87461 | 0.25545 | 10 | 1399.96 | 0.25423 | 10 | 599.917
23:28 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.882 | 0.97229 | 0.23789 | -10 | 663.475 | 0.23666 | -10 | 284.21
23:29 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.25371 | -10 | 663.516 | 0.25246 | -10 | 284.092
23:30 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.26953 | -10 | 663.707 | 0.26826 | -10 | 283.902
23:31 | 1950.95 | 473.793 | 0.97175 | 1970.98 | -473.804 | 0.9723 | 0.28535 | -10 | 664.088 | 0.28407 | -10 | 283.521
23:32 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.485 | 0.97461 | 0.30117 | -10 | 578.999 | 0.29987 | -10 | 245.965
23:33 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.31699 | -10 | 580.519 | 0.31567 | -10 | 244.44
23:34 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.33281 | -10 | 583.567 | 0.33147 | -10 | 241.392
23:35 | 6192.75 | 4214.78 | 0.8267 | 6172.78 | 3389.77 | 0.87653 | 0.34863 | 10 | 583.567 | 0.34727 | 10 | 241.392
23:36 | 6191.79 | 4214.06 | 0.8267 | 6171.82 | 3389.05 | 0.87654 | 0.33107 | 10 | 583.567 | 0.3297 | 10 | 241.392
23:37 | 6190.84 | 4213.36 | 0.8267 | 6170.87 | 3388.35 | 0.87655 | 0.31352 | 10 | 583.567 | 0.31213 | 10 | 241.392
23:38 | 10621 | 9260.77 | 0.75372 | 10601.1 | 7260.71 | 0.82504 | 0.29596 | 10 | 1399.96 | 0.29456 | 10 | 599.917
23:39 | 10619.2 | 9259.17 | 0.75372 | 10599.3 | 7259.1 | 0.82506 | 0.27841 | 10 | 1399.96 | 0.27699 | 10 | 599.917
23:40 | 6204.79 | 5458.75 | 0.7508 | 6184.86 | 3458.83 | 0.87279 | 0.26085 | 10 | 1399.96 | 0.25942 | 10 | 599.917
23:41 | 6203.92 | 5457.86 | 0.75081 | 6183.99 | 3457.94 | 0.87281 | 0.2433 | 10 | 1399.96 | 0.24184 | 10 | 599.917
23:42 | 6203.06 | 5456.99 | 0.75082 | 6183.13 | 3457.08 | 0.87284 | 0.22574 | 10 | 1399.96 | 0.22427 | 10 | 599.917
23:43 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.563 | 0.9746 | 0.20818 | -10 | 577.625 | 0.2067 | -10 | 247.417
23:44 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.224 | -10 | 577.661 | 0.2225 | -10 | 247.297
23:45 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.23982 | -10 | 577.852 | 0.2383 | -10 | 247.107
23:46 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.25564 | -10 | 578.233 | 0.25411 | -10 | 246.726
23:47 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.27146 | -10 | 578.995 | 0.26991 | -10 | 245.964
23:48 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.28728 | -10 | 580.519 | 0.28571 | -10 | 244.44
23:49 | 6180.88 | 4205.95 | 0.82674 | 6160.91 | 3380.94 | 0.87667 | 0.3031 | 10 | 580.519 | 0.30151 | 10 | 244.44
23:50 | 6180.17 | 4205.42 | 0.82675 | 6160.2 | 3380.41 | 0.87668 | 0.28555 | 10 | 580.519 | 0.28394 | 10 | 244.44
23:51 | 11020.1 | 4208.04 | 0.93421 | 11000.2 | 3383.03 | 0.95582 | 0.26799 | 10 | 580.519 | 0.26637 | 10 | 244.44
23:52 | 20257.5 | 9241.78 | 0.90979 | 20237.7 | 8416.73 | 0.92333 | 0.25044 | 10 | 580.519 | 0.2488 | 10 | 244.44
23:53 | 20256.2 | 9240.61 | 0.9098 | 20236.4 | 8415.55 | 0.92334 | 0.23288 | 10 | 580.519 | 0.23123 | 10 | 244.44
23:54 | 15863.3 | 5450.46 | 0.94573 | 15843.5 | 4625.47 | 0.95993 | 0.21532 | 10 | 580.519 | 0.21366 | 10 | 244.44
23:55 | 15862.7 | 5449.82 | 0.94574 | 15842.9 | 4624.83 | 0.95994 | 0.19777 | 10 | 580.519 | 0.19608 | 10 | 244.44
23:56 | 11033.5 | 5449.91 | 0.89659 | 11013.6 | 4624.92 | 0.92201 | 0.18021 | 10 | 580.519 | 0.17851 | 10 | 244.44
23:57 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.477 | 0.97461 | 0.16266 | -10 | 583.565 | 0.16094 | -10 | 241.391
23:58 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.17848 | -10 | 589.662 | 0.17674 | -10 | 235.296
23:59 | 1775.46 | 412.471 | 0.97406 | 1795.48 | -412.479 | 0.97461 | 0.1943 | -10 | 601.854 | 0.19254 | -10 | 223.105